YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Proje Adı: İMES OSB UYGULAMALI İLERİ MÜHENDİSLİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) :  Kocaeli-Gebze VI.(İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

- Genel Tanım

  - İşin kapsamı ve yeri : Bir (1) Adet Bina Yapım İşi, Kocaeli-Gebze VI.(İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindedir.

  - Ödeme şartları 	:Aylık hakedişler üzerinden yapılacak olan ödemeler, hakediş onay tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yüklenici hesabına banka yoluyla ödenir. Hakedişler keşif özetinden belirtilen 6 iş tanımı kalemi üzerinden pursantajlı olarak yapılacaktır. Hakediş bedelinin % 5’i oranında geçici teminat kesintisi uygulanır. İş bitiminde bu kesintiler yükleniciye ödenir. İş programına göre esas alınan nakit akış tablosu ile talep edilen aylık hakediş miktarı arasında fark olması durumunda iş programına göre tamamlanan işler için iş programına esas nakit akış tablosunda belirtilen miktarı aşmayacak şekilde hakediş miktarının düzenlenmesi Sözleşme Makamınca talep edilebilir.

  - Kontrol ve İdari Cezalar

- Kilit personeller içerisinde minimum 15 yıl tecrübeli proje müdürü, minimum 5 yıl tecrübeli şantiye şefi ile minimum 5 yıl tecrübeli saha mühendisi bulunacaktır. Şantiye şefi veya saha mühendisi çalışma yapılan günlerde şantiye sahasında bulunmak zorundadır. Kontrol elemanının aksi bir durum tespiti halinde sözleşme bedelinin 0.01% oranında her gün için idari ceza kesilir ve bu tutar aylık hakedişten düşebilir..

- Yapım işi süresi boyunca oluşan inşaat atıkları kontrol personelinin uyarısına müteakip çevre temizliği sağlanmaması durumunda sözleşme bedelinin % 0.01 oranında idari ceza kesilir ve çevre temizliğinin sağlanmadığı her gün için idari ceza yenilenir. 3 gün boyunca çevre temizliği sağlanmadığı durumlarda 4. Gün sözleşme bedelinin % 1 oranında idari ceza kesilerek Sözleşme Makamınca çevre temizliği sağlanır.

- İş güvenliği kurallarına uyulması, ikaz levhaları, uyarı ve işaretlemeler yüklenici tarafından yapılacaktır. Kontrol personelince eksik görülen kısımlar, kontrol personelinin öğleden önce uyarısıyla aynı gün içinde, öğleden sonra uyarısıyla ertesi gün öğlene kadar (gerekli önlemler alınma şartıyla) gerekli ikaz levhaları ve işaretlemeler ile engeller temin edilecektir. Aksi halde sözleşme bedelinin % 0.01 i oranında idari ceza kesiler. 2 gün içerisinde gerekli ikaz levhaları, işaretlemeler ve engellerin temin ve montajı yapılmaz ise sözleşme bedelinin % 1 ‘i oranında idari ceza kesilerek hakedişten düşülür ve Sözleşme Makamınca gerekli önlemler alınır.

- İş programına uyulması esastır. İş programı ile gerçekleştirilen imalatlar arasında uyum sağlanmalı ve eşgüdümle hareket edilmelidir. İhale evraklarından belirtilen sebepler haricinde iş programından 3 haftalık sapma olması durumunda, kontrol personelince yapılan uyarılar ile 1 hafta içerisinde imalatın iş programına uygun hale getirilmemesi durumunda Sözleşme Makamı sözleşme bedelinin % 0.1 oranında idari ceza kesebilir.

- Teknik Şartname

- GENEL TEKNİK ŞATNAMELER

# Kapsam

1. Bu şartname inşaat sahasının temizlenmesi, hafriyatı, dolgusu, yollar için kazı yapılması, şevlerin teşkil edilmesi çalışmaları hakkında hazırlanmış teknik şartnamedir.

2. Bu şartname nihai zemin raporu ile birlikte dikkate alınacaktır.

3. Projeler ve teklif verme belgelerinde öngörülmüş olan işlerin dışında, YÜKLENİCİ’nin kendisinden yapması beklenen ihale kapsamında bulunan işleri yapabilmesi için gerekli olan her türlü hafriyat, inşaat, mekanik, elektrik, su temini vb. işler teklif kapsamında verilmiş olan birim fiyatlara dahil olacaktır. Bu tür faaliyetlere ilişkin ayrıca hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

# Sahanın Temizlenmesi

1. Çalılar, çitler ve diğer bitkiler temizlenecek, kökler sökülecek ve yerinden kaldırılacaktır. Kaldırılması planlanmamış bitki örtüsüne zarar verilmeyecektir. Verilen zarar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

# Nebati Toprak Tabakası

1. Hafriyatı yapılacak üst nebati toprak tabakasının nerelerde kullanılacağı, depolanacağı ve nerelere uzaklaştırılacağı İŞVEREN’ nin direktifine bağlı olacaktır.

2. Üst toprak tabakasının döküldüğü yerler İŞVEREN’ nin istediği ölçülerde teşkil edilecektir. Mümkün olduğu kadar toprağın araçlar tarafından sıkıştırılmasının önlenmesine dikkat edilecektir. Depolanmış üst toprağın çimento, kireç, kırılmış beton, agrega ve benzeri malzeme veya petrol, mazot ve yağ veya bitki yetişmesini zedeleyecek diğer malzeme ile karışmasını engellemek için önlemler alınacaktır.

# Kotların ve Arazi Sınırlarının Belirlenmesi

1. YÜKLENİCİ, zemin inşaat çalışmasına başlamadan önce sahanın mevcut durumunu gösteren bir plankote hazırlayacak ve İŞVEREN ile mevcut zemin kotları ve ölçüler konusunda mutabık kalacaktır.

2. Detaylı saha topografik çalışmasının bütün dokümanları YÜKLENİCİ tarafından İŞVEREN ile mutabakata varılarak kaydedilecek ve onaylı kopyaları 5 adet olmak üzere saklanacaktır.

3. Bütün kabul edilen kotlar ve ölçüler her iki tarafça imzalanacaktır. YÜKLENİCİ, kayıt tutmaması ve mevcut zemin kotunda uzlaşmaması halinde İŞVEREN’ nin vereceği saha kotlarını bütün sorumluluğu ile kabul edecektir. Gerek hafriyat öncesi gerekse sonrası zemin kotlarının tespiti, gerekli her türlü ölçünün çıkarılması ve bunların çizimi için YÜKLENİCİ gerekli teknik eleman ve ölçü aletlerini temin edecek ve bunlar için YÜKLENİCİ’ ye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Kotların ve ölçülerin tespiti İŞVEREN’ nin talimatına uygun yapılacaktır.

4. Tesviye işlerinin ardından İŞVEREN tarafından YÜKLENİCİ’ ye verilecek olan kadastrol haritaya uygun olarak arazi sınırları boyunca her 20m. de bir adet işaret bayrağı konulacaktır.

# İnşaat Yerinin İncelenmesi

1. YÜKLENİCİ, inşaat yeri ve yöresindeki iklim şartlarıyla diğer fiziki şartları da incelemek ve öğrenmek durumundadır.

2. YÜKLENİCİ, ayrıca hafriyat sırasında karşılaşılacak zemin cinslerini, su akışlarının özelliklerini, sel ve toprak kayması ile ilgili olasılıkları ve diğer hususları bilmek ve sorumlu olmak zorundadır. Böylece yukarıdaki hususlardan meydana gelebilecek zararlardan ve maliyet artışlarından sorumlu tutulacaktır.

# Hafredilen Malzemenin Dolgu İçin Uygunluğu

1. Uygun olmayan hafredilmiş malzeme: Hafredilen malzemenin likit limiti % 25’ i  geçiyorsa ve/veya plastisite indisi % 6’nın üzerinde ise veya organik malzeme, çöp, çamur, yanıcı malzeme veya İŞVEREN görevlisi tarafından uygun olmadığı kabul edilen diğer malzemeleri içeriyorsa dolgu için uygun olmayan malzeme olarak sınıflandırılacaktır.

2. Donmuş haldeyken hiçbir malzeme hafriyatı yapılmayacaktır.

3. İŞVEREN tarafından, uygun olmayan malzeme olarak sınıflandırılmış bütün hafriyatı yapılmış malzeme gecikmeksizin sahadan uzaklaştırılacaktır.

# Kotların Tarifi

1. Mevcut zemin kotları: Sözleşmenin başlangıcında sahada mevcut olan kotlar olarak tarif edilir.

2. Düşürülmüş kot: Müteakip yapım çalışmaları için bir çalışma sahası hazırlamak amacıyla eğ imi azaltarak düzeltme veya hafretme ve doldurma çalışmaları ile meydana getirilen kot olarak tarif edilir.

3. Tesviye kotu: Projelerde gösterilen hafriyat veya dolgu sonrası bitmiş koddur. Reglaj toleransı proje kotlarına göre ± max.3 cm olacaktır

# Hafriyat

1. YÜKLENİCİ, kazı sırasında hangi malzeme ile karşılaşırsa karşılaşsın iş için gerekli bütün hafriyatları yapacaktır. Her türlü malzeme için bütün gerekli hafretme, taşıma, kaldırma, çekme, nakil ekipmanları ve yakıtları dahil bütün iş gücünü ve makineyi sağlayacaktır. Bütün hafriyat ve toprak kaldırma makineleri İŞVEREN tarafından kabul edilecek tipte olacak ve sözleşme süresince iyi çalışır halde tutulacaktır. Bütün hafriyatlar projelerde gösterilen genişlik, boy ve derinlikte ve İŞVEREN tarafından bildirilen diğer ölçülere göre yapılacaktır.

2. YÜKLENİCİ işin emniyetinden tamamen sorumlu olacaktır.

3. YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ e hafriyat ve pompalama düzeni için önerdiği metotları; açık çukurlarda yan eğ imlerin açılarını veya hafriyatların mesnetleme metotlarını bildirecektir. Emniyet için, gerekli yerlerde hafriyatların etrafına korkuluklar yapılacaktır ve geçiş için bütün gerekli merdivenler, çalışma iskeleleri ve yürüme yolları inşa edilecektir. Bütün zemin çalışmaları hangi nedenle olursa olsun hasara karşı korunacaktır. Hafriyatlar bir seferde İŞVEREN’ nin kabul edebileceği derinlik ve boyda yapılacaktır.

4. Gerektiğinden daha derin kazı yapılması halinde fark, YÜKLENİCİ tarafından betonla veya İŞVEREN’ ce kabul edilen başka bir dolgu malzemesi ile doldurulacaktır ve ilave bedel ödenmeyecektir.

5. Yüzey suyu drenaj hendekleri hafredilecek ve çizimlerde gösterilen profile göre dikkatlice düzeltilecektir. Alt yüzeyde üniform bir meyil oluşturulacaktır.

6. Kazı tabanlarında su: Kazı tabanları yapım ve geriye doldurma işlemleri sona erinceye kadar sudan korunacaktır. Buna rağmen herhangi bir şekilde toplanan su gerekli önlemler alınarak boşaltılacaktır. Tüm kazı tabanları yağmurdan korumak için gerekli eğime haiz olacaktır.

7. Hafredilmiş malzemenin kullanılması: Dolgu veya diğer amaçlar için hafredilen malzeme İŞVEREN’ nin onayı olmadan sahadan götürülmeyecektir. Bu malzemenin kullanımı ve depolanması İŞVEREN’ nin direktifi doğrultusunda olacaktır.

8. Uygun olmayan malzeme: Tesviye kotunda karşılaşılan herhangi bir stabil olmayan veya uygun olmayan malzeme yerinden alınacak ve yerine İŞVEREN’ nin direktifine göre beton veya diğer malzeme ile tekrar doldurulacaktır. İŞVEREN’ ce uygun olmayan malzemenin değiştirilmesi için ek bir ücret ödenmez. YÜKLENİCİ’ nin yaptığı hatalı çalışmalar sonucu zemin stabil olmayan bir hale gelmiş ise YÜKLENİCİ burayı ücretsiz olarak gerektiği kadar hafredecek ve kabul edilmiş bir dolgu malzemesi ile doldurulacaktır.

9. Fazla hafriyat ve toprak göçmesi: YÜKLENİCİ’ nin yapmış olduğu fazla hafriyat var ise bu hafriyat YÜKLENİCİ tarafından ve masrafları kendisine ait olmak üzere İŞVEREN’ nin direktifine göre beton veya diğer seçilmiş dolgu malzemesi ile doldurulacaktır. Fazla hafriyat ve göçmenin engellenmesi için bütün önlemler alınacaktır. Temel kazıları, temel pabucunun kısmen kazıya ve kısmen dolguya oturmasına izin vermeyecek bir şekilde düzenlenecektir.

10. Kontrol / Denetim: Hafriyatlar istenilen boy, en ve derinliğe geldiği zaman İŞVEREN tarafından incelenecektir. İŞVEREN tarafından izin verilinceye kadar hiçbir kalıcı çalışmaya başlanmayacaktır. İŞVEREN’ nin yapacağı incelemeler ve vereceği izinler, onaylar YÜKLENİCİ’ yi sorumluluktan kurtarmayacak olup, YÜKLENİCİ hatalarından mutlaka sorumlu tutulacaktır.

11. Mevcut temellerin yanına yapılacak kazılar mevcut temele hiçbir şekilde 0.5m.  den daha yakın olmayacaktır. Eğer bu mümkün değilse, mevcut temel alttan mesnetlenecek veya aksi takdirde oturmaya karşı diğer önlemler alınacaktır.

12. Geniş temelli alt yapılar için kazı tabanı, inşaat esnasında örselenmeden muhafaza edilmelidir. Bu aşağıda verilen metotların biri ile yapılabilir:

12.1. Kazı işleminin yapıldığı gün beton dökülmesi,

12.2. Temel, kalıp ve beton dökümü için hazır oluncaya kadar temel taban seviyesi üzerinde 150 mm’lik zeminin kazılmadan bekletilmesi,

12.3. Uzun bir zaman açık kalacak kazılar için açık zemin üzerine ince bir grobeton tabaka dökülerek bekletilmesi.

13. Temel derinliği, donma derinliği dikkate alınarak düzenlenecektir.

14. Perde temellerinin dışındaki temellerde çalışma payı 50 cm olarak alınacaktır.

15. Betonarme perdelerde çalışma payı, kazı derinliği 2m olan temellerde perde dış yüzünden itibaren 60cm., kazı derinliği 2m’ den daha fazla olan temellerde 100 cm. alınacaktır.

16.  Hendek Kazı İşleri:

16.1.  Her türlü hendek kazıları projesinde belirtilen koşullara uygun olacaktır.

16.2. Hendek kazıları belirlenen koşullara uygun olacak ve İŞVEREN görevlisi tarafından onaylanacaktır.

16.3. Alt yapı işlerinde hendek tabanı genişlikleri:

16.3.1. Boru d ış çağı (Ø) 40 cm’den az ise iksalı ve iksasız tüm hendeklerde hendek tabanı genişliği Ø+40cm veya en az 60 cm olacaktır.

16.3.2. Boru dış çapı 40 cm’den büyük ise:

1. İksasız ve şev açısı 600’den az hendeklerde hendek taban genişliği Ø+40cm.

2. İksasız ve şev açısı 600’den çok hendeklerde hendek taban genişliği 18 Ø+70cm.

Kazı Derinlikleri

Zemin Cinsleri 	0-2 m 		2-5 m 		5 m

Toprak 		Şevsiz 	2/3 		1/1

Küskü 			Şevsiz 	1/2 		2/3

Kaya 			Şevsiz 	1/4 		1/3

# Engeller

1. Sahanın belirli yerlerinde, mevcut olduğu tahmin edilen drenajlar, borular, kablolar, vs. için YÜKLENİCİ’ nin dikkati çekilecek ve YÜKLENİCİ bu engellerin var olup olmadığı hakkında araştırma yapmakla yükümlü olacaktır. YÜKLENİCİ, böyle engellerin varlığı bilindiği zaman, bunların etrafında elle kazı yapma, koruma ve yönünü değiştirme gibi kabul edilmiş çalışma yöntemleri ile bunlara hasar verilmesini engellemek için bütün gerekli önlemleri alacaktır.

2. YÜKLENİCİ’ nin İŞVEREN’ nin tarafından verilecek direktiflere uymaması halinde, kendisi çalışmalar sonucu oluşacak hasarlardan sorumlu tutulacaktır.

# Dolgu ve Geri Dolgu Yapılması

7.10.1. Bütün dolgu işlerinde İŞVEREN’ nin onaylayacağı malzeme kullanılacaktır.

2. Kazıdan elde edilen malzeme dolgu için uygun değilse, dışarıdan getirilecek ilave dolgu malzemeleri ile uygun hale getirilecektir. Bunun için gerekli tüm deneylerin önceden yapılması gereklidir. Aksi belirtilmedikçe ve İŞVEREN tarafından söylenmediği sürece dolgu işi su altında yapılmayacaktır.

3. Yük taşımayan dolgular (bahçe dolgusu, yaya geçiş yolları veya İŞVEREN’ nin gerekli gördüğü dolgular) İŞVEREN’ nin tariflerine göre yapılacaktır.

4. Dolgu işlemlerinde malzeme maksimum 30cm’lik tabakalar halinde serilecek ve her tabakaya uygun mekanik aletlerle ASTM D.1557’ye göre modifiye proktor %95’i elde edilene kadar sıkıştırılacaktır.

5. Hiçbir surette taşıyıcı sisteme ait temel zemin betonu altında hafriyattan çıkan toprak ile dolgu yapılmayacaktır.

6. Yapısal dolgularda aşağıda verilen dane çapı dağılımı kullanılacaktır:

ASTM ELEK ÇAPI 		AĞIRLIKÇA GEÇEN %

2" 				100

1" 				75-95

3/8" 				40-75

No.4 (4,76mm) 		30-60

No.10 (2,0mm) 		20-45

No.40 (0,42 mm) 		15-30

No.200 (0,074 mm) 		5-15

7. Modifiye proktor deneyi ASTM D-1557 metoduna uygun bir şekilde yapılacaktır.

8. Dolgu malzemesi organik maddelerden, kaya ve diğer uygun olmayan maddelerden arınmış olacaktır. Donmuş malzeme kullanılmayacaktır.

9. Yapısal olmayan genel dolgularda aşağıda verilen dane çapı dağılımı kullanılacaktır:

ASTM ELEK ÇAPI 	AĞIRLIKÇA GEÇEN %

4" 				100

2" 				70-100

1" 				50-100

3-8" 				40-100

No.10			 	25-100

No.40 				0-50

No.200 			0-15

10. Dolguya başlamadan önce hafriyat şevi açısı ölçülecektir. Şev açısının uygunluğuna İŞVEREN karar verecektir. Bu değerin aşılması halinde setler yapılacaktır.

11. Yağmur suyu etkilerini göz önüne almak için serbest drenaja izin vermek amacıyla dolgu eğimleri %1-2 mertebesinde olacaktır.

12. Dolguda yapılacak deneyler: Hafriyatın yoğunluk ve nem derecesini ölçmek için toprak işleri çalışması sırasında belli aralıklarla deneyler yapılacaktır. Ayrıca bu deneyler sonucu, dolgu yapılmış zeminin taşıma gücü örselenmemiş tabii zemin taşıma gücüne eşit olacaktır. Sıkıştırılmış dolgunun oturması (tasmanı) istenilen ölçü içinde kalacaktır. Bütün bu deneyler İŞVEREN görevlisinin denetimi altında yapılacaktır.

13. Malzemeler çok ıslak olduğu takdirde sahadan uzaklaştırılacaktır. Bunun tersine eğer yerleştirilecek malzemeler aşırı derecede kuru ise üzerine su serpmek suretiyle veya başka yöntemlerle nemlendirilecektir.

14. Yapılacak dolgunun nem derecesi veya yoğunluğu istenilen değerlerde değilse dolgunun gerekli kısımları hafredilerek yeniden yapılacak ve bu tekrar işlemi için YÜKLENİCİ’ ye herhangi bir ilave bedel ödenmeyecektir.

15. YÜKLENİCİ gerekli sıkışma derecesi üzerinde önemle duracak ve bunu elde etmek için gerekli her türlü tedbiri alacaktır.

16.  Kaya dolgusu: İzin verildiğinde uygun kaya dolgu ağırlığı 15 ton’dan daha az olmayan greyderle gevşek derinliği 500 mm’yi geçmeyen tabakalar halinde yayılacaktır. Her kaya veya taş tabakası en az 8 geçişle veya ölü ağırlığı 13 ton’dan daha az olmayan titreşimli silindir veya başka kabul edilmiş bir makinayla sistematik olarak sıkıştırılacaktır. Hiçbir kayanın herhangi bir ölçüsü 500 mm’ den fazla olmayacaktır.

17. Killi ve siltli malzemenin sıkıştırılması: Fazla miktarda kil veya silt ihtiva eden toprak malzemesini sıkıştırmak için malzemeler maks. 30 cm kalınlığı aşmayan yatay tabakalar halinde serilecektir. Sıkıştırma sırasında mümkün olabilen en yüksek yoğunluğu, en iyi geçirmezliği ve stabiliteyi elde edebilmek için bu gibi malzeme, hafriyat ve dolgu işleri sırasında yeterli derecede karıştırılacaktır. Sıkıştırma işleminden evvel ve sıkıştırma sırasında malzemenin nemi optimum nemden ±%2 fazla veya az olacak ve her tabakanın nem yüzdesi her tarafında üniform olacaktır.

18. Mümkün olan hallerde ve İŞVEREN’ nin talimatı ile malzemenin nemlendirilmesi depo sahasında hafriyat sırasında yapılacaktır. Ayrıca gerektiği takdirde, sıkıştırma sahasında da ilave ıslatma yapılacaktır. Malzemenin nem yüzdesi optimum nem yüzdesinden %2 düşük veya %2 daha fazla ise sıkıştırma işlemleri İŞVEREN’ nin talimatı ile durdurulacak, optimum nem yüzdesi yukarıda belirtilen toleranslar içine ulaşana kadar malzeme ıslatılacak veya kuruması beklenecektir.

19. Sahanın temizlenmesi: YÜKLENİCİ, dolgu ve hafriyat işlemi sonunda, her türlü atık malzemeyi, İŞVEREN’ nin onayını alarak sahadan uzaklaştırılacaktır.

# Deneyler ve İlgili Referanslar

ASTM D 1556- Kum Konisi yöntemiyle yerinde zemin yoğunluğu testi (1974)

ASTM D 1557- Zeminlerin Nem- Yoğunluk İlişkileri Testi (1978) (Modifiye Proctor)

ASTM D 2049- Bağıl yoğunluk testi (1969)

- ÜST YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

# Giriş

1.1. Sözleşme Şartları, Sözleşme Çizimleri, Metrajlar, Birim Fiyatlar ve Tutarlar bu Genel ve Özel Şartnameler ile birlikte dikkate alınmalıdır. Başta sayılan dokümanlarda atıf yapılan gösterilen veya tanımlanan hususların Şartnamede de tekrarlanmış olması şart değildir.

Bütün malzemelerin ve imalat kalemlerinin Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standartlarına uygun olarak imal edilmesi, test edilmesi, temin edilmesi Sözleşmenin temel koşullarından biridir. Türk standartlarında olmayan herhangi bir imalat için İngiliz Standartları (BS), Alman Standartları (DIN) veya uluslararası standartlardan birine uyulacaktır.

Bu Şartnamede belirtilen İngiliz Standartları BS, Alman Standartları DIN veya diğer bir standart, ilgili TSE Standardına paralel referans olarak kullanılacaktır. TSE Standartları esastır.

Farklı başlıklar altındaki Şartname bölümlerine bakılmaksızın, her bölüm diğer bölümlerin tamamlayıcısı veya destekleyicisi olarak varsayılacaktır.

Bundan dolayı bu Şartname’deki başlıklar ayrı bölümler olarak varsayılmayacak veya inşaatın veya Sözleşme’nin yorumlanmasında ayrı bölümler olarak düşünülmeyecektir.

Aksi belirtilmediği sürece bu Şartnamede belirtilen referanslar bu Şartname maddelerine veya bölümlerine referans olacaktır.

1.2. İşyerlerinin Belirlenmesi ve Ulaşım

Bu Sözleşme kapsamındaki işler Özel Şartname’de belirtilen mevkilerde yer almaktadır.

Yüklenici İşyer(ler)i’ne ulaşmak amacıyla kullanılacak girişler için kendi düzenlemelerini yapacaktır.   İlave girişler için yapılacak önerilerin Mühendis tarafından sağlanması gerekir.

Yüklenici İşyeri’nde kendi kullanacağı yapıların düzenlemelerini kendisi yapacak ve

Mühendis’le mutabakata varılan yerlere kuracaktır. Yüklenici, elektrik, su temini ve sıhhi tesisat için kendi düzenlemelerini yapacak ve yapıların bakımını Mühendis’i tatmin edecek şekilde yapacaktır.

Çizimler’de İşyeri sınırları genellikle gösterilmemiştir. Bu tür sınırların gösterildiği yerler dışında Yüklenici Şartname’nin hükümlerine ve Mühendis’in görüşüne bağlı olarak çalışmaları için gerek duyacağı İşyeri sınırları için önerisini yapacaktır.

1.3. Kotlar ve Röper Noktaları

Aksi belirtilmediği taktirde, bütün kotlar deniz seviyesine göre metre cinsinden ve ondalık kesir noktasından sonra üç basamaklı olacak şekilde verilecektir. Bütün kotlarla ilgili veriler için Mühendis’in onayladığı röper noktaları esas alınacaktır.

Yüklenici, İşler’in inşaatı sırasında gerekecek ilave röper noktalarını saptayacak, bu noktalara röper işaretleri dikecek, bu noktaları kullanacak ve düzenli aralıklarla kontrol edecektir.

Yüklenici, İşler’in kotlarla ilgili verilere göre inşa edilmesinden sorumlu olacaktır. İşyer(ler)i civarındaki röper işaretleri ve diğer referans noktaları Çizimler üzerinde gösterilmemiş olup, bunlarla ilgili veriler İşler’in yürütülmesine geçilmeden önce Mühendis tarafından Yüklenici’ye verilecektir.

Yüklenici bütün röper işaretlerinin kotlarının kaydını tutacak ve bir kopyasını Mühendis’e teslim edecektir. İşyeri’nde yapılacak bütün nivelman çalışmalarında İşveren’in kullandığı

Başlangıç Noktası kullanılacaktır. Başlangıç Noktası, röper işaretlerinin kotu ile bağlantılı olacak ve Mühendis tarafından onaylanacaktır.

1.4. Ölçüler

Çizimlerdeki tüm ölçüler, uzaklık ve kotlar metrik sistemle gösterilmiştir. İlave ve/veya uygulama çizimleri gerektiği zaman, Yüklenici bunları metrik sisteme göre hazırlayacak ve sunacaktır.

Boyutların mevcut standart ölçülere, malzemelere ve bağlantı elemanlarına uymamaları durumunda, bunların yerine uygun başka ölçü, malzeme veya elemanların kullanılmasına müsaade edilecek ancak Mühendis’in özel onayı olmadığı sürece bunlar için ilave ödeme yapılmayacaktır.

1.5. İş Programı

Yüklenici tarafından verilecek olan program, inşaatın değişik aşamaları için belli başlı her iş kaleminin başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki aylık ilerleme miktarını gösterecektir.

Program, İşler’in Sözleşme çerçevesinde tamamlanması için, iklim koşulları, mevcut kanalizasyon ve/veya drenaj sistemindeki akım, yeraltı suyu, jeoteknik veriler ve İşler’in civarında devam eden veya programlanan işler ve diğer koşulları dikkate alacaktır.

Yüklenici programını hazırlarken kendisi tarafından hazırlanan statik hesap ve projelerinin Mühendis tarafından onaylanması için on beş gün tolerans bırakacaktır. Öngörülen süre çizim ve hesapların Mühendis’e sunulmasından itibaren başlayacaktır.

Yüklenici’nin İşler’in ilgili bölümünün çizim ve hesapları Mühendis’ce onaylanıncaya kadar hiçbir inşaat işine başlamasına izin verilmeyecektir.

Yüklenici Program’ında kamu yararına görev yapan kuruluşların yürüteceği isler için makul bir zaman ayıracaktır. İşveren bu mercilerle yapılacak iş birliği için gerekli yardımı sağlayacaktır.

Yüklenici iş programına 30 günlük çalıştırma, bakım ve kabul süresini de dahil edecektir.

1.6. Dokümantasyon

1.6.1. Genel

Projenin farklı aşamalarında sunulacak olan dokümanların özeti aşağıda verilmektedir.

1.6.2. Teklifle Verilecek Dokümanlar

Teklif edilen işin kalitesinin değerlendirilebilmesi amacıyla teklifle birlikte çizimler, fotoğraflar ve açıklayıcı literatür şeklinde bilgi sunulabilecektir.

1.6.3. İşin İhale Edilmesinden Sonraki Dokümantasyon

Yüklenici, işlerin yerine getirilmesi için gerekli olan tüm çizimleri ve uygulama projelerini hazırlayacaktır. Uygulama projeleri, işlerin şantiyede yerine getirilmesi için gerekli olan detayları içerecek, ayrıca sonradan yapılacak bakım ve hata tespit çalışmalarına da yardımcı olacaktır.

Uygulama projelerinin Mühendis tarafından onaylanmış olması, Yüklenici’yi, gerek bu Sözleşme uyarınca taşıdığı yükümlülüklerinden, gerekse onaylanan uygulama projelerinde ve işyerindeki veya burası ile ilişkili başka bir yerde daha sonradan tespit edilen hataların düzeltilmesinden kurtarmayacaktır.

Tüm uygulama projeleri ve teknik şartnameler (örneğin statik hesaplar) İşin ihale edilmesini takiben altı ay içinde onay için Mühendis’e sunulacaktır. Mühendis’in, bu tür bir onay alınmadan önce başlayan herhangi bir işi reddetme hakkı saklıdır.

Mühendis’in inceleme ve onayı için on beş gün süre tanınacaktır

1.6.4. Geçici Kabulden Önceki Dokümantasyon

Yüklenici, islerin şantiyede yürütülmesi sırasında, is-sonu (as-built) çizimlerinin hazırlanması için gerekli olan tüm bilgileri kaydedecektir. Düzeltilen çizimler ve diğer dokümanlar, yapım sırasında her an Mühendis için hazır bulundurulacaktır. Düzeltilen çizimler güncel olacaktır.

Performans testlerinden önce, Yüklenici, işletme ve bakımın kolaylaştırılması amacıyla, teslimatı yapılan ekipman hakkında üç takım halinde komple talimatlar ve kullanım kılavuzları temin edecektir.

Kılavuz aşağıdakileri içerecek fakat bunlarla sınırlı kalmayacaktır:

•	Yerleşim çizimleri

•	Bağlantı ve kablo semaları

•	Genel düzenlemeler ve detaylı çizimler

•	Detaylı açıklamalar

•	Özel işletme talimatlar

•	Özel bakım talimatları

•	Her türdeki testlerin detaylı kayıtları

•	Tüm ekipmanlar için belirlenen parça listesi

•	İs-Sonu Projeleri

Bu kılavuzlardaki tüm bilgiler, temin edilen ekipmana özel olarak uygulanmış olacak, imalatçıların genel literatüründe bulunanlar türünden ilgisiz hususları içermeyecektir.

1.6.5. İş - Sonu (As-Built) Dokümantasyonu

İş-sonu dokümantasyonu tüm elektrik, mekanik ve bina şartnameleri ile çizimleri içerecektir. Her bir kılavuzun 3 kopyası (2 adet İşveren 1 adet Mühendis için), yapım sırasında gerçekleştirilen tüm değişiklik ve revizyonları da içerecek şekilde, geçici kabulü takip eden iki ay içinde temin edilecektir. Her takım, hacmine bağlı olarak, dayanıklı bir cilt veya ciltler içinde bulunacaktır. Çizimler haricindeki tüm dokümanlar A4 boyutunda olacaktır. Çizimler standart A boyutunda kağıtlar üzerine yapılacak, katlanmış haldeki yükseklik tercihan 297 mm’den fazla olmayacak ve ciltler halinde bir araya getirilecektir. Cilt başlıkları ön kapağa ve kapak sırtına açıkta yazılacaktır. Çizimler İŞ-SONU (ASBUILT) olarak işaretlenecektir.

İş sonu projeleri geçici kabulden sonra verilecektir.

Yüklenici, iş-sonu çizimlerinin yanısıra, tüm montaj çizimlerinin kaliteli malzemeden şeffaf kopyalarını 1 takım halinde hazırlayacaktır.

1.7. Suyun Dikkate Alınması ve Tahliyesi

1.7.1. Genel

“Suyun Dikkate Alınması ve Tahliyesi” başlığı altında yapılacak işler şunlardan oluşmaktadır.

•	İnşaat süresince, İşyer(ler)’inde mevcut bulunan su temini, kanalizasyon ve drenaj

•	sistemindeki akışın idamesinin sağlanması.

•	İşler’in düzgün inşasını temin etmek üzere hafriyatın kuru zeminde yapılmasını sağlamak için temellerdeki suyun çekilmesi.

•	Bu işlemler birim fiyatlara dahil edilmiş sayılacaktır.

1.7.2. Mevcut Sistemlerdeki Akım

Yüklenici, kendi çalışmalarından etkilenebilecek olan mevcut su temini, kanalizasyon ve drenaj sistemlerindeki akışı sağlamak için İşler’in başlamasından önce, en az mevcut sistemdeki akışı sağlayabilen gerekli Geçici İşler ve diğer önlemleri alacak, Mühendis tarafından akışın kesilebileceğine ilişkin yazılı izni olmadığı sürece bu önlemler yeni sistemlerdeki bağlantılar yapılana kadar sürdürülecektir.

Yüklenici, İşler’den etkilenen su temini, kanalizasyon ve drenaj sistemindeki akısın devamını sağlamak ve yeni sistemle bağlantıları yapmak için vereceği detaylı bir öneriyi bu işleri gösteren bir çizelge ile birlikte Mühendis’e sunacaktır.

Yüklenici’nin her ayrı alan için önerdiği yöntem Mühendis’in onayına tabi olacaktır.

Yüklenici’nin öneri veya metodu Mühendis’in onayına bağlı olarak uygulamaya konabilecek, fakat böyle bir onay Yüklenici’yi Sözleşme’de uyması gereken yükümlülüklerden kurtarmayacaktır.

Yüklenici mevcut su temini, kanalizasyon ve drenaj sistemlerindeki akışların devamını sağlamak için gerekli olan tüm isleri, buradakilerle sınırlı kalmamak üzere derivasyon sistemlerinin yapılmasını, yerlerin değiştirilmesi ve inşaat sırasında diğer isleri, bunların daha sonra kaldırılması da dahil olmak üzere, Mühendis’in isteğine uygun olarak yapacaktır.

1.7.3. Temeldeki Suyun Çekilmesi

Yüklenici Mühendis’in istediği gibi İşler’in kuru şartlarda inşası için tüm hafriyatın med-cezir, sel, yağmur veya başka sebeplerden oluşan su ve atık sudan arıtılmış şekilde muhafazasını sağlayacaktır.

Yüklenici, aksi belirtilmediği sürece İşler’in her bölümünün inşa edilebilmesi için, temellerdeki suyun çekilmesi ve İşler’in çeşitli bölümlerinin kuru zeminde yapılması için gerekli tüm pompa ve diğer teçhizatın temini, tesisini, bakımını ve işletilmesini sağlayacaktır.

Yüklenici’nin temeldeki suyun çekilmesi için uygulayacağı yöntem, Mühendis’in onayına bağlıdır. İnşaat temellerinde hafriyatın yeraltı su seviyesinin altına geçmesi durumunda, aksi belirtilmedikçe su kazıdan önce çekilecektir.

Suyun çekilmesi, temeldeki ince materyallerin kaybına yol açmayacaktır, kazı sevini ve temel tabanını bozmayacak ve tüm inşaat çalışmaları sırasında suyun olmayacağı bir şekilde yapılacaktır. Temelin, aksi belirtilmediği sürece, zeminin ve dolgu malzemesinin birbirleri ile birleşebilecekleri ve serilecek malzemenin gerektiği gibi sıkılaşabileceği kurulukta olması sağlanacaktır.

# Standartlar

2.1. Standart Şartnameleri

Tüm malzeme ve isçilik Türk Standartları’na uygun olmalıdır.

Standartlar veya Talimatnameler, Teklifler’in verilmesi için belirlenen tarihten otuz gün önce geçerli olacaklardır. Eğer gerekirse, Yüklenici’nin böyle bir değişikliğin doğruluğunu.

Mühendis’e kanıtlaması kaydıyla, Şartname’de adı geçen Standartlar’ın yerine eşdeğerdeki standartlar konulabilecektir.

2.2. Standartların İşyerinde Temini

Yüklenici, Şartname’de belirtilen Standartlar, Talimatnameler, Kullanım Kılavuzları ya da onaylı Ulusal Standartlar’ın her birinin en az bir kopyasını satın alacak ve İşyeri’nde muhafaza edecektir.

Bu standartların kopyaları Mühendis’in ofisinde her zaman kullanıma hazır olacaktır. Mühendis herhangi bir Standart’ın İngilizce veya Türkçe çevirisini isterse, Yüklenici bu çevirinin daktilo edilmiş kopyalarını Mühendis’in yazılı talebinin alınmasından itibaren 7 gün içinde temin edecektir.

İşin devamı sırasında temini gerekecek standartların temin bedeli birim fiyatlara dahil edilmiş sayılacak ve bunların temini için Yüklenici’ye bir bedel ödenmeyecektir.

2.3. Standartların Kapsamadığı Konular

Standartlar’ın, Kullanma Kılavuzları’nın veya Talimatnameler’in kapsamadığı veya tamamı bu Şartname’de belirtilmeyen tüm malzeme ve isçilik birinci sınıf bir isin yapılması için gereken tip ve kalitede olacaktır. Bu gibi durumlarda İşlerde önerilen veya kullanım için İşyeri’ne gelen malzemenin tamamının ya da bir kısmının amaç için uygun olup olmadığı konusunda Mühendis’in kararı son ve bağlayıcı olacaktır.

# Kalite Kontrol Yöntemleri

3.1. Sorumluluklar ve Yöntemler

Numunelerin alınması ve testlerin yapılması ile ilgili özel yükümlülüklere ilaveten, Yüklenici, işin kalitesini kontrol etmek, Şartnameler’e ve onaylı örneklere uygunluğunu sağlamak için bütün malzemelerin, işin kalitesini kontrol etmek, Şartnameler’e ve onaylı örneklere uygunluğunu sağlamak için bütün malzemelerin, işçiliğin, ekipmanların ve ölçüm cihazlarının kontrolünden, gerekli numunelerin alınmasından ve test edilmesinden sorumlu olacaktır.

Yüklenici bütün İşler’in Sözleşme hükümlerine uygunluğunu sağlayacak kalite kontrol yöntemlerinin belirlenmesinden ve uygulanmasından sorumludur.

Yüklenici, kalite kontrolünden sorumlu olacak ve Mühendis’le yakın işbirliği halinde çalışacak yeterli niteliklere sahip bir personelini bu görev için atayacaktır.

3.2. Test Edilecek Numuneler, Malzemeler ve Ekipmanlar

Yüklenici, kalite kontrol kapsamında, test edilecek bütün numuneleri, gerekli depolama, ambalajlama ve nakliye olanakları ile birlikte sağlayacaktır. Yüklenici ayrıca testler sırasında kullanılan tüm sarf malzemelerini, test ekipmanlarını ve laboratuvar olanaklarını sağlayacaktır.

Malzemeler islerin herhangi bir bölümünde kullanılmadan on beş takvim günü önce, bu malzemelerden alınan temsil edici numuneler, gerekli masraflar kendisi tarafından karşılanmak üzere Yüklenici tarafından sunulacaktır. Bu numuneler onaylanmadan malzemeler imal edilmeyecek, İşyeri’ne getirilmeyecek veya herhangi bir işte kullanılmayacaktır.

İşyeri’nde tutulan malzeme numuneleri ve isçilik örneklerini gösteren imalatlar Kalıcı İşler için sağlanacak malzeme ve isçiliğe referans olacak şekilde sunulmuşsa, bunlar, Mühendis’in onayı alındıktan sonra, bu amaçla Yüklenici tarafından dikkatle korunacaklar ve Mühendis’in izni olmadan ortadan kaldırılmayacaklardır.

3.3. Muayene ve Testler

Yüklenici, kalite kontrolü ile ilgili veya diğer muayene ve testlerin İşyeri’nde veya başka yerlerde gerektiği gibi yapılmasından ve gerektiğinde kusurların giderilmesine yönelik önlemlerin alınmasından sorumlu olacaktır.

Mühendis, imalatçının tesislerinde hazırlanan isleri ve testleri gözlemek ve denetlemek isteyebilir. Yüklenici, Mühendis’in bu gibi denetlemeleri yapabilmesi için Mühendis’e is programını verecek ve imalatçının tesislerinde yapılacak testleri önceden bildirecektir.

İşyeri’ne teslim edilen imalat kalemleri ve malzemeler, geldiklerinde Yüklenici tarafından kontrol edilecektir. Tüm kusurlar Mühendis’e bildirilecektir. İmalat kalemlerin dış görünümlerinde yüzeysel küçük kusurlar varsa bunlar Mühendis’i tatmin edecek şekilde giderilecektir. Daha büyük kusurların olması durumunda giderilmeleri veya o kalemin yenilenmesi için imalatçıya iade edilecektir.

3.4. İşyeri Kayıtları ve Test Belgeleri

Kalite Kontrol kayıtları, test belgeleri, raporlar ve işyerindeki test ve kontrollerin kayıtları Mühendis’in onayladığı formda tutulacaktır.

Test sonuçları Yüklenici’nin sorumlu personeli tarafından belgelenecektir. Bütün test belgeleri ve kontrol kayıtlarında (imalatçılardan ve testleri yapan diğer kuruluşlardan alınanlar dahil), İşler’in ilgili oldukları kısmı belirtilecek, ilgili Referans Standardı’nın veya Şartname Maddesi’nin gerektirdiği bilgiler yer alacak ve bunlar Mühendis’e sunulacaktır.

Bu belgelerin teslim süreleri aşağıdaki gibi olacaktır:

(a) İmalatçıların ve satıcıların test belgeleri test tamamlanır tamamlanmaz ve her durumda belgelenen malzemeler Kalıcı İşler’de kullanılmadan en az yedi gün önce teslim edilecektir.

(b) Kalıcı İşler’in yapılması veya kısımlarının tamamlanması sırasında gerçekleştirilen testlerin belgeleri testin tamamlanmasından itibaren yedi gün içinde teslim edilecektir.

# Mevcut Kablo ve Boru Hatları

4.1. Yetkili Makamlar

Yetkili Makamlar, elektrik, su, kanalizasyon, drenaj, telefon, gaz ve yol hizmetlerinden sorumlu resmi kuruluşlardır.

4.2. Çizimler

Yüklenici, mevcut servis hatlarıyla ilgili bilgilerin yeterliliği ve bu servis hatlarının yerleri konusunda kendisini tatmin etmek amacıyla soruşturma, araştırma ve faaliyetlerini kendisi yerine getirmekle yükümlüdür.

Yüklenici, mevcut tesislere zarar vermeyecek şekilde maksimum deney çukurları açarak, genel hafriyatta karşılaşılacak yeraltı servis hatlarını keşfetmek için araştırma kazılarını yapacaktır. Bu gibi araştırma kazıları ilgili Makamlar’a danışılarak gerçekleştirilecek veya genel hafriyat bu kazılara ulaşana kadar muhafaza edilecek ya da servis hattının durumunun ve konumunun Mühendis’in talimatına göre kaydedilmesinden sonra geri doldurulacaktır.

4.3. Bilgi ve Talimatlar

İşler başlamadan önce veya İşler’in uygulanması sırasında alınan önlemler için ilave bilgi ve talimatlar İşveren veya Mühendis tarafından, ilgili makamlardan sağlanabildiği ölçüde, bu makamlarla temasa geçilerek Yüklenici’ye sunulacaktır.

Önceden tespit edilen veya İşler için yapılan hafriyat esnasında keşfedilen bir boru hattı veya kablo ile karşılaşıldığında, Yüklenici ilgili Makamlara haber vermesi için derhal Mühendis’e bilgi verecektir.

Bu durumda, Yüklenici; İşveren, Mühendis veya ilgili makamlar tarafından verilen talimatlara uyacaktır. Gerekli olduğu durumlarda bu sistemleri korumak amacıyla İşler’in yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından önlemler alınacaktır.

4.4. Önlemler

Mühendis tarafından onaylanmadıkça, kablo ve/veya boru hattının yakın çevresinde hafriyat makinaları kullanılmayacaktır.

Olağanüstü durumlarda sistemlere ulaşılabilirliği sağlamak için özel dikkat gösterilecektir.

İşler’in uygulanması sırasında ilgili sistemler çerçevesinde yapılması gereken Geçici İşler Yüklenici tarafından sürdürülecek ve en kısa zamanda kaldırılacaktır.

Yüklenici İşler’in inşası sırasında karşılaştığı bu gibi tüm servis hatlarının muhafazasından sorumlu olacak ve kendi faaliyetlerinden dolayı direkt olarak doğacak hasarların düzeltilme maliyetini yüklenecektir.

4.5. Servis Hatlarının Yönlerinin Değiştirilmesi

Servis hatlarının yönlerinin daimi veya geçici olarak değiştirilmesi gerekirse, bu işlemler ilgili Makamlar tarafından yapılacaktır.

İlgili makamlar herhangi bir servis hattının geçici iksasını talep ederlerse, Yüklenici dikkatli bir şekilde gerekli iksa işlerini talebe göre yapacak ve sağlayacaktır.

İlgili makamlar tarafından yukarıda belirtilen servis hatlarının yerlerinin daimi olarak değiştirilmesi kararlaştırılmışsa, Yüklenici, bu makamlara yol kaplamasının sökülmesi, kazılması ve İşler’in bitiminde eski haline getirilmesi dahil olmak üzere gereken her türlü yardımı yapacaktır. Yapılan İşler’in bedeli Cilt IV Metrajlar Cetvelindeki birim fiyatlara göre veya Cilt I Yeni Birim Fiyat Yapılması usulüne göre ödenecektir.

İşler’in bedeli Cilt IV Metrajlar Cetvelindeki birim fiyatlara göre veya Cilt I Yeni Birim Fiyat Yapılması usulüne göre ödenecektir.

Yüklenici bu Sözleşme kapsamına giren yaptığı islerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü kaza, hasar vb. şikayetlerden tümüyle kendisi sorumlu olacaktır.

4.6. Yeni İşlere Bağlanacak Mevcut Su Temini Boruları ve Atıksu Kanalları

Sözleşme kapsamında inşa edilecek yeni İşler’e bağlanacak mevcut su temini boruları ve atık su kanallarının kesin güzergahları, kotları ve yerleri Yüklenici tarafından tespit edilecektir. Mevcut su temini ve kanalizasyon sistemi ile ilgili bilgilerin çizimlerde gösterilmediği durumlarda, Yüklenici kesin yer, güzergâh ve kotları elde etmek için deneme çukurları açarak, menhol kapaklarını kaldırarak ve boya deneyleri ile araştırmalar yapacaktır.

Mevcut su temini ve kanalizasyon sisteminin yeni İşler’e bağlanması için Yüklenicinin önerileri Mühendis’in onayına sunulacaktır. Mühendis’in yazılı onayı elde edilene kadar Yeni İşler’e bağlantı yapılmayacaktır ödeme Cilt IV Metrajlar Cetvelinde istenen birim fiyatlarla veya Cilt I Yeni Birim Fiyat yapılması usulüne göre ödenecektir.

# Aplikasyon

5.1. Genel

İşler’in aplikasyonu gerçekleştirilecek ve Ulusal Koordinat Sistemi’ne bağlanacaktır. Yüklenici, İşyeri’ndeki uygun yerlerde geçici röper noktalarını ve ölçüm istasyonlarını belirleyecek ve İşler’in ilerlemesi sırasında ve Mühendis’in vermiş olduğu referans seviyelerine göre röper noktalarının seviyelerini ve istasyonların koordinatlarını muntazam olarak kontrol edecektir. Geçici röper noktaları ve ölçüm istasyonları, aksi belirtilmediği sürece inşaat sahası dışında tesis edilecektir.

Yüklenici, İşler’in aplikasyonu sırasında kullanılan geçici röper noktalarının ve ölçüm istasyonlarının her birinin yerini ve kodunu gösteren çizimleri iki kopya halinde Mühendis’in onayına sunacaktır.

Yüklenici, İşler’in herhangi bir bölümünü gerçekleştirmeye başlamadan önce hesap ve çizimlerle birlikte, (kullanılan referans noktalarının yer ve koordinatlarını gösteren çizimleri de içeren) tüm aplikasyon detayların eksiksiz olarak iki kopya halinde Mühendis’in onayına sunacaktır.

Yüklenici bütün yapılara ait aplikasyon ölçülerini mevcut islerle bağlantılı olarak ve Çizimler’i yorumlayarak önerecektir. Kanalizasyon ve boru hatlarının eğimleri ve savakların kotları kanalların ve diğer hidrolik yapıların akar kotları, Mühendis tarafından aksine talimat verilmedikçe projelerde gösterildiği gibi olacaktır.

İşler’in bir parçası olarak inşa edilecek yapıların yerleri, Yüklenici’nin beton içine yerleştirdiği çelik çiviler veya Yüklenici’nin belirlediği bu gibi diğer onaylanmış işaretler referans alınarak belirlenecektir. Yüklenici aynı zamanda bu işaretlerin koordinatlarını ve bitişik yapılara uzaklıklarını da belirleyecektir.

Yüklenici, tüm kanallar ve büyük boru hatları boyunca 500 metreyi geçmeyen aralıklarla referans koordinat noktalarını belirleyecek ve bu noktaları, mevcut binalar üzerinde veya beton içinde bırakılmış çelik çivilerle işaretleyecektir.

Yüklenici, Kamu Hizmetleri Makamları’nın kendi ekipman veya yeraltı şebekelerinde geçici veya kalıcı değişiklikler yapmaları için Mühendis’ten talimat alması halinde İşler’in veya kalıcı değişiklikler yapmaları için Mühendis’ten talimat alması halinde İşler’in bölümlerinin aplikasyonunu gerçekleştirecektir.

Yapılacak isler içinde tünel açma veya benzer çalışmalar bulunduğu takdirde, Yüklenici önce:

•	bu tür işlerin aplikasyonu için detaylı önerilerini Mühendis’e sunacak, ve

•	Mühendis’in onayını alarak, adı geçen islerin istikamet ve kotlarını ölçecektir.

Tünelin belli bir kısmı bittiğinde (iki şaft arasındaki kısım) bu kısımda ölçüm işlemi tekrarlanacak ve İşler tamamlanmadan hemen önce bir daha ölçülecektir.

Yapılacak işler içinde deniz çalışmaları bulunduğu takdirde, Yüklenici, bu çalışmalar başlamadan önce:

•	bu tür işlerin aplikasyonu için ve bu islerin ilerlemesi boyunca istikamet ve kotlarının izlenmesi ve kontrol edilmesi için detaylı önerilerini Mühendis’e sunacak,

•	başlangıçtaki deniz yatağı seviyesinin, taranmış profillerin ve son profillerin belirlenmesi için detaylı önerilerini Mühendis’e sunacak, ve

•	denizyatağı katmanlarının karakteristiklerinin ve batimetrisinin belirlenmesi için Mühendis’in gerekli gördüğü ölçüm ve bu tür ek araştırmalar Mühendis’in onayladığı şekilde gerekli gördüğü ölçüm ve bu tür ek araştırmalar Mühendis’in onayladığı şekilde yürütülecektir.

5.2. Yapım ve İşçilik

5.2.1 Sözleşmede belirtildiği gibi, Yüklenici, araştırma islerinin yürütülmesinde ve aplikasyonda Mühendis’in onayladığı deneyimli ve kalifiye eleman çalıştıracaktır.

5.2.2 Yüklenici tarafından kullanılacak olan arazi-ölçüm aletleri modern tipte ve işlere uygun çeşit ve yapıda ve iyi ayarlanmış olacak ve birinci sınıf koşullarda bakımları yapılacaktır. Araç ve/veya teçhizatlar Mühendis’in onayına bağlı olacaklardır.

İşler’de kullanılan tüm ölçüm araçlarında Yüklenici, ilgili makamların en son yayınladığı kalibrasyon kılavuzlarını sunacaktır. Aletlerin ayarlaması (kalibrasyon) her altı ayda bir yapılacaktır.

5.2.3 Yukarda belirtilen araştırma çalışmalarına ait tüm arazi defterler, hesaplar, haritalar vb. araştırmaların bitiminden hemen sonra Mühendis’e ulaştırılacaklardır.

5.2.4 Yüklenici Madde A3.1’de belirtildiği gibi yapıların kotlarının hiza ve konum

aplikasyonlarının kontrol edilmesi ve onaylanması için yeterli sayıda kalifiye ve düz isçi ve malzemeyi Mühendis’e sağlayacaktır.

5.2.5 Yüklenici, Sözleşmede’ki tüm işler için, ya Sözleşme Çizimleri’ndeki plan ve kesitleri kendi önerdiği aplikasyon boyutlarına ve kotlara uydurmak için düzeltecek ya da Sözleşme Çizimleri’nde mevcut ayrıntılara denk ayrıntılı yeni çizimler hazırlayacak ve Mühendis’in onayına sunacaktır. Çizimler Mühendis tarafından onaylandığında, Yüklenici Çizimler’in şeffaf kopyalarından bir takımı Mühendis’in kullanımına sunacaktır.

# Proje ve Hesaplar

6.1. Sözleşme Çizimleri

Sözleşme Çizimleri Cilt V’de verilmiş olup, Sözleşme kapsamındaki İşler’in prensip olarak nasıl inşa edilmesi gerektiğini göstermektedir. Uygulama projeleri Yüklenici tarafından nasıl inşa edilmesi gerektiğini göstermektedir. Uygulama projeleri Yüklenici tarafından yapılacak ve Mühendis onayından sonra uygulanacaktır.

6.2. Onay, Uygulama Projeleri ve Hesaplar

Yüklenici aşağıda belirtilen uygulama projelerini ve ayrıca ilgili Şartname Maddeleri’nde istendiği takdirde hesapları Mühendis’in onayına sunacaktır.

6.2.1 İşler’in inşası için hesapları da kapsayan aplikasyon detayları.

6.2.2 Gerekli yapıların genel vaziyet projeleri.

6.2.3 Yerinde dökülen ya da hazır döküm elemanlar için kalıp projeleri.

6.2.4 Çeşitli beton yapılar için statik proje hesaplarını içeren donatı çizimleri ve detaylar.

6.2.5 Betonarme donatı demir listesi.

6.2.6 Beton içine konulan bağlantı elemanları, derz malzemeleri ve kaldırma düzenleri vb. dahil olmak üzere, hazır döküm beton birimleri detayları.

6.2.7 Ankraj çubukları, kalıplar vb. dahil olmak üzere tüm çelik konstrüksiyon projeleri.

6.2.8 Tünel giriş şaftları ve portal geçişler de dahil olmak üzere, İşler’in inşası için Yüklenici’nin önerdiği tüm geçici islerin uygulama projeleri ve hesapları.

6.2.9 Bütün yerleşimler, yol şebekesi, drenaj, yapısal detaylar, ince isler vb. dahil olmak üzere, fakat bunlarla sınırlanmamış detay projeler.

6.2.10 Gerektiği yerde kazık temeli de kapsayan temel hesapları ile temel detaylarını ve kazık yerleşimini gösteren projeler.

6.2.11 Ayrıntılı genel vaziyet planları.

6.2.12 Boru hatları, yataklama detayları ve gereken ilave emniyet unsurları dahil, statik hesapları ve uygulama projeleri.

6.2.13 Yüklenici ’nin önerdiği inşaat metodunu gösteren, olabildiği yerlerde destekleyici hesapları da içeren, tam uygulama projeleri.

6.2.14 Hendekler ve diğer kazılar için gereken tüm iksa isleri ile ilgili çalışma çizimleri.

6.3. Çizim ve Hesaplarda Yöntem

Yüklenici tarafından yapılacak tüm çizim ve hesaplar aşağıdaki gereklere göre yapılacak ve sunulacaktır:

6.3.1 Yüklenici tarafından sunulan tüm çizimler Cilt 1, Sözleşme şartlarında bahsedilen özellik ve prosedüre uygun, Mühendis’in onayı alınarak saptanan uluslararası pafta boyutlarında olacaktır.

6.3.2 İnşaatın her bölümünde çizimler açık ve tam olacaktır. Sözleşme Çizimleri’nde gösterilen ölçekler genel olarak kullanılabileceklerdir. Çizim türüne ve/veya çizilmesi gereken detaylara bağlı olarak önerilen metrik ölçekler; 1:1000, 1:500, 1:100, 1:50, 1:20, 1:10, 1:5 veya 1:1 olacaktır.

6.3.3 Yüklenici Mühendis’in onayını isterken çizim ve hesapların üçer kopyasını sunacak ve Mühendis çizim ve hesapların bir kopyasını kendi görüşleriyle birlikte Yüklenici’ye geri verecektir.

Çizimler veya hesaplar üzerinde Mühendis tarafından yapılan değişiklikler hemen kaydedilecek ve son onay sağlanana kadar üçer kopya olarak tekrar sunulacaktır.

6.3.4 Onaylanan çizim ve hesapların her takımından üç’er koya Mühendis’e sunulacaktır. Çizimlerin üzerine “UYGULAMA PROJESİ” ibaresinin olduğu damga vurulacaktır.

6.3.5 Yukarıdaki belirtilen miktarda projelerin ve hesapların Mühendis’e sağlanması ile ilgili masraflar, Cilt IV metrajlardaki proje yapım ücreti içinde sayılacaktır.

6.3.6 İnşaatın herhangi bir bölümündeki İşler’in başlamasına sadece Yüklenici’nin çizim ve hesaplarının Mühendis tarafından onaylanmasından sonra izin verilecektir.

6.3.7 Yüklenici’nin çizim ve hesaplarının Mühendis tarafından yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere Mühendis’çe onaylanmış olması, Yüklenici, İşler’i Sözleşme’ye uygun olarak yürütme sorumluluğundan kurtarmayacaktır.

6.3.8 Mühendis tarafından istenen tüm değişiklikler herhangi bir ek ödeme yapılmadan yerine getirilecektir. Yüklenici ile Mühendis arasında istenen değişikler üzerinde herhangi bir anlaşmazlık durumunda Yüklenici değiştirilen çizimlerin eline geçmesinden sonraki 7 gün içinde Mühendis’e yazılı bir uyarı gönderecektir. Bu durumda Yüklenici kendi değerlendirmesini yaptıktan sonra ilgili çizim ve hesapları, eğer gerekirse, Mühendis’in görüşlerini dikkate aldıktan sonra üçer kopya halinde yeniden Mühendis’e sunacaktır.

# Proje Kriterleri

7.1. İnşaat Projeleri

Yüklenici ise dahil olan tüm yapıların inşaat projelerini Özel Şartname’de sözü edilen işin kapsamına uygun olarak ve aşağıdaki projelendirme kriterlerine göre yürütecek ve kapsamına uygun olarak ve aşağıdaki projelendirme kriterlerine göre yürütecek ve dokümantasyonunu yapacaktır:

(1) Betonarme yapılar TSE 500 ‘e göre projelendirilecektir.

(2) Su tutucu yapıların projelendirilmesi DSİ’nin su tutucu yapılarla ilgili şartnamesine göre yapılacaktır.

(3) Su tutucu yapıların testleri Madde A6.2’ye uygun olarak yapılacaktır.

(4) Yapılar bos olduklarında dıştan gelen yanal basınca dayanabilecek güçte olacaktır. Projelendirme amacı ile, sınır durumunda yeraltı su seviyesi, nihai zemin kotunda varsayılacak ve yüzmeye karsı emniyet kontrolü yapılacaktır.

(5) Yapılar su ile dolu olduklarında, toprak ve/veya yeraltı suyu ile dıştan hiçbir yanal destek almadıkları varsayılarak, içten gelen basınca dayanabilecek güçte olacaktır.

(6) Su seviyelerinin (kullanıcının bir hatası ile de olsa) ani olarak düşebileceği yapılar, kendi ağırlıkları ile birlikte çevredeki zemin etkisi ile yüzmeye karsı emniyete alınacaktır.

Su seviyelerinin sadece bazı olağandışı nedenlerle düşebileceği yapılar, kullanıcıların gerektiğinde yeraltı suyu seviyesini kolaylıkla düşürebilmelerini sağlayacak şekilde, kalıcı bir yer altı suyu drenaj sistemi inşası ile emniyete alınacaktır.

(7) Yüzdürmeye karsı emniyet faktörü, hesaplandığında aşağıdaki iki gereklilikten birini karşılayacaktır:

•	Sadece betonun ağırlığı ile birlikte temel üzerindeki toprak ağırlığı (toprakta herhangi bir sürtünme olmadan - döşemelerin kenarlarından yukarı doğru dikey olarak hesaplanacaktır) göz önünde bulundurulduğunda, emniyet faktörü en az 1.05 olacaktır.

•	Topraktaki sürtünme hesaba katıldığında emniyet faktörü en az 1.2 olacaktır.

(8) İzin verilebilir maksimum çatlak genişliği, elverişlilik sınır durumda, yani normal çalışma seviyesine kadar suyla dolu olan ve geri dolgu yapılmışsa - toprakla geri doldurulan yapılarda, 0.2 mm olacaktır. Varsa geri dolgu toprağı ve normal çalışma seviyesine kadar suyla dolu yapılar şeklinde düşünülecektir. Yeraltı suyu seviyesi ve çevre toprağından gelen basınç, bu aşamada düşük alınacaktır.

(9) Çatlak genişlikleri normalde sadece elverişlilik sınır durumunda alınsa da, izin verilen maksimum çatlak genişliği 0.3 mm’dir. Yapıların herhangi bir dolgu toprağı olmadan su ile dolu olduğu veya boş olarak tamamen toprak ve yeraltı suyu basıncına maruz kaldığı durumlar göz önüne alınacaktır. Bu durumda kısmi emniyet faktörü, f su basıncı için 1.0 toprak basıncı için 1.4 olacaktır.

(10) Termal hareketler, büzülme ve kayma etkilerine karsı, Yüklenici, Şartnamelere uygun inşaat derzleri ve genleşme derzleri inşa edecektir.

(11) Yapılar, “Türkiye Cumhuriyeti, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki

Yönetmelik” hükümlerine uygun olacaktır.

7.2. Yapıların Test Edilmesi

Tüm sıvı tutucu yapılar, su sızdırmazlığın sağlanması amacı ile test edilecektir.

Bir yapının testi, (iç dolgu yapılması için) geri dolgu taşınmadan veya dolgu betonu dökülmeden önce yapılacaktır.

Beton 28 gün boyunca sertleşmeden testlere başlanmayacaktır.

Yapının istenen seviyeye kadar doldurulmasının ardından, yapı 7 gün boyunca stabilizasyon için bekletilmeden önce testlere başlanmayacaktır. Bundan sonra ölçümler 7 gün boyunca günde iki kez alınacaktır. Ölçüm noktasındaki suyun çok durgun olması gerekmektedir. Ölçüm hassasiyeti 12 mm olacaktır.

Buharlaşma ve yağış, yapının içine yerleştirilen açık bir varil (veya benzeri) ile eşzamanlı olarak hesaba katılacaktır.

Su sızdırmazlık için istenen koşullar şunlardır:

•	Su seviyesinde 7 günlük test boyunca izin verilen maksimum düşüş 15 mm’den fazla olmayacaktır.

•	Yapının dışında gözle görülür bir su birikintisi meydana gelmeyecektir.

# Yapılması Gerekli İhtiyaçlar

8.1. Aydınlatma ve Elektrik Temini

Yüklenici, İşler’in gerekli bütün kısımları için, yeterli nitelikte geçici aydınlatma ve elektrik tesisatını temin ve tesis edecek ve bu tesisatlarla ilgili olarak bütün personelin güvenliğini sağlayacak önlemleri alacaktır.

Yüklenici, İşler ’in uygun şekilde yürütülmesi ve kontrolü için yeterli aydınlatmayı sağlayacaktır. Mühendis bu aydınlatmayı yeterli bulmazsa Yüklenici Mühendis’in istediği ilave aydınlatma düzenlemelerini yapacaktır.

8.2. Sağlık Koşulları

Yüklenici, İşyeri’ni gerektiği gibi temizleyip hijyenik koşullara uygun olmasını sağlayacak ve İşveren’in atayacağı sağlık görevlisinin ve Mühendis’in talimatlarına uygun şekilde hareket edecektir.

Yüklenici, şantiye ofislerinin içinde veya bitişiğinde kendi personelinin ve Mühendis’in personelinin kullanımı için rezervuarlı tuvaletleri, sıcak suyu ve duşları bulunan yeterli tuvaletler ve kendi personeli için İsyeri’nin çeşitli kısımlarında yeterli ilave tesisler sağlayacak ve bunları Sözleşme süresinin sonunda veya Mühendis’in istediği başka bir tarihte kaldıracaktır.

Mühendis’in kullanımı için tahsis edilen tesisler ile ilgili koşullar bu Şartname’de Bölüm A9’da detaylandırıldığı şekilde olacaktır.

# Güvenlik Tedbirleri

9.1. Güvenlik

Yüklenici, İşler ’i en üst düzeyde Türk ve Uluslararası Emniyet Standartları ve Yönetmelikleri’ne göre yürütecektir.

Mühendis, Yüklenici’nin çalışma yönteminin emniyetsiz olduğuna, güvenlik bariyerlerinin veya diğer emniyet unsurlarının, güvenlik ve kurtarma ekipmanlarının yetersiz olduğuna karar verirse, Yüklenici verilen talimatlara göre çalışma yöntemini değiştirecek, güvenlik önlemlerini arttıracak veya kurtarma ekipmanları temin edecektir. Bu gibi talimatlar Yüklenici’yi Sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerden kurtarmayacaktır.

İşyeri’nin içinde veya dışında Yüklenici’yi ilgilendiren ve İşyeri’nde görevli olsun olmasın herhangi bir kişinin yararlanmasına yol açan bir kaza olması durumunda Yüklenici derhal Mühendis’i haberdar edecektir. Yüklenici Mühendis’i sözlü olarak haberdar ettikten sonra kazadan sonraki 24 saat içinde tafsilatlı bir raporu yazılı olarak sunacaktır.

Yüklenici tarafından herhangi bir malzemenin nakli uygun vasıflı araçlarla yapılacak, malzemenin saçılmamasına ve uygun şekilde depolanmasına dikkat edilecektir. Bu koşullara veya trafik kurallarına uygun olmayan herhangi bir araç İşyeri’nden uzaklaştırılacaktır.

9.2. Kanallarda ve Kanalizasyon Çalışmalarında Güvenlik

İşletmesi devam eden kanallarda pompa istasyonlarında su ve atıksu arıtma tesislerindeki bütün çalışmalarda Londra İnşaat Mühendisleri Enstitüsü tarafından yayınlanan is güvenliği kurallarına uyulacaktır.

Yüklenici mevcut kanallar ve bunlara ait yapılar üzerinde çalışmalara başlamadan önce ilgili makamlarla görüşecek gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

9.3. Yangın Önlemleri

Yüklenici, Sözleşme’nin gerçekleştirilmesi sırasında, Mühendis’i tatmin edecek şekilde, İşler’i, Geçici İşler’i ve bitişik mülkleri yangına karşı korumak için her türlü düzenlemeyi yapacaktır. Eğer gerekirse, yangına karsı alınan önlemleri denetlemesi için muntazam aralıklarla, İtfaiye görevlilerini davet edecektir.

Elektrikli ark kaynağı cihazı ile çalışmada, oksi-asetilen kaynağıyla kesme cihazı ile çalışmada ve çıplak alev kullanımı gerektiren diğer çalışmalarda özel bir dikkat gösterilmelidir. Çok parlayıcı olan sıvıların İşyeri’nde saklanması durumunda özel düzenlemeler gerecektir.

Yüklenici, yanıcı özellik gösteren tüm artık ve fazla malzemeyi kaldıracak, ayrıca bu konuda Mühendis’in ihtiyaç duyacağı diğer önlemleri de alacaktır. Ama bu durum Yüklenici’yi Sözleşme’ye bağlı yükümlülüklerinin hiçbirinden kurtarmayacaktır.

9.4. Işıklandırma ve Elektrik Enerjisi

Yüklenici, İşler’in gerekli bütün kısımları için yeterli nitelikte geçici aydınlatma ve elektrik enerjisini temin ve tesis edecek ve bu tesisatlarla ilgili olarak bütün personelin güvenliğini sağlayacak önlemleri alacaktır.

Yüklenici İşler’in uygun şekilde yürütülmesi ve kontrolü için yeterli aydınlatmayı sağlayacaktır. Mühendis bu aydınlatmayı yeterli bulmazsa Yüklenici Mühendis’in istediği ilave aydınlatma düzenlemelerini yapacaktır.

9.5. Gürültünün ve Çevreye Verilecek Rahatsızlıkların Önlenmesi

Gürültü ve çevreye verilecek rahatsızlıklar minimum ve makul bir seviyede tutulacaktır. Yüklenici özellikle İşyerleri ’nin sürekli kullanılan çevre binalara yakın olan kısımlarına dikkat etmelidir.

Yüklenici, bilhassa gece çalışmalarında ve hassas bölgelerin ve binaların yakınında çalışan isçilerinin görevlerini sessiz bir şekilde yapmalarını sağlamak için gerekeni yapacaktır.

Yüklenici iş makinalarının yerleştirilmesinden önce bu makinaların düzenlemeleri ve detayları hakkında Mühendis’in onayını alacaktır. Tüm iş aletleri, bakımları iyi şekilde yapılmış ve emniyetle çalışır durumda olacaktır.

9.6. Trafik Düzenlemeleri ve Ulaşım

Yüklenici, trafik düzenlemesi ve yol emniyet tedbirleri için polisten ve Karayolları yetkililerinden konu ile ilgili bilgileri temin edecek ve bu makamların getirdiği şartlara ve önerilere uyacaktır.

Yüklenici, Yetkili Makamlar veya Mühendis tarafından verilen talimatlara uygun olarak bariyer ve trafik işaretleri temin edecektir. Bu işaretler, standartlara, Bölge Karayolları Yetkilileri’nin isteklerine ve uluslararası karayolu trafik kurallarına uygun ve üzerindeki yazılar Türkçe olacaktır.

Yüklenici’nin yapacağı isler halkı gereksiz şekilde rahatsız etmeyecektir. Halkın geçiş haklarına daima riayet edilecek ve Mühendis, Polis, Karayolları veya Trafik Komisyonu tarafından aksi belirtilmedikçe ve İşler’in sürdürüldüğü yerlerde onaylı bir tali yol temin edilmedikçe, Yüklenici yoldan geçen trafiğe mani olmayacak veya yolu trafiğe tıkamayacaktır.

Yangın musluklarına, evlere, ticari ve endüstriyel kuruluşlara, camilere, okullara, park yerlerine, servis istasyonlarına, otellere, itfaiye ve polis karakollarına, hastanelere ve benzeri kuruluşlara gelen ve çıkan yaya ve araç yolları emin ve uygun şekilde tanzim edilip, bakımları yapılacaktır. Yukarıda adı geçen yerlere ve binalara ulaşım yolları kesintisiz olacak ve Mühendis tarafından aksi kabul edilmedikçe kapanmayacaktır.

Mühendis tarafından aksi belirtilmedikçe güvenli ve uygun yaya yolları, duraklar ve 100 metre aralıklarla yaya geçitleri yapılacaktır.

İşyeri, İşler’in yapımı için gerekli olan ve Mühendis tarafından onaylanan alanla sınırlı olacaktır.

9.7. Ekipman ve Malzemenin Kamuya Açık Yollarda Depolanması

İnşaat malzemeleri boşaltıldıkları andan itibaren 15 günden fazla sokak veya yollarda

depolanmayacaktır. Boşaltıldıktan sonra inşaatta 15 gün içinde montajı sağlanmayan ya da kullanılmayan tüm malzemeler ve ekipmanlar Yüklenici tarafından bir başka yerde depolanacak ve maliyeti, ilave bir bekleme süresi Mühendis tarafından istenmediği sürece, Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Mühendis tarafından başka türlü belirtilmedikçe, kazı malzemesi kamuya ait karayolu veya sokaklarda depolanmayacaktır. Kazı malzemesinin bitişik hendekte dolgu olarak kullanılacağı durumlarda, depolama için geniş bir yer sağlanabiliyorsa Karayolları, Polis ve Belediye makamlarından da izin alındıktan sonra, buna izin verilebilecektir.

Dolgu yapıldıktan sonra tüm artık malzeme kısa sürede İşyeri’nden kaldırılacaktır.

9.8. Sokak Kapamalar, Geçici Yollar ve Barikatlar

Yüklenici sokakların kapatılmasında belediye ve trafik polisinin uygulanabilir tüm isteklerine uyacaktır. Yüklenici, barikatlar, bekçiler, otomatik trafik ışıkları, işaretler, geçici köprüler, bayrak ve gözetleme personelleri sağlayarak halka geçici yollar sağlayacak ve inşaatın tehlikeleri hakkında halkı uyaracaktır. Yüklenici aynı zamanda, inşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek ek kamu güvenliği gerekliliklerine uyulmasından da sorumlu olacaktır. Yüklenici tüm işaretleri ve uyarı cihazlarını yerleştirecek ve işlerin tamamlanmasından sonra bunları kaldıracaktır.

Yüklenici kamu kullanımı için önerilen geçici kamu yolları ve özel yollar ve köprüler için ilgili makamlardan önceden onay sağlayacaktır. Geçici köprüler yük limitlerine göre yürürlükteki işaretler ile açıkça işaretlenmiş olacaklardır.

9.9. Kamu Yollarının Temizliği

Yüklenici kamu yollarını, kaldırımları ve durakları, kendisinin veya taşeronlarının İşyerleri’ne gidip gelen taşıtlarından dökülecek artıklardan temizlemek için gerekli önlemleri alacaktır. Bütün bu tür artıklar, Mühendis’in istediği ve Yetkili Makamlar’ın uygun gördüğü biçimde derhal temizlenecektir.

Yüklenici bu madde koşullarına uymamasından dolayı ortaya çıkacak üçüncü taraf tazminatlarını İşveren’e ödeyecektir.

# Yıkımlar İşleri Kuralları ve Tedbirleri

10.1. Genel

Bu Sözleşme ile İşler’in inşa edildiği sahalarda gerektiğinde yapılacak yıkım isleri, istinat duvarlarını, beton döşemeleri, küçük beton yapıları, barakaları ve bazı küçük binaları kapsamaktadır.

Yüklenici tarafından yıkılacak binaların ve yapıların detayları İşler’in inşaatı sırasında kesinleştirilecek ve Mühendis’in onayı alınacaktır. Yüklenici, Mühendis’in istediği yıkım işleri için Sözleşme programında gerekli düzenlemeleri yapacak ve kendisine Metrajlar’daki uygun kaleme göre ödeme yapılacaktır.

Mühendis’in yazılı onayı olmadığı müddetçe hiçbir bina ve yapı yıkılmayacaktır.

Yıkımlar, Mühendis tarafından farklı bir şekilde belirtilmediği sürece mevcut zemin seviyesinin 500 mm altına kadar olan temelleri kapsayacak şekilde yapılacaktır.

10.2. Molozların Kaldırılması

Yukarıda belirtilen binaların ve yapıların yıkımı ve temizlemesiyle ortaya çıkan tüm molozlar Yüklenici tarafından İşyeri’nden uzaklaştırılacaktır.

10.3. Geri Dolgu ve Düzenleme

Yüklenici bütün boşluklara çevredeki toprakla aynı yoğunlukta sıkıştırılmış şekilde geri dolgu yapacak, yüzeyi mevcut toprak seviyesinde ve Mühendis’in istediği gibi düzenleyecektir.

10.4. İzin

Mevcut binaların ve yapıların yıkım izni için Mühendis’e yazılı olarak ve bir yıkım programıyla başvurulacaktır. Mühendis tarafından istenen ya da onaylanan gerekli tüm Geçici İşler ve/veya yön değiştirmeler yapılmadan ve Mühendis’in izni olmadan hiçbir yıkım yapılmayacaktır.

10.5. Mevcut Sistemlerin Korunması

Yüklenici, çizimlerde gösterilmiş olsun ya da olmasın, Mühendis’ten özel izin almaksızın hiçbir mevcut binayı, yapıyı ve ağaçlar da dahil olmak üzere hiçbir şeyi yıkmayacak ve kaldırmayacaktır. Yüklenici, İşyerleri içerisinde veya yakınında bulunan evlerin, yapıların, çitlerin ya da ağaçların zarar görmemesi için özen gösterecek ve her önlemi alacaktır.

İşlerin çok yakınında herhangi bir mülkün olması durumunda, bu mülk, taşıtların, çökmenin, titreşimlerin vb.’nin yol açabileceği tahribatlara karsı korunacaktır. Yüklenici, herhangi bir tahribatın olması durumunda ilgili mülkü tahribattan önceki durumuna getirmek üzere masrafı kendisine ait olmak şartı ile Mühendis’i tatmin edecek şekilde onaracaktır.

10.6. Terk edilen Boru Hatlarının Örtünmesi ve Kapatılması

Mevcut kanallar yeni sisteme dahil edildiğinde, bağlantının alt tarafında kalan ve sisteme dahil edilmeyen kanal bölümü terk edilecektir.

Terk edilecek olan gömülü durumdaki boru hatlarının uç kısımları ile menholler arasında kalan bölümü en az 1000 mm uzunlukta blok beton tamponla kapatılacaktır.

Terk edilen kanalların üzerindeki menholler nihai zemin seviyesinin 500 mm altına kadar kırılacak, açılan boşluk katı bir malzeme veya onaylanan başka bir dolgu malzemesiyle doldurulacak ve yüzeyi bir son katla örtülerek çevresindekine benzer bir hale getirilecektir.

Terk edilecek olan açıktaki boru hatları son zemin seviyesinin 500 mm altına kadar kırılacak ve tüm döküntü ve molozlar işyerinin dışına çıkarılacaktır.

10.7. Halka Açık Alanlarda Patlayıcı Madde Kullanılması

Halka açık alanlarda Mühendis’in yazılı izni olmadan kesinlikle patlayıcı madde kullanılmayacaktır.

Gerektiğinde, sadece Mühendis’in yazılı onayından sonra personelin, İşler’in, özel ve resmi mülklerin korunması için gerekli önlemler alındıktan sonra kaya ve/veya kaya kütlelerinin kaldırılması için tahrip (parçalama) çalışmalarına izin verilecektir.

Parçalama, istenen derinlik ve miktarda ve gereken genişlikte, sadece belirlenen nitelik ve güçteki patlayıcıların, parçalanacak malzemeye önceden belirlenen limitler dışında zarar vermeyeceği şekilde yerleştirilmesi ile yapılacaktır. İşler’in ve özel mülklerin patlamadan dolayı zarar görmesi durumunda, Yüklenici bunları hasar öncesi mevcut duruma getirmek için onaracaktır.

Herhangi bir patlatma yapılmadan önce Yüklenici, insanların ve mülklerin herhangi bir zarara ve yaralanmaya karsı korunması ve güvenliği için gerekli önlemleri alacak ve ikaz işaretleri ve sinyallerini yerleştirecektir. Bütün bunlar Mühendis’i ve kamu güvenliği ve düzeni ile ilgili makamları tatmin edecek şekilde olacaktır.

Patlayıcılar ve patlayıcı baslıklar, Türkiye Cumhuriyeti İdari Makamları’nın, çıkardığı Yasa ve Yönetmeliklere göre depolanacak, taşınacak ve kullanılacaktır. Patlayıcıları sadece kalifiye ve yetkili personel taşıyacak ve kullanacaktır.

# Toprak İşleri

11.1. Genel

11.1.1. İşe Başlama Uyarısı

Yüklenici en az yedi gün önceden Mühendis’e, İşyeri’nin herhangi bir bölümündeki toprak işinin başlaması ile ilgili niyetini işyerindeki mevcut zemin kotları ve sahanın ilk durumunu gösteren yeterli sayıda fotoğrafı da yazısı ekinde vererek yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici Mühendis’in ölçüm çalışmaları için gereksinebileceği bütün zemin kotlarını ve diğer bilgileri kendisine sağlayacaktır.

Yüklenici, toprak islerine, Mühendis’ten yazılı onay almadan başlamayacaktır.

11.1.2. Kazı Sınırları ve Kotları

İşler’in çeşitli bölümleri için tüm toprak işleri, Çizimler’de gösterilen boyut ve kotlarda, ya da Mühendis’in belirleyeceği diğer farklı boyut ve kotlarda yapılacaktır.

Bu Şartname’de “zemin kotu” terimi, toprak isi çalışmaları başlamadan önceki, toprak seviyesini gösterecektir. Şartname’de kullanılan “Temel Kotu” terimi ilgili binanın grobeton tabanı da dahil olmak üzere temel kotu anlamında kullanılacaktır.

11.1.3. Kazı Sınırları

Kazıların sınırları, Mühendis’in görüş çerçevesinde, İşler’in yapılması için uygulanabilir minimum düzeyde olacaktır.

Açık hendeklerin inşası her zaman Mühendis tarafından önceden yazılı olarak onaylanmış uzunluklarda yapılacaktır. İşlerin onaylanan her bir bölümü, Mühendis tarafından yazılı olarak başka şekilde belirtilmedikçe, yeni bir bölüm ise başlamadan önce, Mühendis’i tatmin edecek şekilde tamamlanacaktır.

Maksimum hendek genişliği, Özel Teknik Şartnamelerde gösterilenle sınırlandırılacaktır.

11.1.4. Dolgu

İşyerini bitmiş zemin kotlarına getirmek ve gerekli görülen yerlerde zemin kotlarını yükseltmek için (çim ekme işindeki bitkisel toprak altına kadar) dolgu yapılması aşağıdaki esaslara göre olacaktır:

11.1.4.1. Yüklenici Tarafından Temin Edilecek Malzeme ile Dolgu Yapılması

İşler’in gerçekleştirilmesinde kullanılacak her çeşit malzemenin sağlanması, nakliyatı ve depolanması için gerekecek ariyet alanlarını Yüklenici kendisi temin edecektir. Yüklenici kullanacağı malzemeler gibi ariyet alanları için de Mühendis’in onayını alacaktır.

Mühendis tarafından istenmesi halinde, İşleri için gerekli dolgu malzemesi, malzemenin uygunluk testlerinin yapılmasından sonra onaylanan bir ariyet alanından temin edilecektir.

Kazı işinin bitmesinden sonra, Yüklenici Mühendis’in istediği biçimde o alanı muntazam bir şekilde düzleyecek ve eğer istenirse, o alanda su toplanmasını önlemek için gerekli olan diğer toprak işlerini herhangi bir ödeme yapılmadan yerine getirecektir.

11.1.4.2. İşyerinden Çıkan Kazı Fazlası Malzeme ile dolgu yapılması

İşlerin yapımı sırasında kazıdan çıkan malzeme, dolguya uygun ise Mühendis’in onayı ile çim ekme isindeki bitkisel toprak altına kadar veya zemin kotlarını yükseltmek için öncelikle kullanılacaktır.

Bu tür malzeme yetmediği takdirde 11.1.4.1’de tanımlanan malzeme kullanılacaktır. Kazı fazlası malzeme gerektiğinde seçme ve ayıklama işlemi birim fiyata dahil edilmiş sayılacak ve herhangi bir ilave bedel ödenmeyecektir.

11.1.5. Sıkıştırılmış Dolgu için Ön Testler

Mühendis istediği takdirde sıkıştırılmış dolgu olarak kullanılacak dolgu malzemesinin (İşyeri’nde aynı yerde önceden kazılmış malzeme dışındakiler), karakteristik ve uygunluklarının belirlenmesi için gerekli olan testler İşyeri’nde yapılacaktır.

11.1.6. Dolgunun Sıkıştırılması

Sıkıştırılmış dolgu işi, onaylanmış malzemenin dışarı doğru hafif eğilmiş olarak, kalınlığı sıkıştırmadan sonra 0.2 m’yi geçmeyen yatay tabakalar halinde serilip sıkıştırılmasından oluşur.

Büyüklüğü 0.1 m’den fazla olan toprak kütleleri sıkıştırmadan önce parçalanacaktır. Toprağın nem içeriği, dolgu yapılmadan önce doğal kurutma yöntemi ile ya da etkin bir sulama ile dikkatlice istenen düzeye getirilecektir.

Sıkıştırma işlemi, dolguyu maksimum kuru yoğunluğun %95’inden az olmayacak şekilde sıkıştırılabilen mekanik silindirlerle, elektrikli tokmaklarla, vibrotamperlerle, veya diğer onaylanmış makinalarla gerçekleştirilecektir.

11.1.7. Sağlam Olmayan Zeminde Kazı

Yapıların temellerinde herhangi bir çürük malzemenin olması durumunda, Yüklenici Mühendis’in isteği doğrultusunda bu malzemeyi sıyıracak ve uzaklaştıracaktır. Mühendis tarafından aksi belirtilmedikçe veya istenmedikçe, Yüklenici temellerdeki bu gibi boşlukları E Sınıfı Betonla dolduracaktır.

Eğer boru hattı hendeklerinde sağlam olmayan bir zemin ile karşılaşılırsa Yüklenici Mühendis’in kabul edeceği şekilde bu malzemeyi çıkaracak ve uzaklaştıracaktır. Yüklenici, Mühendis tarafından aksi belirtilmedikçe boru hattı hendeklerindeki boşlukları onaylanmış bir dolgu malzemesi ile dolduracaktır.

Yüklenici malzemenin sağlam olmadığı kanısına varırsa derhal Mühendis’e haber verecektir. Mühendis bu malzemenin sağlam olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini Yüklenici’ye yazılı olarak bildirecektir.

11.1.8. Toprak Kaymaları ve Fazla Kazılar

Kazılarda toprak ve diğer malzemelerinin kaymasının önlenmesi için Yüklenici tarafından tüm önlemler alınacaktır. Toprak kaymaları olduğunda ya da İşler’in yapılması için gerekli olandan daha fazla kazı yapıldığında, ortaya çıkan boşluklar doldurulacaktır. Bu boşluklar, doldurulduktan sonra, daimi işlere ya da bitişik yapılara veya servis hatlarına destek olacaksa; bu tür boşluklar E Sınıfı betonla doldurulacaktır. Diğer durumlarda ortaya çıkan boşluklar ya kazılardan çıkan malzemeyle ya da onaylanan başka bir dolgu malzemesiyle doldurulacak iyice sıkıştırılacak ve Mühendis’in onayı alınacaktır.

Herhangi bir yerde boru hattı hendek genişliğinin önceden belirtilen veya Çizimler’de gösterilen izin verilebilir maksimum genişliği asması durumunda Mühendis, hendek genişliğinin ayarlanması veya alternatif bir yatak malzemesi kullanılması ya da gerekli olduğunu düşündüğü bu tür diğer önlemlerin alınması talimatını verebilir. Bu durumda, Yüklenici, Mühendis’in talimatına uygun önlemleri alacak ve bu talimatlardan kaynaklanan ek masraflar Cilt IV Metrajlar Cetvelinde belirtilen birim fiyatlara veya Cilt I Yeni Fiyat Yapılması şartlarına göre ödenecektir.

11.1.9. Sudan Arındırılacak Kazılar

Yüklenici tüm kazıları; yeraltı suları, med-cezir, fırtına, seller ya da başka bir nedenle oluşan su baskınlarından ve lağım sularından arındırılmış olarak yapacaktır. Tüm İsler kuru şartlarda yapılacaktır. Yüklenici, yeraltı sularını, birikmiş suları ya da kanalizasyon sularını Mühendis’in saptadığı bir zaman süresince Daimi İşler’in temel seviyesinden daha aşağıda tutacaktır.

Yüklenici drenaj boruları kullanmak, kanal ya da alt-drenaj kanalları açmak ihtiyacı duyarsa; Mühendis, Yüklenici’nin önerilerinin ayrıntılarını inceleyip onaylayarak bu kanalların, Daimi İşler’in yaklaşım sınırları içerisinde ve Daimi İşler’in seviyesinin altında inşaatına izin verebilir. Alt-drenaj kanalları kullanıldıktan sonra mutlaka E Sınıfı beton ya da onaylanmış bir dolgu malzemesiyle doldurulup öyle terk edilecektir. Yüklenici tarafından Daimi İşler’in altında inşa edilen alt-drenaj kanalları, ancak en azından alt-drenaj kanalları açılmadan önceki sağlamlığın temin edileceği anlaşılınca terk edilecektir.

11.1.10. Bitkisel Toprağın Sıyrılması

Mühendis’in talimat verdiği yerlerde bitkisel toprak İşyeri’nin tümünde veya bir kesiminde sıyrılacaktır. Sıyırma derinliği ve sıyırma yapılacak kesimler Sözleşme Dokümanları’nda belirtilen veya Mühendis’in talimat verdiği farklı derinlikler ve kesimlerde olabilecektir. Sıyrılan bitkisel toprak ayrı bir yerde sonradan kullanılmak üzere ilave kazıya başlanmadan önce ihzar edilecektir.

Bitkisel toprak, bitkilendirmeyi destekleyebilen ve çimleme veya ekim yapılacak yerlerde kullanılabilen her türlü yüzey malzemesini içermektedir.

Yüklenici Mühendis’in yazılı talimatı olmadan ihzarattaki bitkisel toprak fazlasını şantiyeden uzaklaştırmayacaktır.

11.1.11. Deney Çukurları

Yeraltındaki hatların, drenajın yerlerini tesbit etmek amacıyla veya başka amaçlarla Yüklenici arzu ettiği yerlerde deney çukurları açacaktır.

İstenen bilgilerin elde edilmesini takiben Yüklenici gecikmeksizin deney çukurunu doldurarak eski haline getirecek ve yüzey için Mühendis’in onayı alınacaktır.

11.1.12. Mühendisin Kontrolü

Kazı sırasında projede belirtilen kotlara inildiğinde Mühendis kazı tabanını inceleyerek, zeminin herhangi bir bölümünün inşaat için uygun olmayacağına kanaat getirirse Yüklenici’ye kazıya devam etmesi talimatını verebilecektir. Fazladan yapılan kazı, daha sonra, projedeki kazı taban kotuna kadar beton, kazıdan elde edilen seçme malzeme veya ariyetten alınma seçme malzeme ile doldurulacaktır.

Mühendis’in incelenmesinde kabul ettiği kazı tabanı veya sevi zamanla hava koşullarından veya yeraltı suları ya da su basmasından kaynaklanan bozulma, yumuşama, gevşemeye uğrar ise Yüklenici onaylanmış yöntemlerle, bozulmuş olan kesimleri atarak sağlam zemine ulasana dek kazıya devam edecektir. Bu, Fazladan Yapılan Kazı yükleniciye ayrıca ödenecek malzeme şantiyeden uzaklaştırılacaktır.

11.1.13. Su Mecralarını Geçiş

Kazının, dereleri, hendekleri, menfezleri ve diğer su mecralarını geçtiği yerlerde inşaatın gereken şekilde yapılması ve su akısının devamlılığının sağlanması için gereken tüm tedbirleri Yüklenici alacaktır.

11.2. Yapılar

11.2.1. Suyun Çekilmesi

Yüklenici, aksi belirtilmediği sürece, inşaat sırasında ve yapıların yeraltı suyu seviyesinin altında inşa edilmesi durumunda, betonun su içinde kalmaması için kazıdan suyu çekecektir. Kazıdaki suyun giderilmesi, uzaklaştırılması ve atılmasının yöntemleri Mühendis’in onayına sunulacaktır.

Yüklenici su çekilmesinin kesintiye uğramasına neden olacak herhangi bir durumu önlemek için yeterli yedek ekipmanı İşyeri’nde hazır bulunduracaktır.

11.2.2. Kazı Yöntemi

Yüklenici, Mühendis tarafından istenildiğinde, önerdiği kazı yöntemini, kazı için gerekli desteklerin ayrıntıları da dahil olmak üzere Mühendis’in yazılı onayına sunacaktır. Gerektiğinde, zemin sağlamlaştırma yöntemi de verilecektir. Zemin sağlamlaştırma onaylanmış ilgili birim fiyatlardan ödenecektir.

11.2.3. Kazı Hudutları

Kazı, yeterli derecede suyun çekilebileceği, kazı kenarlarının muntazam desteklenebileceği, kalıpların kurulabileceği, betonun dökülebileceği, dolgunun serilip sıkıştırılabileceği ve diğer inşaat işlerinin rahatça yapılabileceği boyutlarda olacaktır.

Herhangi bir yapı kazısının temel kotunu bozmamak için özel dikkat gösterilecektir.

11.2.4. Artık Toprağın Atılması

Yüklenici, Sözleşme süresince kazılarda çıkan toprağın atılması için depo alanları sağlayacak ve bu isle ilgili ödemeleri kendisi yapacaktır.

Yüklenici Sözleme süresi boyunca, artık toprağın atılması isi ile bağıntılı olmak üzere, aşağıda belirtilenlerden sorumlu olacaktır:

1-Toprağın boşaltılması, serilmesi, düzeltilmesi, görünüşü düzgün, emniyetli ve düzenli bir şekilde tutulabilmesi için depo malzemesinin kademeli olarak yerleştirilmesi.

2-Depo alan(lar)ının üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasının engellenmesi. Böyle bir durum neticesinde kapasitenin yetmemesi halinde yeni depo alanı istenmesi veya bu nedenle doğacak talep Mühendis’çe kabul edilmeyecektir.

3-Toprak taşıyan araçların depo alan(lar)ından çıkışlarında temiz olmaları ve kamuya ait yolları kirletmemeleri için gerekli tedbirlerin alınması.

Yukarıda ifade edilmiş olan kazı islerinin tutarına ilaveten, İşyeri’nden depo yerine yapılan taşıma bedeli de Yüklenici’ye Metrajlar Cetvelinde belirtildiği şekilde ayrıca ödenecektir.

11.2.5. Fazla Kazı

Önceden belirlenen ve istenen sınırlardan daha fazla kazı yapıldığında, fazla kazı yapılan yerler Yüklenici tarafından maliyeti kendisi tarafından karşılanmak üzere onaylanan bir dolgu malzemesiyle doldurulacak, eğer Mühendis tarafından istenirse iyice sıkıştırılacaktır.

11.2.6. Borular için Kazı

Borular döşenmeden hemen önce kazı yüzeyi son olarak elle veya Mühendis tarafından onaylanan ya da istenen başka bir yöntemle düzenlenecektir.

Zemin, her borunun gövdesi kendi uzunluğu boyunca hendeğe dengeli bir biçimde oturacak şekilde kazılıp doldurulacaktır. Ancak ek yerlerinin altında ve Çizimler’de gösterilen yerlerde ek yeri bağlantı parçalarının zemine değmemesi için, belirlenen derinlikten az olmamak kaydıyla çukurlar kazılacaktır.

11.2.7. Mühendis’e Rapor

Yüklenici, kazılar boru döşemeye veya temel betonuna hazır olduğunda bunu Mühendis’e bildirecektir. Mühendis tarafından kabul edilmeden ve onaylanmadan boruların döşenmesine, betonlama veya diğer islere başlanmayacaktır.

11.2.8. Yapıları Tehlikeye Sokmadan Doldurma

Yüklenici yapıların yakınında geri dolgu veya diğer dolguların yapım sürecini yapılarda aşırı gerilme, zayıflama, zarara neden olmayacak ve yapıları tehlikeye sokmayacak tarzda düzenleyecektir.

Malzeme serilirken drenajı da tamamlanarak su toplanması engellenecektir. Özellikle beton yapıların çevresine malzeme serilmeden önce yapının tamamlanmış ve proje mukavemetine erişmiş olmasına dikkat edilecektir. Malzeme serilirken yapıların çevresinde üniform basınç oluşmasına dikkat edilecektir.

Yüklenici, kazıların geri doldurulmasında kullanılan metodun ne olduğuna bakılmaksızın, bu işin Mühendis’in talimatlarına uygun olarak yapılmasına özen gösterecektir. Yüklenici Daimi İşler’e veya yakındaki yapılara zarar gelmesini önleyici tedbirleri alacaktır.

11.2.9. Geri Dolgunun Seçimi ve Sıkıştırılması

Toprak seviyesinin altındaki ve yapılara bitişik geri dolgularda, malzeme dikkatlice seçilecek ve Şartname’de belirtildiği gibi sıkıştırılacaktır.

Mühendis tarafından onaylanmadan hiçbir geri dolgu isi yapılmayacaktır. Geri dolgu, yapının iki veya daha fazla kenarına yerleştirilecekse, karşılıklı kenarlarda dolgu işlemi eş zamanlı olarak gerçekleştirilerek seviye farkının 0.30 m’yi aşmaması veya başka türlü verilen talimatlara uyulması sağlanacaktır. Seviyelerdeki bu fark borular için maksimum 0.20 m’yi geçmeyecektir. Genellikle yapılar için dolgu isi, uygulanabilir en kısa sürede yerine getirilecektir.

Borular için başka türlü istenmedikçe, boru hatları için yapılan kazılarda hendek tabanına onaylanmış bir yatak malzemesi, boru çapıyla orantılı olarak aşağıdaki kalınlıklarda serilecektir:

en az 0.40 m : Boru iç çapı 0.40 m ve aşağısı

en az 0.50 m : Boru iç çapı 0.40 m ile 0.70 m arası

en az 0.60 m : Boru iç çapı 0.70 m’den yukarısı

Borular için granüle yatak malzemesi, kazılan boru hendekleri içerisinde tüm hendek genişliğince serilip sıkıştırılmasıyla hazırlanacaktır. Boruların granüle malzeme içinde iyice oturmasına, doğrultularının ve seviyenin doğru olmasına imkan verecek miktarda granüle malzeme temin edilecektir. Boru bağlantılarının test ve kontrol edilmesi için yeterli boşluklar bırakılacak; ancak Yüklenici her boru uzunluğunun üççeyreğinin tamamen desteklenmesini sağlayacaktır. Boru hattı, Mühendis tarafından test edilip onaylandıktan sonra, beton boruların döşendiği hendeklerde borunun üst noktasından 20 cm üstüne kadar granüle malzeme ya da kum ile dikkatlice doldurulacaktır.

PVC ve çelik boruların kullanıldığı durumlarda borunun en üst noktasının 200 mm üstüne kadar granüle malzeme ile ya da kum ile dolgu yapılacaktır. Dolgular Mühendis’in onayladığı bir yöntem ile borulara ve bağlantılara zarar vermeden dikkatlice doldurulacaktır.

Boru hendeklerinin kalan kısımları ise, Şartname’de yer alan onaylanmış bir dolgu malzemesi kullanılarak doldurulacaktır.

11.2.10. Sahanın Tesviyesi

Yapılar çerçevesindeki alanlar Çizimler’de belirtilen ya da Mühendis’in istediği gerekli kotlarda tesviye edilecektir. Yüklenici tesviye çalışmaları sırasında yapıların hasar görmemesi için gerekli önlemleri alacaktır. Yapıların etrafındaki alanlarda tesviye, onaylanan biçimde yürütülecektir. Herhangi bir hasar, Yüklenici tarafından karşılanmak üzere, Mühendis’in isteğine göre yeniden yapılacak veya tamir edilecektir.

11.3. İksa

Yüklenici, bütün hendekler ve diğer kazılar için gerek duyulan tüm destek işlerinin tasarımından, yerleştirilmesinden, inşaat süresince bakımından ve müsait olduğu zaman sökülmesinden sorumludur. Yüklenici kazı desteği ile ilgili teklifinin ayrıntılarını çizimleri, hesapları veya diğer açıklayıcı bilgileri içerecek şekilde Mühendis’in onayına sunacak, ancak böyle bir onay Yüklenici’nin sorumluluklarını hafifletmeyecektir. Yüklenici’nin teklifi Mühendis tarafından uygun bulunmadıkça kazı isine devam edilmeyecektir.

Kalıcı bir is, Mühendis’in kanaatine göre, kazı desteğine ihtiyaç duymayacak duruma gelinceye kadar, Yüklenici, kazının geçici iksasını sökmeyecektir. Geçici iksanın sökülmesi deneyimli bir formenin kişisel denetiminde gerçekleştirilecektir.

# Çelik İşleri

12.1. Genel

Aksi Mühendis tarafından belirtilmediği veya istenmediği sürece Şartname ve Çizimler’e göre ve ilgili Standartlar’ın gerekliliklerine uygun olarak, tüm çelik islerini, tespit malzemelerini ve yardımcı parçaları Yüklenici üretecek, sağlayacak, taşıyacak ve kuracaktır.

Çelik işleri aşağıdaki baslıca kalemlerden oluşacaktır:

•	açık ızgara döşeme ve ızgaralar, çerçeve ve destekler dahil

•	menhol kapakları

•	taşkın odaları ve savaklarda çubuk ızgara ve aksesuarlar

•	palplanş

•	flanşlar ve cıvatalı bağlantılar

•	ankrajlar

•	Çizimler’de gösterildiği veya Mühendis tarafından talimat verildiği yerlerde

•	basamak demirleri, merdivenler ve borular

•	Çizimler’de gösterildiği yerlerde taşınabilir merdivenler, iskeleler ve platformlar

Üretilecek tüm çelik isleri için Yüklenici, Şartnamede istenen, üretilen malzemenin üretim ayrıntıları, çizimleri ve hesaplarını Mühendis’in onayına sunacaktır.

Yapısal çelik isleri esas olarak aşağıdaki mamullerin imalat ve yerleşiminin kapsamaktadır:

•	kolon ve kirişler

•	ızgaralar, çerçeveleri dahil,

•	kapaklar, çerçeveleri dahil,

•	çeşitli uzunluklardaki kenarların korunması için köşebentler, ankrajları dahil,

•	gemici merdivenleri, basamak demirleri,

•	merdivenler, iskeleler ve platformlar

•	belirlenen mekanik ve elektrik ekipmanla ilgili diğer yapısal çelik isleri.

12.2. Malzemelerin Kalitesi ve Test Edilmesi

Çalıştırma parçaları ve bağlayıcılar da dahil olmak üzere tüm malzemeler Özel Şartname’deki, malzemenin alaşımı, derece, cinsi ve sınıfı ile ilgili şartlara uyacaktır.

Eğer Yüklenici yukarıda belirtilenler dışındaki Standartlar’la uyuşan malzemelerin

kullanılmasını önerirse, kendi teklifi ile bu tür Standartlar’ı da sunmuş olacaktır. Malzemenin sipariş edilmesinden en az iki hafta önce Yüklenici Mühendis’e aşağıdaki ayrıntıları kapsayan bir yazı gönderecektir.

- Çelikhaneye sipariş edilecek olanların cins, kalite ve miktarları, Mevcut (yerel ve yerel olmayan) depolardan sipariş edilecek olanların cinsi, kalite ve miktarları.

Sipariş edilen malzemeler için çelik imalatçısının test sertifikaları talep edilecektir. Yüklenici bu sertifikaları Mühendis’e sunacaktır. Depolardan ısmarlanacak malzemenin dış kusurları olup olmadığı Mühendis tarafından atölyede veya İşyerinde kontrol edilecektir.

12.3. Çelik Palplanş

Genel İnşaat Mühendisliği Şartnamesi Bölüm A5’e referans yapılmaktadır.

Yüklenici varsa palplanş çalışmalarına başlamadan 21 gün önce çelik palplanş tekliflerinin çizim ve hesaplarını iki kopya halinde Mühendis’in onayına sunacaktır.

Palplanşlar ilgili DIN Standardında ya da BS ya da BS 4360 Sınıf 43 A yumuşak çeliğinden haddelenecektir. Palplanşlar tek parça halinde taşınacak, dikilecek ve çakılacak, düzgün ve doğru bir şekilde yerine yerleştirilecektir. Mühendis’in görüsüne göre hatalı bulunan palplanşlar reddedilecek ya da değiştirilecektir.

Payanda, askı v.b. araçların yapımında kullanılacak çelik profiller ilgili DIN Standardına ya da BS 4360 Sınıf 43 A’ya uygun olacaktır.

Tüm ankraj civataları, montaj civataları, vidalar ve somunlar ve diğer bağlayıcılar kuvvetlere rahatça dayanacak şekilde geniş kesitli olacaklardır. Aksi belirtilmediği sürece tüm tespit civataları, vidalar ve somunlar ilgili standartlara uyan sıcak daldırma galvanize çelikten olacaklardır.

12.4. Yüklenicinin Sunacağı Dokümanlar

12.4.1. Genel

Herhangi bir çeliğin üretimine başlamadan evvel imalatçı, imalat için önerdiği işlemleri, kaliteyi ve yöntemlerini Mühendis’in onayına sunacaktır.

Bu tür bilgiler (sınırlayıcı olmamak kaydıyla), ilgili oldukları yerlerde aşağıdakileri

kapsayacaktır:

(I)	Saç şekillendirme yöntemi

(II)	Ek dizaynı

(III)	Kaynakçıların ehliyetine ilişkin kanıtlar ve önerilen kaynak yöntemi

(IV)	Doğrultma, ebatlandırma ve hidrostatik test yöntemleri

(V)	Kalite kontrolü ve muayene işlemleri

12.4.2. Projeler

Üretim başlamadan önce, Yüklenici, Şartname Madde A5’e göre çelik islerine ait uygulama projelerini Mühendis’in onayına sunacaktır. Her parça açık bir şekilde işaretlenecektir.

12.4.3. Hesaplar

Yüklenici aşağıda belirtilen kalemlere ait hesapları Mühendis’in onayına sunacaktır:

•	Mühendis tarafından istendiğinde ya da uygun olduğu yerlerde gerekli statik mukavemet vb. hesaplar

•	montaj plakaları

•	takviye parçaları

•	kaynak ek yerleri

•	ankrajlar ve civatalar (bu kalemler Çizimler’de gösterilmiş olsa bile)

Hesaplar Şartname Bölüm A5’e göre yapılacaktır.

Belirli malzemelerin ve çelik bölümlerinin bulunmaması durumunda, orijinal tasarımlarda Mühendis’in onayladığı değişiklikler yapılacaktır. Yüklenici böyle durumlarda yeni dizayn hesaplarını Mühendis’e sunacaktır. Bu hesapların iki kopyası, ilgili uygulama projelerinin iki kopyası ile birlikte Mühendis’in onayına sunulacaktır.

Yüklenici ilgili bütün çelik yapı elemanlarının ağırlıklarının hesaplarını Mühendis’in onayına sunacaktır. Hesaplar için esas kalemlerin onaylanmış uygulama projeleri üzerindeki ölçüleri x bu kalemlerin sayıları x çeliğin özgül ağırlığı (=7,850 Kg/m3) metre veya metrekare basına özgül ağırlık şeklinde olacaktır.

12.5. İmalat ve İşçilik

Bütün işler imkân oldukça kapalı ve iyi donatılmış atölyelerde yapılacaktır. İşyeri’nde kaynak yapılması gerekli olduğu takdirde Yüklenici kaynakları nem hava akımı ve olağandışı sıcaklıklara karsı korumak için gerekli önlemleri alacaktır. Yüklenici’nin önerdiği önlemler, işyerinde kaynaklara başlamadan önce Mühendis’in onayına sunulacaktır. Tüm imalat, teslimat, depolama ve isçilikte Şartname’nin hükümlerine uyulacaktır.

12.6. Boyama ve Galvaniz Kaplama

Çelik yüzeylerin boyama ve galvaniz kaplamaları, Genel Mekanik ve Elektrik Şartnamesi Ek B1’de ele alınmaktadır.

12.7. Menhol ve Giriş Kapakları ile Çerçeveler

Menhol ve giriş kapakları ile çerçeveler TSE 1479’a uygun olacaktır.

Kum girişinin önlenmesi için kapak ve çerçevenin arasında ağır gresten bir tabaka oluşturulacaktır.

Menhol kapaklarındaki anahtar delikleri kapatılacaktır.

18.8. Buşakle Kutuları

Dökme demirden buşakle kutuları Ağır Hizmet A Sınıfı olacaktır. Buşakle kutularının 150mm x 150mm nominal net açıklıkları olacak ve yol üstünde bulunanların kapakları dayanıklı tipte olacaktır.

12.9. İş Merdivenleri (Çelik)

Başka şekilde belirtilmemişse is merdivenleri yumuşak çelikten üretilecektir. Somun, civata ve rondelalar galvaniz kaplamalı olacaktır. Merdiven kolları 65 mm x 13 mm’den daha küçük olmayan lamalardan yapılacak ve 380 mm aralıklı olarak yerleştirilecektir. Merdiven kolları flanşlı olacak ve her iki uçtan duvarı delme yoluyla sabitlenecektir. Merdivenin her iki kolu üst kısmı 600 mm çaplı bir yarım daire oluşturacak şekilde bükülecektir. Üç metreden daha uzun olan merdivenlerde her 2.5 metrede, duvarla merdiven kolları arasına bir destek parçası yerleştirilecektir.

Merdiven basamakları 25 mm çaplı yuvarlak demirden yapılacak ve basamaklar 300 mm eşit aralıklarla yerleştirilecektir. Her iki kenarı dirsekli olan basamaklar merdiven kolları üzerindeki havsalı deliklere perçinlenecektir. Basamaklarla duvar arasındaki aralık 225 mm’den az olmayacaktır.

Alt platformdan ya da toprak seviyesinden üstteki bükülmüş kısma kadar uzunluğu 2.5 metreden daha fazla olan merdivenlerde emniyet kafesleri yapılacaktır. Emniyet kafesleri üç dikey lamanın, 750 mm çapında yarım çemberlerle desteklenmesi ile oluşacaktır. Çemberler birbirinden 700 mm uzaklıkta olacak ve ilk çember yerden veya platform seviyesinden 2.4 metre yükseklikte olacaktır.

6.2 metreden daha yüksek merdivenlerde orta bir sahanlık yapılacaktır. Tüm çelik is merdivenleri Cilt II B, Madde B6, Ek B1’e göre kaplanacaktır.

12.10. Korkuluk Demirleri

Korkuluk demirleri, korkuluk seviyesinde metrede 740 Newton yatay yüke dayanacak şekilde hazırlanan korkuluklar ve standartlar gereklerini yerine getiren galvanizli çelik borular imal edilecektir. Korkulukların sehimi, dikmeleri arasındaki açıklığın %0.8’ini, dikmelerin sehimi de kendi yüksekliklerinin %0.8’ini asmayacaktır.

Dikmelerin ve korkuluk demirlerin çapı 1 1/4” inç’den az olmayacaktır.

Yatay korkuluk demirleri 1100 mm yüksekliğinde olacak ve 550 mm yüksekliğinde bir ara demiri bulunacaktır. Korkuluk demirinin yüksekliği son zemin seviyesinden demir merkez çizgisine doğru dikey olarak ölçülecektir.

Eğimli korkulular da yatay korkuluklar gibi olacak ancak üst korkuluk demiri merdiven meyil çizgisine dikey 900 mm uzaklıkta paralel durumda bulunacak ve dikmelerin aralığı meyil çizgisine paralel olarak en çok 1500 mm olacaktır. Yatay olarak monte edilen flanşlarda, ikisi korkuluk demiri çizgisine paralel bir çizgide ve yürüme yolu tarafında olmak üzere en az üç civata bulunacaktır. Dikine monte edilen flanşlar düşey durumdaki vida hattı doğrultusunda iki vidadan az olmamak üzere en üz üç civata bulunacaktır. Dikine monte edilen flanşlar düşey durumdaki vida hattı doğrultusunda iki vidadan az olmamak üzere delinecektir. Fitingler vidalanacak veya saplama vidalarla sağlamlaştırılacaktır. Dikmeler 1.5 metreden uzağa yerleştirilmeyecektir. Korkuluk demirleri, profil halinde temin edilecek, vidalarla veya saplama vidalarla sağlamlaştırılmış hazır fitinglerle birlikte sağlanacaktır.

Merdivenler ve diğer açıklıklar, bir ucu açılabilir olan galvanize çelikten iki asma zinciri ile kapatılacaktır.

Somunlar, cıvatalar ve rondelalar galvaniz kaplı olacaktır.

Yüklenici, aksi belirtilmediği sürece tüm korkuluk demirlerinin görüntü ve imalatlarının aynı olmasını sağlayacaktır.

Korkuluk demirlerinin detaylı çizimleri Yüklenici tarafından Mühendis’in onayına sunulacaktır.

Korkuluklar, monte edildikleri mahallere göre EK B1’e göre boyanacaktır.

12.11.	Çelik Yapı Elemanları

12.11.1. Genel

Çekme çelik profiller TSE 908, 909, 910, 911, 912 gerekliliklerine uygun yumuşak çelikten olacaktır. Yapı profillerinin boyutları, toleransları ve özellikleri ilgili şartnamelere uygun olacaktır.

Tescilli prefabrik bina elemanları kullanıldığında bunlar yukarıda belirtilen standartlardan daha aşağı bir standartta imal edilmiş olmayacaklardır.

Yüklenici prefabrik çelik yapı elemanları kullanmayı teklif ettiğinde imalata geçmeden önce teklifiyle ilgili çizimleri ve hesapları Mühendis’in onayına sunacaktır.

12.11.2. Cıvatalar ve Somunlar

Çelik yapı elemanlarında kullanılacak olan çelik cıvatalar ve somunlar yüksek mukavemetli sürtünme tutmalı siyah tip olacaklardır.

Yüksek mukavemetli sürtünme cıvataları tescilli, üzerinde yükleri belirtilmiş onaylı pullarla birlikte kullanılacaktır.

12.11.3. Kaynak Malzemeleri

Tüm kaynak malzemeleri (elektrotlar, teller, dolgu çubukları, kaynak tozu, kaynak gazı vb.) TSE’nin ilgili şartnameleri gerekliliklerine uygun olacaktır.

Ark kaynağında kullanılan kaynak elektrotları ilgili uygulamaya uygun olacaktır.

12.11.4. Kaynak

İmalat veya montaj sırasında yapılan tüm kaynaklar TSE 729’un gerekliliklerine uygun olarak ve onaylanmış detaylı projelerde gösterildiği gibi yürütülecektir. Önerilen kaynak yöntemleri, detay projeleri ile aynı anda Mühendis’in onayına sunulacaktır. Tüm kaynaklı ek yerleri muntazam ve düzgün bir yüzey oluşturacak şekilde yapılacak ve boyanmaya elverişli olacaktır. Tüm cüruflar giderilecek ve sivri çıkıntılar düzgünleştirilecektir.

İmalathanede veya İşyeri’nde kaynak işlerine başlanmadan önce Mühendis tarafından gösterilen yerlerde kaynak yöntem testleri yapılacaktır.

İmalathanede veya İşyeri’nde görevlendirilen kaynakçılar yeterlik testlerinden geçeceklerdir. Kaynakçılar son 12 ay boyunca en az 9 ay kaynak islerinde çalıştıklarını kanıtlayacaklardır. Eğer Sözleşme kapsamında görev yapan kaynakçılardan herhangi birinin isçiliği yetersiz görülürse Yüklenici, kaynakçıların gerekli yeterlilikte olduklarını göstermek için ayrıca yeterlik testleri yapacaktır.

Kaynaklar kaynak türüne ve kaynağın elemanın üzerindeki konumuna göre radyografik, ultrasonik, manyetik partikül veya boya nüfuz yöntemi gibi proseslerde tahribatsız muayeneden geçirilecektir.

Eğer herhangi bir kaynak isi yeterli bulunmuş bir kaynakçı tarafından yapılmış olduğu halde herhangi bir sebeple hatalı görülürse veya Çizimler’de ve Şartname’de belirtilen hükümlere uygun değilse tamir edilecek veya reddedilecektir.

12.11.5. İmalat Toleransları

Genelde tüm boyutların toleransları ± 5 mm olacaktır. Elemanların üzerindeki delikler cıvataların serbestçe dik açıyla geçirilebilmelerine olanak sağlanacak şekilde hizalanacaktır. Eğer elemanların üzerindeki delikleri elemana hasar vermeden veya eğmeden karsı karsıya getirmek mümkün olmuyorsa (Mühendis’in izin verdiği durumlar hariç) o eleman veya elemanlar reddedilecektir.

Yapı elemanlarının doğruluklarında (veya belirtilen şekilde) aşağıdaki oranlarda daha fazla sapma olmayacaktır:

•	Basınç altındaki elemanlar ve kirişlerde sapma, tespit edildikleri noktalar arasındaki mesafenin 1/500’inden fazla, veya

•	diğer elemanlarda genel uzunluğun (maksimum 25 m) 1/200’ü.

Yapı elemanları proje uzunluklarından aşağıda verilenlerden daha fazla sapmayacaktır.

•	Basınç altındaki elemanlarda her iki uçtan tespit edildiği mesafe 2 mm, veya

•	diğer elemanlarda + 2 mm - 5 mm

Eleman uzunluklarındaki toplam sapmalar tamamlanmış yapının hassas bir şekilde hizalanmasını tehlikeye düşürmeyecek şekilde olacaktır.

İki çelik yüzeyin birbirine dayanarak bir ek oluşturması gereken durumlarda elemanlar birbirlerine tespit edilmeden önce birbirlerine karsı gelen yüzey alanlarının en az %90’ı temas halinde olacaktır.

12.11.6. Benzer Olmayan Metaller

Madde 12.11.1,2 veya 3’de belirtilen metallere benzer olmayan metallerin çelik yapı elemanları veya eleman bağlantıları ile temas halinde kullanılmalarından, Yüklenici tarafından bunların galvanik korozyona sebep olmadıkları Mühendis’e kanıtlanmadığı sürece, kaçınılacaktır.

Aluminyum veya aluminyum alaşımı ile galvanizli yumuşak çelik elemanların birbirlerine temas etmelerine izin verilecektir. Aluminyumu çelik elemanlara tespit etmekte kullanılan cıvatalar, somunlar, pullar ve vidalar galvaniz kaplı olacaktır.

Galvanizli aksamın ana yapının tükenir anodu haline gelmesi durumunda veya elektrolitik potansiyel farkının 250 mV’u asması halinde parçalar birbirlerinden yeterli kuvvette bir yalıtkan ile ayrılacaklardır.

12.12. Galvanizli Çelik Borular

Galvanizli çelik borular ilgili TSE Şartnameleri’ne uygun olacaktır.

12.13. Paslanmaz Çelik

Paslanmaz çelik BS 970’e uygun olacak ve aksi belirtilmemişse veya Çizimler’de gösterilmemişse 316 S16 sınıfı olacaktır.

# Bina İşleri için Malzemeler

13.1. Metal Kaplamalar

Metal kaplama, Ek B1’e uygun kaplama olacaktır.

13.2. Doldurup Düzeltme için Macun

Doldurup düzeltme için kullanılacak macun, onaylanmış renkte, onaylanmış Butil derz dolgusu olacak ve imalatçının direktiflerine tamamen uygun olarak tabanca ile tatbik edilecektir.

13.3. Marangozluk işleri için Yumuşak Ağaçtan Kereste

Yapısal olmayan elemanlar için yumuşak ağaçtan kereste istenilen amaca uygun sınıfta olacaktır. Nem miktarı, montaj sırasında %20’den az veya elemanların amaçlarına ve durumlarına göre uygun performans gösterilebilmeleri için gerekebileceği şekilde daha az bir miktarda olacaktır.

13.4. Doğrama işleri için Yumuşak Ağaçtan Kereste

Doğrama isleri için yumuşak ağaçtan kereste kullanılacağı amaca uygun sınıfta olacaktır.

13.5. Doğrama işleri için Sert Ağaçtan Kereste

Doğrama işleri için sert ağaçtan kereste amaca uygun sınıfta olacaktır.

Sert ağaç, birinci ve ikinci kalite veya tanımlanan ağaç türüyle aynı kalitede olacaktır. Her tip sert ağaçtan numuneler, doğrama isleri başlamadan önce Mühendis’in onayına sunulacaktır. Doğramacılık isleri için sert ağaç genel olarak tik kerestesinden olacaktır.

13.6. Gömme Kapılar

İç ve dış gömme kapılar boyutlara uygun olacaktır.

13.7. İç Ağaç Kapı Kasaları

İç ağaç kapı kasaları, İşveren’in onayladığı türden sert ağaçtan olacaktır.

Binada bırakılan açıklıklara 13 mm kalınlığında kontraplak kapı tahtaları duvarın tüm kalınlığını kaplayacak şekilde yerleştirilecektir. Tahta ile duvar arası galvanizli yumuşak çelik kafes telli alçı ile doldurulacaktır. Tahtalar duvarlara kancalar vasıtası ile tespit edilecektir.

Tek kanatlı ve teki açılan çift kanatlı kapılar için kapı kasaları iki parça halinde olacak ve bunların herbiri 75 mm x 38 mm ebatlarında olacaktır. Kasa parçaları kapı tahtalarına vidalanacak ve takozla desteklenecektir.

İki tarafa da açılan çift kanatlı kapıların kasaları diğer kapılarda olduğu gibi kapı tahtaları üzerine tespit edilecek, ancak bu kasalar tek parça ve 130 mm x 38 mm ebatlarında olacak ve yüzler neopren keçeli oyuklu yapılacaktır.

13.8. Kapı Sızdırmalık Keçeleri

Kapının duvara bitişik dikmelerine, kasaya, ve kapı kanatlarının birlesen yüzlerine yerleştirilen sızdırmazlık keçeleri suni kauçuk kontak tipinde olacak ve alüminyum vidalarla tespit edilecektir.

Keçeler, benzer şekilde tespit edilmiş alüminyum alaşımlı bir u profili içindeki PVC fitillerin üzerine gelecektir.

Kapıların altlarına konulacak eşit keçeleri, dik duran tipte alüminyum u profillerin içine yerleştirilecektir.

Tüm kapı keçeleri Mühendis’in onayına tabi olacaktır.

1313.9. Soyunma Dolapları

Dolaplar Mühendis tarafından onaylanan şekil ve tipte olacaktır. Dolaplar fırın boyalı çelikten yapılacaktır.

13.10. Demir Eşya

Tüm ağaç ve alüminyum çerçeveli kapıların menteşeleri genel olarak paslanmaz çelik rondelalı küt mafsal olacak ve paslanmaz çelik vidalarla tutturulacaktır.

Dış kapılar ayrı sustasız sürgüleri bulunan 5 seviyeli gömme kilitlerle teçhiz edilecektir. İç kapılar tekli sürgülerle donatılacaktır. Açıkta kalan tüm kapılar ve karşılık plakaları paslanmaz çelikten olacaktır. Her kilidin iki adet anahtarı olacaktır.

Tüm kapılarda iç sürgü yaylarına sahip alüminyum kapı kolları bulunacaktır. Kapı kolu plakası paslanmaz çelik vidalarla tutturulacak ve bir anahtar deliği bulunacaktır.

Dış kapıların üstüne, çarpmayı engellemek için yaylı kapatıcı yerleştirilecektir.

İç kapı tanıtım levhaları plastik lamine üzerine Türkçe oymalı olacak ve 4 adet yuvarlak başlı vida ile tutturulacaktır.

13.11. Camlar

Dış pencereler ve kapılara 4+4 mm kalınlıkta bronz güneş kontrollü ısı cam takılacaktır.

Kapılara takılacak buzlu camlar, onaylanmış renklerde 6 mm kalınlıkta, sertleştirilmiş, opak, perdahlanmış camdan olacaktır.

İç paravanlar, kapılar, gözleme bölümleri ve alüminyum çerçeveli cam kapılara 6 mm kalınlıkta Georgian kafes telli cam veya uygun görülen eşdeğeri takılacaktır.

13.12. Cam için Macunlar

Tahta çerçeveler için kullanılacak cam macunları, pencere imalatçısı tarafından onaylanmış bir tipte olacaktır.

Ahşap kapı ve paravanlara yerleştirilen camlar ve çıtaları macuna gömülerek tutturulacak ve taşan macunlar düzeltilecektir.

Alüminyum pencere çerçevelerindeki cam kenarları akrilik keçe ile kapatılacaktır. Camlar, dış taraftan cam macunu bantlı, iç taraftan PVC şeffaf şerit kullanılarak tutturulacaktır.

13.13. Alüminyum Pencereler ve Kapılar

Alüminyum pencereler ve kapılar iyi kalitede ve sağlam olacak ve Mühendis tarafından onaylanacaktır.

Alüminyum dış çerçevenin içindeki dolu profilden yapılan ana elemanlar minimum toleranslı ve en az 2.0 mm kalınlıkta olacaktır. Bölümlerin bütün diğer yapısal elemanlarının kalınlıkları, daha ince olabilen hava şartlarına karsı şeritler, tutucu flanşlar ve cam çıtaları dışında, minimum toleranslı ve en az 1.2 mm kalınlığında olacaktır.

Bütün alüminyum alaşımı parçalar ince perdahlanacak ve eloksal yapılacaktır.

Pencere bantları:

1-	Alüminyumla uyumlu olduğu bilinen malzemelerden olacak,

2-	Kayan veya kapanan yüzeylere yapışmayacak ve çekmeyecek,

3-	Kullanılan alüminyum alaşımıyla temas halinde olduğu zaman korozyona sebep olmayacak,

4-	Hava şartlarının olumsuz etkilerine karsı dirençli olacaktır.

Menteşeler ve rezeler ya korozyona dayanıklı uygun malzemelerden yapılacak ya da, alüminyumla uyusan tipte değilseler, alüminyumla uyusan malzeme ile alüminyumdan ayrılmış olacaklardır. Bağlantılarıyla birlikte metal obumler korozyona dayanıklı uygun malzemeler olacaktır. Alüminyumla uyumlu olmayan malzemeler veya yüzeyler, alüminyuma dayanıklı malzemelerle tatminkar bir şekilde alüminyumdan ayrılmadıkça kullanılmayacaktır. Vidalar (kendinden dişli ve tahta için) somunlar, civatalar, rondelalar ve diğer bağlayıcılar paslanmaz çelik veya alüminyumdan olacaktır.

Uygun bağlantı parçaları tedarik edilecek ve bunlar genellikle alüminyum olacaktır. Ancak asıl bölümlerin içine monte edildiklerinde ve direkt olarak havayla temas etmediklerinde, bu parçalar sıcak daldırmayla galvanizlenmiş veya çinko sprey veya çinko kaplı çelikten yapılacaktır. Cam çıtalar, contalar, cam geçmeleri ve cam macunları alüminyumla uyusan malzemeden ve düzgün yüzeyli olacaktır.

Pencere ve kapı camları, dış çerçeveyi çıkarmak gerekmeksizin işyerinde değiştirilebilecektir.

Bütün açılan pencerelere uygun sineklikler takılacaktır.

Yüklenici, çerçeve elemanlarının profil kesitleri de dahil olmak üzere imalat detaylarını sunacak ve bu detaylar Mühendis tarafından onaylanmadan hiçbir sipariş verilmeyecektir.

13.14. Katlanabilir Kapılar

Katlanabilir sürgülü kapılar iki bölümlü olacak ve sürgü yuvası galvanize kaplamalı çelikten ve çinko kromat astarlama ile iki kat yağlı boya ile korunmuş olacaktır. Açılır kapanır iki sürgülü kanat birbirinden bağımsız olarak katlanarak personel geçişi için kullanılabilecektir. Kanatlar genelde 305 mm genişlikte olacak, pervaz kolonlarına doğru katlanacak ve uygun bulunan dizaynda kafes çerçeve ile teçhiz edilecektir. Üst hareket rayı betonarme destek kirişinin altına cıvata ile tespit edilmiş yataklar üzerinde hareket edecektir. Döşeme plakasındaki kılavuz kanal iç döşeme ile hem yüz olacak ve ağır hizmet tipi haddelenmiş çelik ünitelerden oluşacak cıvatalı veya kaynaklı plakalar ayırıcı olarak kullanılacaktır. Plakalar ağır vasıtaların üzerinden geçebileceği tarzda dizayn edilecektir. Her pervazda kapaklı tozluklar bulunacaktır. Yüzey suyu kanallarla bu tozluklara ve buradan da bina dışına drene edilecektir. Gerekirse pervazları kapatmak için 14’lük uç paneli takılacak ve Mühendis’in isteğine göre kanatların birbiriyle eslesen kısımlarından birinde kanca kilit halkası ve gömme kilit, diğerinde kancalı kol veya kilit dili bulunacaktır. Kilit binanın içinden ve dışından açılabilir olacaktır. Üst ve alt kenarlarda su ve toz sızdırmayan kauçuk sızdırmazlık elemanları sağlanacaktır.

Her kanatta, kapıya sağlam biçimde cıvatalanmış ve engel oluşturmayacak şekilde kilidin altına veya üstüne yerleştirilmiş bir çift ağır hizmet tipi kapı kolu bulunacaktır.

Yüklenici katlanan kapıların detaylarını, yerlerini ve bağlantı detaylarını; bırakılacak boşlukları, matkap uygulanacak noktaları onaya sunacaktır. Yüklenici donatı detaylarının, inşaat detaylarının ve tüm çizimlerdeki benzeri detayların amacına uygun olduğundan emin olacak ve kapı detayları ile birlikte yukarıda sözü edilen diğer detaylar da onay için Mühendis’e sunulacaktır.

13.15. Dış Kapılar ve Çerçeveler

Dış kapılar ve çerçeveler iyi kalitede malzemeden mamul ve sağlam olacak, ölçüler ve detaylar Çizimler’e veya Metrajlar ’a uygun olacaktır.

Dış kapı ve çerçeveler camlara uyan anotlanmış alüminyumdan bronz renginde ve ısı köprülü olarak imal edilecek ve Şartname’nin 13.13 ve camlar ise 13.11’e maddesine uygun olacaktır.

Dış kapılar, kasten açık bırakılmadıkça otomatik olarak kapalı konuma gelecek şekilde dizayn edilecektir. Kapı ve çerçeveler hava akımını engelleyecek tarzda dizayn edilecektir.

13.16. Dış Pencereler

Tüm pencereler tek bir imalatçıdan temin olunacak, alüminyum doğrama kullanılacak ve Şartname’nin 13.13 maddesine uygun olacaktır. Pencereler çift ısı cam olacak eve ısı köprülü Mühendis’in uygun göreceği şekilde açık kahverengi cam kullanılacaktır. Tuvalet ve duş yerlerinde buzlu cam kullanılacaktır.

Donanımın tümü imalatçı tarafından temin olunacak ve monte edilecektir. Donanım,

ünitelerinin dış yüzeyleri ile uyumlu olacak ve dış çerçeveler sökülmeden çıkarılıp takılabilir tipte olacaktır. Açma-kapama kolları dışarıdan basit bir alet veya bıçakla açılmayacak tarzda dizayn edilecektir.

Pencereler ağır hizmet koşullarına uygun olarak dizayn edilecek, üç saniye maksimum 50 m/sn süratle esen rüzgara dayanacaktır.

Bina yüzeyi, beton veya diğer alkali içeren malzeme ile temas halindeki alüminyum yüzeyler iki kat siyah bitüm veya onaylanan benzeri bir koruyucu malzeme ile kaplanacaktır. Pencere yerine takıldığında göze çarpacak tüm yüzeyler imalatı takiben montaja kadar koruyucu bant veya benzeri metotlarla muhafaza edilecek, pencerenin montajını müteakip bant sökülecektir. Böylece, temiz ve hasara uğramamış anodik yüzeyler elde edilecektir. Kullanılacak pencere profilleri çift ısı köprülü olacaktır.

Şartname’nin bu bölümünde konu edilen tüm pencereler aşağıda belirtilen performans limitlerini haiz olacak veya bu limitleri aşacaktır.

Pencerelere minimum 3 cm kalınlıkta mermer denizlik yapılacaktır.

13.17. İmdat Kapıları

Onaylı Çizimler’de gösterilen veya Mühendis’in talimatı olan imdat kapıları imdat civatası ile içten monte edilecek ve dışarı doğru açılacaktır.

13.18. Sabit Pancurlar

Onaylı Çizimler’de gösterilen yerlerde, pompa istasyonlarının sabit pancurları pencere çerçevesine sıkıca bağlanarak teçhiz edilecektir. Pancurların boyutları, aralık ve eğimleri Mühendis talimatına uygun olacak, çerçeveleri anotlanmış alüminyumdan bronz rengi mamul olacaktır. Malzeme ve boya, pencereler ile uyum sağlayıcı tarzda olacaktır.

13.19. İşaretler

Odaları tanıtan işaretler, isim levhaları ve yangın çıkısın gösteren işaret levhaları plastikten mamul ve gereken konumda vida ile tespit edilmiş harf, rakam vb. ve işaretler plastik yüzeye kazınmış olacaktır.

Tüm işaret levhaları Türkçe olacak ve Mühendis’in onayından geçecektir.

13.20. Pres Tuğla Duvarlar

Pres tuğlalar Mühendis’in onayına bağlı olarak dış duvarlarda kullanılacaktır.

Tuğlalar, TSE 4562 Standartlara göre üretilecek ve 215 x 102.5 x 65 mm boyutlarında olacaktır. Tuğlanın birim ağırlığı minimum 1.9 kg/dm3 olacaktır.

Bu tür duvarlar; yapı içinde bir sıra 85 mm normal tuğla, arada en az 3 cm strofor ve yapı dışında kalınlığı 102.5 mm pres tuğla ile teşkil edilecektir.

Örülmekte olan duvar, dış hava şartlarından en az bir hafta korunacaktır.

Tuğla yüzeyine harç bulaştırılmamalıdır.

Tuğla örüm işlemine başlamadan önce temiz su ile ıslatılmalı ve örüm için 1 ölçek Portland Çimentosu, 1 ölçek kireç ve 6 ölçek temiz işlenmiş dere kumu karıştırılarak elde edilmiş harç kullanılmalıdır.

# Çatı İzolasyonu

14.1. Genel

Betonarme çatı döşemeleri, Çizimler’de başka türlü gösterilmedikçe, aşağıda tanımlandığı gibi yapılacaktır.

14.2. Uygulama ve İsçilik

14.2.1. Isı İzolasyonu

Betonarme betonu üzerine (35-85 mm) %2 eğimli meyil betonu teşkil edilecek ve üzerine TSE 113’e göre astar tabakası uygulanacaktır.

Su yalıtım katmanı olarak cam tülü taşıyıcılı polimerik su yalıtım örtülü ve polyester keçe taşıyıcılı polimerik su yalıtım örtüsü kullanılacaktır. Bu yalıtım örtüleri DIN 52123’e uygun olacaktır.

Isı yalıtım katmanı olarak, kapalı hücreli ekstrüde polistren sert köpük levhalar kullanılacak ve bunlar binili tipte, en az 3 x 60 x 125 cm boyutlarında olacaktır. Levhalar DIN 53420, ASTMC 518, DIN 53421, DIN 53615 Standartlarına uygun olacaklardır.

Ayırıcı tabakadan sonra, 35 mm kalınlığında yıkanmış dere çakılı kullanılacaktır.

Yukarıda sözü edilen tüm malzemeler Mühendis’in onayına tabi olacaktır.

14.2.2. Su İzolasyonu

Su izolasyonu da ısı yalıtım katmanı hariç yukarıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

14.3. Yağmursuyu Olukları

Çatıdaki yağmursuyu olukları TSE Şartnamelerine uygun olacaktır. Bunlara daire kesitli ızgaralar takılacak ve ölçüleri Çizimler’deki boru ölçülerine uygun olacaktır. Kullanılması düşünülen oluklardan bir numune Mühendis’in onayına sunulacaktır.

14.4. Rötre Derzi İzolasyon Malzemesi

Rötre derzi kapaklarındaki koruyucu ekler için izolasyon malzemesi olarak uyan tabanca ile kullanılabilir polisülfür kullanılacaktır.

# İç Döşeme

15.1. Kaplamalar

15.1.1. Karo Mozaik Döşeme Kaplama

Döşeme karoları onaylanan boyutlarda ve Türkiye’de bulunabilecek en iyi kalitede Terrazzo karo olacak ve genelde DIN 18155 T4’ün gerekliliklerine uyacaktır. Kalite ve renk Mühendis tarafından onaylanacaktır. Dolayısıyla karolar sipariş edilmeden önce Yüklenici, Mühendis’e örnekler sunacaktır.

Döşenecek karolar 1:3 Portland Çimento-kum harcı ile tespit edilecektir kırık veya çizik karolar kullanılmayacaktır.

Döşemenin karo ile kaplandığı yerlerde yanı cins karo kullanılarak kenarlıklar yapılacaktır.

Yer karoları eşit aralıklarla ve üç mm’lik ek yer bırakılarak döşenecektir. oluk ve/veya drenaj düzenlerinin bulunduğu yerlerde karolar su akısın kolaylaştıracak şekilde hafif eğimli döşeneceklerdir.

Tüm ek yerleri harç ile tamamen doldurulacaktır.

Makina ve elektrik ekipmanının yerleştirileceği temel blokları, destekler vb.nin üzerine

yapılacak karo döşemeleri, ekipman yerine monte edildikten sonra yapılacaktır.

15.1.2. Duvarlara Karo Fayans Döşemesi

Kare seklinde ve 200 x 200 mm boyutlarındaki fayanslar TSE Standartlarına uygun olacaktır.

15.2. Çelik Tel Takviyeli Beton Döşeme

Çelik tel takviyeli beton döşeme en az 75 mm kalınlığında olacak ve bununla birlikte Bölüm 12.4.13’ün hükümlerine uygun olacaktır.

15.3. Bilgisayar Döşemesi (Yükseltilmiş Döşeme)

Gereken yükseltilmiş yerlerde bilgisayar sistemi için yapılacak döşeme, bir kafes üzerine monte edilen modüller tipte kare panellerden oluşacaktır. Bu kafesin sağladığı boşlukta elektrik ve telemetri kabloları muhafaza edilecektir. Kare seklindeki sökülebilir paneller 500 mm2den küçük ve 700 mm2 den büyük olmayacak, iletken olmayan tip olacak ve antistatik malzemeden yapılan halı ile kaplı olacaktır.

Kafes sistemi ve mesnetleri onaylanmış malzemeden olacak ve döşemenin sehimi insan yükü altında herhangi bir noktada 1 mm’den fazla olmayacaktır.

İstendiği taktirde Yüklenici döşeme panellerini kaldırmaya yarayan iki adet aleti Mühendis’e verecektir.

15.4. Halı Kaplama

Halı %100 naylondan veya sentetik taban üzerine sentetik malzeme kaplanarak yapılmış olacak ve eksiz, bukle tüylü tip olacaktır. Halının tüy boyu 6.5 mm’den az olmayacak ve santimetrede en az üç sıra olacak, bukle sayısı santimetrekarede en az 19 tane olacak ve halının metrekaresinin ağırlığı 3.25’kg dan hafif olmayacaktır.

Halı ve taban yaygısının örnekleri Mühendis’in onayına sunulacaktır.

Basamaklardaki ve seviye değişimindeki köseler aluminyum profillerle korunacaktır.

Halı döşenen döşemelerin süpürgelikleri ahşaptan olacak ve duvara bırakılmış sert yüzeylere vida ile tespit edilecek ve damarlar yönünde yuvarlatılacaktır.

15.5. PVC Yer Karoları

Alt kaplaması olmayan esnek PVC döşeme ve yer karoları ilgili şartnamelere uygun olacaktır. Esnek PVC karoların süpürgelikleri döşemeye oturan tip olacak ve alt ve üst kısımları esnek PVC’den olacaktır.

Merdiven şeritleri çizimlerde gösterildiği yerlerde esnek PVC malzemeden kesilerek kaplanacaktır. Karo ve süpürgelik örnekleri Mühendis’in onayına sunulacaktır.

PVC karolar düzgün bir biçimde, ağız ağıza gelecek şekilde onaylanmış bir yapıştırıcı ile yapıştırılacaktır. Süpürgelikler gerektiği gibi tam birleşecek şekilde kesilecek ve yerlerine onaylanmış bir yapıştırıcı ile yaptırılacaklardır.

15.6. Koruma

Bitirilen tüm yüzeyler sözleşme sonuna kadar muntazam bir şekilde korunacaktır. Mozayik karolar ve yerinde yapılan döşemeler temiz bir talaş tabakası ile örtülecektir. PVC karo kaplı döşemeler ve halılar politen örtü örtülerek korunacaktır.

# Duvar ve Tavanlar, Boya İşleri

16.1. Duvar Karoları

Karolar 200 x 200 mm ölçüsünde Türkiye’de sağlanabilecek en iyi kalitede seramik karo olmalıdır. Kalite ve renk Mühendis tarafından onaylanmalıdır. Karoların sağlanması ve tatbiki Madde 21.1’de anlatılan tariflere uygun olmalıdır. Karo kaplanacak olan duvarlar ya da duvar parçaları kaplama isinden önce Portland Çimentosu, kabuklu kireç veya onaylanmış benzeri, ve kumu 1/2 : 1 : 4 hacim oranlarında içeren harç ile doldurulacaktır. Karolar onaylanan bir yapıştırıcıyla düzgün olarak sabitleştirilecektir.

Ek yerleri dar ve üniform kalınlıkta olacak ve onaylanmış beyaz sıva ile doldurulacaktır.

Sıva ile doldurma imalatçının talimatlarına uygun olarak yapılacaktır. Gerektiği yerlerde karolar kırılacak ve uygun biçimde tutturulacaktır.

16.2. Çimento Harçlı Sıva

Çizimler’de gösterildiği yerlerde veya ayrıca gerektiği yerlerde tavanlar ve iç duvarlar 1:4 Portland Çimentosu-kum harcı ile sıvanacaktır ve iç duvarlardaki sıvanın minimum toplam kalınlığı 20 mm olacaktır. Sıvama isleri yapılmadan önce ek yerleri en az 10 mm’lik bir derinliğe ulaştırılacaktır.

Duvarın yüzeyi, sıvanın uygulanmasından önce tüm yabancı maddelerden arındırılacaktır.

16.3. Duvarın Boyanması

Çimento harçlı sıva ile sıvanmış tavan ve duvarların yüzeylerine alt bir astar vurulacak ve silinebilir, havadan etkilenmeyen bir boya ile boyanacaktır. Kullanılacak olan malzeme Türkiye’den sağlanabilecek en iyi kalitede plastik emülsiyon boya olmalıdır. Renk Mühendis tarafından seçilecektir. Eğer gerekiyorsa, tavan ve duvarlar Mühendis’i tatmin edecek şekilde önceden temizlenecektir.

Tüm boyama işlemleri imalatçısının talimatlarına göre uygulanacaktır.

16.4. Düz Sıva

Çimento harçlı düz sıva, aşağıda aksinin belirtildiği durumlar hariç, BS 5262’nin gereklerine uyacaktır.

Düz sıva 1:5 oranında çimento-kum harçla iki veya üç kat olarak yapılmalıdır. Metal yüzeylere ve Mühendis’in kontrolü sonucu çok pürüzlü bulduğu ve iki kat sıvayı yeterli görmediği satıhlara üç kat sıva tatbik edilecektir.

Dış duvarlara uygulanan sıva, Mühendis’in onayladığı su geçirimsizliği sağlayan bir katkı maddesini ihtiva etmelidir.

Alt katlar ortalama 10 mm kalınlığı asmayacak ve son katlar 8 mm’den 10 mm’ye kadar bir kalınlıkta olacaktır.

Üç kat sıvanın toplam kalınlığı 35 mm olacaktır.

Düz sıvanın tatbik edileceği beton ve tuğla satıhları, Mühendis’in onaylayacağı şekilde metal bir aletle pürüzlendirilecektir.

150 mm genişliğinde bir tel kafes, düz bir satıh göstermeyen duvarlarda, satıhta düzgünlüğü sağlamak için sıva uygulanmadan önce, düz olmayan satıhların birbirine bitiştiği yerlere konacaktır.

Sıva işine başlanmadan önce satıhlar bütün kalıntı yağ, kir, çamur ve diğer zararlı maddelerden temizlenecektir.

Bütün alt kat sıvalar kendinden sonra uygulanacak katların tatbikini kolaylaştırmak için taraklanıp çizilecektir.

Yeni uygulanan sıvanın küründe, betonda olduğu gibi özel bir dikkat sarf edilecektir.

Her kat, bir sonraki kat uygulanmadan önce tamamen kurutmaya bırakılacaktır.

Son kat, düzgün satıhlar ve muhtazam kavisler verecek şekilde tahta bir mala ile rötüş edilecek ve düzgün zeminler oluşturulacaktır. İki sathın birleştiği sivri kenarlar yuvarlanacak ve çukur bir pervazla ve uygun doğrultuda olacak şekilde iç köselere devam ettirilecektir.

16.5. Serpme Sıva Yapılması (Tirolin Sıva)

Dış satıhlarda, çimento harçlı serpme sıva üç kat olarak uygulanacak ve Mühendis’in onayı ve imalatçısının tavsiyelerine göre kullanılacaktır.

Harç, Mühendis’in kabul edeceği bir su geçirimsizliği temin edecek katkı maddesini ihtiva edecektir.

Serpme sıva Mühendis’çe kabul edilecek malzemeleri ve boyayı ihtiva edecek ve makina ile tatbik olunacaktır.

Sıvanacak satıhlar yukarıda “Düz Sıva” maddesinde tarif edildiği şekilde hazırlanacak ve temizlenecektir. Serpme sıva birim fiyatına düz sıva ve boya da dahil edilecek, başka bir bedel ödenmeyecektir.

Yeni uygulanan sıvanın kürü için, betonda olduğu gibi özel bir dikkat sarf edilecektir.

Serpme sıva yapımında, direkt güneş ısınlarına maruz olmayacak şekilde uygulama yapılacaktır.

16.6. Asma Tavanlar

Asma tavanlar “lay-in” metal askılı sistem tipi olacaktır.

Tavan karoları düzgün yüzeyli, boyanmış madeni elyaflı 600 x 600 x 19 mm keskin köseli olacak ve T askılı galvanizli çelik kafes içine döşeneceklerdir. Ayrıca, 1200 mm aralıklarla tutturulmuş galvanizli pres profillerle ilave destek sağlanacaktır. Profiller asıl “T” askılara tutturulacak ve bina tavanına tel askılarla veya çelik köşebentlerle 1200 mm aralıklarla asılacaktır.

Tavan kenarları yan duvarlara tüm çevresi boyunca tutturulmuş köşebentlerle oluşturulacaktır. “T” askılı parçalarının ve kenar köşebentlerinin dışarıdan gözüken yüzeyleri önceden boyanmış olacaktır.

Gerekli tüm kaplinler ve kelepçeler temin edilecektir.

Tavanda havalandırma kanallar ve gizli aydınlatma armatürleri için gerekli açıklıklar oluşturulacaktır. 600x600 mm karolarla aynı boyda galvanizli çelik menteşelerle tutturulmuş kapaklar vasıtasıyla tavan arasındaki mekanik elektrik aksama bakım yapılabilecektir. Kapaklar diğer karolarla uyumlu yüzeylere sahip olacaktır.

Asma tavanda gerekli yerlerde hareket derzleri temin edilecektir. Tavan derzin her iki yanında bir çelik “T” parçası ile son bulacaktır. Önceden boyanmış bir galvanizli çelik şerit askı kafesine gevsek bir biçimde tutturularak derze ulaşacaktır.

Asma tavanın seviye değiştirdiği yerlerde veya pencereler ve pancurlara dayandığı yerlerde bölme parçaları oluşturulacaktır. Bunlar ya çelik köşebentlerden baştaki çıta dolgu ile ya da sökülebilir bölmeli konstrüksiyon ile yapılacaktır.

Asma tavan, duvarlar boyandıktan sonra monte edilecektir.

16.7. Çelik İşlerinin Boyanması

Tamamlanan bağlantıların görüntü ve boyamaya uygunluk açısından temiz ve düzgün olmaları için, tüm bağlantıların bu gerekliliklere göre kaynaklanması gerekmektedir. Tüm kabarıklar giderilecek ve kesin çıkıntılar yuvarlatılacaktır. Boyanacak yüzeylere, SA 2 1/2’e veya boya imalatçısının tavsiyelerine göre kumlama yapılacaktır.

Kullanılacak boya aşağıda verildiği şekilde olacaktır:

•	Alt kat: İki bileşenli epoksi boya, pigmentasyon içeriği yüksek, çinko bakımından zengin,

•	Orta kat: İki bileşenli epoksi boya, demir oksit pigmentasyon, mekanik ve kimyasal

şartlara dayanıklılık,

•	Son kat: Kalıcı pigmentasyonlu 1 bileşenli akrilik PVC, iki kat.

Yüklenici, boyama programını imalatçının dökümantasyonu ile birlikte Mühendis’in onayına sunacaktır.

Boya imalatçısının talimatları, kat kalınlıkları, kuruma süresi, ön işlemler, v.b. ile ilgili olanlar başta olmak üzere, tamamen yerine getirilecektir.

Alt kat, imal edildiği yerde dört saatlik bir kumlama ile uygulanacaktır. Kaynak işleminden etkilenmeyecek olan yüzeylere bir orta kat boya yapılacaktır.

İşyerindeki boyama aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Kaynak bölgeleri ve hasar gören yüzeyler, yukarıda açıklandığı şekilde dikkatle temizlenecek ve düzleştirilecektir. Temizleme ve düzleştirmeden sonra bir alt kat ve bir orta kat çekilecektir. Son kat boya tüm yüzeyler için iki kat halinde sürülecektir. Boyanın toplam kalınlığı 280 mikrondan az olmayacaktır.

# Sıhhi Tesisat

17.1. İşin Kapsamı

Bu bölümde ele alınan isler, aşağıdakileri kapsayan tam ve yeterli bir sıhhi tesisat için gerekli bütün işgücünün, malzemelerin, teçhizatın, yardımcılarının, servis ve testin sağlanmasından oluşur.

•	Drenaj ve havalandırma boru sistemi

•	Bağlantıları da dahil olmak üzere, kanalizasyon ve pissu boşaltma sistemi

•	Yağmur suyu sistemi

•	Binalar arasında şehir suyu boru isleri

•	Sıhhi donatımlar

•	Soğuk ve sıcak su tesisatı

Aynı zamanda aşağıdaki kalemler de islere dahildir:

•	Yapımla ilgili bütün isler betonun döküleceği zaman boruların geçişleri için boru gömleklerinin taban ve tavanlara yerleştirilmesi askıların ve kapakları ile birlikte menholler, muayene bacaları vs.

•	Koruma ve temizleme

•	Test

•	Muhtelif

17.2. Genel

Yüklenici tarafından sağlanan bütün malzemeler ve teçhizat, yeni ve bu Şartnamelerde istenilen çeşitli kalitelerde olacaktır.

Bütün isçilik en yüksek standartta ve Mühendis’in istediği gibi olacaktır. Sıhhi teçhizat aksi Mühendis tarafından istenmedikçe ilgili TSE şartnamelerine göre yerleştirilecektir.

Yüklenici is başlamadan önce kendi önerilerinin projesi ile birlikte bütün ayrıntılarını Mühendis’in onayına sunacak ve Mühendis tarafından gerekli görüldüğünde tamamlanmış isin bütün test ve kontrollerini yürütecektir.

Bu Şartnamede kullanılan “komple” sözcüğünün anlamı ayrıntılı olarak belirtilsin veya belirtilmesin asıl tesise ilave olarak yerleştirilen çalışması için gerekli bütün çeşitli birimleri de kapsar. Bu Şartnamedeki “boru isi” (piping) sözcüğü de tam sağlıklı ve isletilebilir bir ağ için bütün boruları, fittingleri, halkaları, vanaları ve kılavuzları vs. kapsamaktadır.

17.3. Borular ve Fittingler

Binalardaki fittingler de dahil olmak üzere tuvalet, atıksu yağmur suyu ve havalandırma borularında kullanılacak malzemeler TSE şartnamelerine uygun göre PVC olacaktır. Bina dışı drenaj sistemi için tuvalet ve atıksu boruları betondan olacaktır.

17.4. Ekler ve Bağlantılar

Sıhhi tesisattaki ekler ve bağlantılar testle saptanan basınçta gaz ve su sızdırmaz olacaktır. Çatlak ekler yeni malzemeler kullanılarak yeniden yapılacaktır. Galvanizli çelik borulardaki ekler dilsi olarak sağlanacaktır. Galvanize borularda kaynak ve bükme kesinlikle yapılmayacaktır.

PVC borulardaki ekler lastik halkalarla yapılacak ve imalatçının talimatlarına göre yürütülecektir.

17.5. Bağlantı Parçaları

Bütün dağıtım borularında değiştirme ve onarımda kolayca sökülebilmiş ise için yeterli aralıklarla bağlantı parçaları takılacaktır.

Bağlantı parçaları vanaların ve sökülüp değiştirilebilecek teçhizatların yakınlarına yerleştirilecektir.

Bağlantı parçaları yerleştirildikleri borularınki ile aynı malzemeden ve aynı ağırlık ve kapasitede olacaktır.

17.6. Askılar, Aralama ve Destekler

Tesisattaki borular gereksiz gerilim ve basınca yol açmayacak biçimde yerleştirilecek, genleşme, çekme ve yapısal oturmaya karsı önlemler alınacaktır. Düzenli aralıklarla yeterli sayıda yatay ve dikey destekler sağlanacaktır.

17.7. Menholler ve Muayene Bacaları

Menholler Çizimler’de gösterilen yerlere ve ilaveten Mühendis’in istediği yerlere konacaktır.

Menhollerin ve muayene bacalarının boyutları Çizimler’de gösterilen veya Mühendis tarafından onaylanan prensiplere göre olacaktır. Bütün menholler işlevini yerine getirebilecek döküm demir kapaklarla donatılacaklardır.

17.8. Gömlekler

Yüklenici, boruların yapıların içinden geçişi için bütün boru gömleklerini yerleştirecek ve donatacaktır.

Yüklenici, beton dökülürken ise uygun boyutlardaki gerekli gömleklerin yerleştirilmesini koordine edecektir. Betonarme kirişlerin boru geçişleri için kırılması önceden izin alınmadıkça kesinlikle yasaktır.

Boru gömlekleri, çıplak ya da yalıtılmış olsun, genleşme ve çekmeye karsı borunun serbest hareketini sağlayacak boyutlarda olacaktır. Boru gömlekleri PVC olacaktır.

Boru gömlekleri tabanlarla ve çatılarla düz bitişli olacak ve tabandan en az 3 cm, çatıdan da yaklaşık 15 cm yukarıda olacak veya Mühendis’le üzerinde anlaşıldığı gibi olacaktır.

Yüklenici borular yerleştirildikten sonra, borularla gömlek arasındaki açıklıkları hava ve böcek girmesini önlemek için, onaylanmış bir malzeme ile kalafatlayacaktır. Kalafatlama boruların genleşme ve çekmelerinden etkilenmeyecek biçimde yapılacaktır.

17.9. Koruma ve Temizleme

Bütün boruların, vanaların vb.’nin içleri, yerleştirildikleri zaman temiz, kir veya diğer istenmeyen maddelerden arındırılmış olacaktır. Bütün hatlara, hizmete sokulmadan önce hava verilecektir. Eğer gerekliyse, inşaat sırasında borulardaki açıklıklar hatların kir vb.’den uzak tutulması için kapatılacaktır.

17.10. Döşeme Drenleri

Taban drenlerinde dökme demir sifonlar ve 7.5 cm’lik su tıkacı olacak ve ayarlanabilir ve sökülebilir filtrelerle donatılacaklardır. Filtrenin açık alın, bağlanacağı dren hattı en-kesit alanın en az üçte ikisi kadar olacaktır. Filtreler paslanmaz çelik veya prinçten yapılacaktır.

17.11 	Boruların Yerleştirilmesi

Duvarlardan geçen borular kırılmaya karsı korunacaktır. Bir temelden geçen tuvalet veya atıksu borusu beton içine gömülmüş olacak ve her iki uçta soketleri olan PVC boruya bağlanacaktır. Bu gömülen borunun uzunluğu, soketler de dahil olmak üzere duvarın kalınlığına göre olacaktır. Hiçbir boru ayaklara paralel veya taşıyıcı duvarlara 1 metreden daha yakın yerleştirilmeyecektir. Su servis boruları, veya yeraltı su boruları kanalizasyon hatları ile aynı yerde veya hendekte olmayacaktır.

Drenaj borularında menhol tabanının maksimum 450 mm bir yüksekliğe deşarj izni verilebilir. Eğer menholdeki dik düşme 450 mm’yi geçiyorsa bir şütlü menhol kullanılacaktır.

Rijit boruların kesilmesinin gerektiği yerlerde bu boru eksenine, temiz ve düzgün bir son sağlamak için uygun boru kesici ile yerine getirilecektir.

Havalandırma boruları çatıyı geçerek, Mühendis’le üzerinde anlaşıldığı gibi net bir yüksekliğe kadar uzanacaktır. Çatılardan hava boruları geçişleri su geçirmez yapılacak ve çatıda PVC ızgaralar sağlanacaktır.

17.12. Muayene, Depolama ve Bağlantılar

Bütün borular döşenmeden önce tamamen kontrol edilecek ve kuşkulu çatlak veya hasarlı malzemeler reddedileceklerdir. Borular depolama süresince yatay olarak istiflenecek ve soketlerin toprakla temasları önlenecektir. Bütün bağlantılar su ve gaz sızdırmaz yapılacaktır. Hava borusunun yatay bir tuvalet veya atıksu borusuna bağlanacağı yerde delik, borunun merkez-çizgisi üzerinde açılacak ve dik olarak yükselecektir.

Mevcut kanala yapılacak bağlantılarda bunlar kırılmadan önce Mühendis’e gösterilecek ve onaylanacaktır. Bir kanalın kesilmesi, ufak bir delik genişletilerek yapılacak ve hiçbir malzemenin ana kanala girmemesi için her önlem alınacaktır.

Eğer herhangi bir altlık veya destek, kanal veya drene bağlantı için kaldırılacaksa bu hasar onarılacaktır.

Mümkün olduğu yerlerde bağlantıların mevcut menhollere yapılması tercih edilecektir.

17.13. Su Boruları ve Vanaları

Yüklenici, İşyeri’ndeki içme suyu dağıtım sistemine ilişkin önerileri için Mühendis’in onayını alacaktır.

Toprak altında kalan ve ağır olması gereken tüm borularla kent sayacını birbirine bağlayan ana servis borusu ve soğuk su dağıtım boruları Font Düktil borudan olacaktır. Sıhhi sistemden herhangi bir bulaşmaya karsı dağıtım boruları ve su kaynağını korumak için her önlem alınacaktır.

Yeraltı su servis boruları ve kanalizasyon hatları arasında yatayda 3 metreden fazla bir aralık bulunacak ve bunlar kesiştikleri zaman birbirlerinden bozulmamış veya sıkıştırılmamış toprakla ayrılacaklardır. Örtülen borular bakım için kolayca ulaşılabilecek biçimde yerleştirecektir. Bu özellikle vana yerine uygulanacaktır.

Bütün vanalar muntazam olarak tesis edilmiş düşey hatlara ve uygun aralıklarla yerleştirilmiş yatay hatlara takılarak sistemin uygun şekilde drene edilmesi ve içindeki havanın tahliye edilmesi sağlanacaktır. Sistemde hava ceplerinin, sifonların ve bel vermelerin oluşmamasına özen gösterilecektir. Borulara kaynak yapılmayacaktır.

Sürgülü vanalar bakım sırasında ilgili boru bölümünün kesilebilmesi için ana ve yan borularda sağlanacaktır. Keçelerin değiştirilmesi için her sıhhi sistem birimine stop valfler takılacaktır. Stop valf takıldığı birimdeki düzeneğe uyacaktır.

17.14. Su Temini Ana Borusu

Yüklenici, su temini borusunun temin montajını tesis sınırından itibaren yapacaktır.

Aksi Mühendis tarafından istenmedikçe, ana boru minimum 600 mm’lik bir derinliğe gömülecektir.

17.15. Tesisat Birimleri

Çizimler’de gösterildiği yerlerde veya Mühendis’in istediği durumlarda klozetler (hem alafranga hem de alaturka), pisuarlar, lavabolar ve duşlar aşağıdaki koşullara uygun olarak taşınacak ve yerleştirilecektir.

17.14.1. Alafranga Klozetler

Alafranga klozetler çini (vitrifiye seramik)’den imal edilecek, sifon rezervuarı ile birlikte ve beyaz renkte olacaktır. Klozette, klozetin içi tamamen yıkayabilecek ve su sıçratmayan ve zemine monte edilen su püskürtme sistemi bulunacaktır. Zemine tespit civataları demir olmayan malzemeden olacaktır. Aksi Mühendis tarafından istenmedikçe, oturak ve kapak siyah renkli olacaktır. Oturaklar alttan düz olacak ve klozetin üzerinde durması için üç adet lastik veya plastik destek bulunacaktır. Kapak ve oturak doğrudan klozete bakır askılarla ve sıkıştırılabilir koruyucu pullarla seramik kulpların her iki yanından bağlanacaktır. Rezervuar düşük seviyeli tipte olacak ve klozete PVC boru ile bağlanacaktır. Rezervuar vitra seramikten, 9 litre kapasiteli vanasız sifonik türde olacaktır. Rezervuar uygun bir şamandıralı vana, direkt monte edilmiş çalıştırma kolu, su giriş bağlantısı ve fazla suyu uygun bir çıkışa deşarj edecek bir taşkın çıkış borusu ile donatılacaktır Rezervuar borusu 32 mm çaplı olacaktır. Doldurma tertibatı sessiz türde olacak ve çıkış borusu rezervuarın tümünün boşalmasını sağlayacak şekilde olacaktır.

Bütün klozetler, tuvalet kağıdı tutucuları ile birlikte sağlanacaktır.

17.14.2. Alaturka Klozetler

Alaturka klozet, tuvalet tası, yüksek seviyeli bir sifon, sifon borusu, sifon zinciri ve kolundan oluşacaktır. Tuvalet tası vitrifiye seramikten, boşluk zemin seviyesinde olacak, çömelme platformu ise yükseltilmiş ayaklarla sağlanacaktır. Çömelme platformunun etrafı sızdırmaz olacak ve platform tuvalet seramiği ile yekpare bir bütün oluşturacaktır. Tuvalet boşluğuna arkadan sifon girişi sağlanacaktır. Rezervuar şamandıralı vana, sifonik doldurma fittingleri ve fazla suyu indirekt şekilde deşarj edecek tasıma borusuyla birlikte sağlanacaktır. Sifon iniş borusu PVC ya da boyanmış galvanize çelikten 32 mm. çapında olacaktır. Rezervuar kapasitesi 9 litre olacaktır. Bütün birimler beyaz renkte olacaktır.

17.14.3. Pisuarlar

Pisuarlar duvara asılı tipte, geniş ağızlı olacak ve bütün iç yüzeyi kapsayacak şekilde bir su dağıtıcıya sahip olacaktır. Pisuarlar çıkış ızgaralarıyla birlikte vitrifiye seramikten olacaktır.

Bütün pisuarlar otomatik su temizlemeli olarak sağlanacaktır. Tek bir birim elle çalıştırılan temizleme sifonu ile sağlanacaktır. Pisuarlar yan yana yerleştirildiklerinde bölücü panellerle ayrılacaklar ve otomatik temizleme sifonu sağlanacaktır. Rezervuar vitra seramikten olacak ve pisuarın yukarısına monte edilecektir. Sifon, giriş suyuna bağlı olarak belirli aralıklarla otomatik olarak boşalacaktır. Kapasite pisuar basına 4.5 litre olacak ve giriş, düzenleme bası ve doldurucu vana ile sağlanacaktır.

17.14.4. Lavabolar

Lavabolar vitrifiye seramikten, duvara asılı tipte temin edilecek, beyaz renkli olarak sağlanacaktır. Lavabolar süzme boruları, süzme borusu çıkışları, tapalar, su muslukları ve borulu su temini ile birlikte düşünülecektir.

Lavaboların tasarımları su sıçrama ve saçılmasını yol açmayacak nitelikte olmalıdır. Açıktaki tüm metaller krom kaplanacaktır. Lavabonun duvara bağlantıları galvanize çelik ile yapılmalıdır. Her lavabo duvar ile su sızdırmayan bir birleşmeye sahip olmalıdır, ve yine her lavabonun üzerinde yaklaşık 40 x 60 cm boyutlarında bir ayna duvara tespit edilmelidir.

17.14.5. Duşlar

Çizimler’de belirtilen yerlerde Madde 17.10’da açıklandığı gibi sıcak su temin borularını, duvar musluğunu, yer süzgecini içeren tam teçhizatlı duşlar tespit edilecektir. Tüm duş mahallerinde duvara gömme sabunluklar temin edilecektir. Duş mahallerinin döşemelerine de bir esik yapılacaktır.

17.14.6. Evyeler

Evyeler paslanmaz çelikten imal edilecek ve her evye yekpare olarak düzenlenecektir.

Evyeler süzgeç, tıkaç ve zinciri, dirsek su sağlama sistemi ve muslukla birlikte sağlanacaktır. Evyeler uygun gömme dolaplarla birlikte sağlanacaktır. Evye ile duvar arasındaki ek yeri su sızdırmaz olacaktır. Suya maruz tüm boru sistemi, musluklar, fittingler kromajlı olacaktır.

17.16. Sıhhi Tesisatın Testi

Sıhhi tesisat sistemi aşağıda belirtileceği üzere test edilmedikçe kabul edilmeyecektir. Bütün testler Mühendis’in gözetiminde yapılacaktır. Sıhhi tesisat sistemini hiçbir kısmı test edilip, teftişten geçirilip onaylanmadıkça boyanamaz kaplanamaz ya da bir muhafaza konulamaz. Testlerin istendiği şekilde gerçekleşmesi için gerekli komple donanım, malzeme, alet ve isçilik yüklenici tarafından sağlanacaktır.

17.17. Drenaj için Basınç Testi

Tesisat ve drenaj sistemi su ile denetlenecektir. Tesisat elemanları yerleştirildikten ve

dirsekler su ile doldurulduktan sonra, tüm drenaj sistemi son bir teste tabi tutulacaktır. Su testi drenaj sistemine tümden ya da kısmen uygulanacaktır. Eğer test bütün sisteme uygulanıyorsa, en yüksek açıklık dışındaki tüm açıklıklar sıkıca kapatılacak ve sistem tasma noktasına kadar su ile doldurulacaktır. Eğer kısmen deneniyorsa, o kısımdaki en yüksek açıklık dışındakiler sıkıca tıkanacaktır. Her kısım su ile doldurulacak fakat hiçbir kısım üç metreden az bir su yüksekliğinde test edilmeyecektir.

Yüklenici sistemin en üst kısmına üç metrelik düşü sağlamak üzere geçici olarak üç metrelik bir boru yerleştirilecektir. Su, denetleme başlamadan önce en az 4 saat süreyle sistemde tutulacaktır. Sistemin bütün noktalarda sızdırmaz olması şartı aranacaktır.

Bina dışındaki yeraltı atıksu tesisatı ise boru çıkısı tıkanarak, sisteme su doldurulup üç metrelik bir düşü sağlanarak sınanacaktır.

17.18. Su Borularının Basınç testi

Soğuk su dağıtım sisteminin bitirilmesini takiben, çalışma basıncının %150’sinde ya da 10 barlık bir su basıncı altında (hangisi daha yüksekse) sızdırmazlık koşulu aranacaktır. Hiçbir parça ya da fittingin çalışma basıncının üzerine bir basınca maruz kalmamasına dikkat edilecektir. Eğer denenen sistemde böylece bir parça varsa, basınç uygulanmadan önce köreltilecektir. Bu amaç için bir el pompası kullanılacaktır. Basınç uygulanmadan önce sistemdeki tüm havanın tahliyesini garanti edecek şekilde tüm hazlar düzgünce tıkanıp kapatılacaktır. Basınç, pompalama yapılmadan 8 saat süreyle sabit tutulacaktır.

Eğer bağlantılarda herhangi bir sızıntı ya da hatalı boru ya da fitting ile ilgili bir belirti görülürse, hatalı iş derhal yeni bağlantı ya da malzeme ile giderilecektir. Hiçbir geçici önlem veya terkip kabul edilmeyecektir. Düzeltmeler yapıldıktan sonra tatminkar bir çalışma koşulu sağlanana kadar ilave testler yapılacaktır.

17.19. Akış Testi

Sıhhi tesisat sistemi elemanlarının tümü akış testine tabi tutulacak ve boru ya da donanımda herhangi bir tıkanıklık saptandığında, Yüklenici, bu boru ya da donanım sökülüp, temizlenip, onarılıp yerine takılmasından sorumlu olacaktır.

Kolağızları ve tavandan ya da zeminden geçen boruların sızdırmazlık testleri yapılacaktır. Yüklenici sızıntıları onaracaktır.

17.20. Sıcak ve Soğuk Su Tesisatı

Yüklenici idare binasında, atölyelerde, pompa istasyonlarında ve bekçi kulübesinde, atölye ve garajlarda polyproplene boru ile sıcak ve soğuk su tesisatını yapacaktır.

Diğer binalar da yıkama suyu sistemleri oluşturulacaktır.

Polypropylene boru ve fittingler Mühendis’in onayına tabi olacaktır Borular ve fittingleri TSE 9937, DIN 8087, DIN 16961, DIN 19560, DIN 4279, DIN 16962 normlarına uygun olacaktır.

- BETONARME İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

# Kapsam

1. Malzeme, imalat, karışım, yerleştirme, deney ve kontrolü kapsayan bütün donatılı beton işleri DIN ve Türk Standartlarına uygun olacaktır.

2. Verilmeyen betonarme yapılar ile ilgili her türlü imalat resminin hazırlanması YÜKLENİCİ kapsamındadır.

# Genel Bilgi

1. Beton yapı, alt yapılar, temeller ve muhtelif beton işlerinin boyutlandırılması ve yapımı DIN ve TS Standartlarına uygun olacaktır.

Uygulanacak standartlar aşağıdadır.

DIN 488		(Donatı)

DIN 1048		(Beton için Deneyler)

DIN 1164		(Çimento)

DIN 1045		(Boyutlandırma ve Yapım)

DIN 1084		(Betonun Kalite Kontrolü)

TS EN 206-1		Beton, Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk

TS 706	Aralık 1980 	Beton Agregaları

TS 1114	Şubat 1972 	Hafif Agregalar (Beton için)

TS 3681	Nisan 1982 	Genişleştirilmiş Perlit Agregası

TS 1247	Ocak 1973 	Beton, Yapım, Döküm, Bakım Kuralları

TS 1248	Nisan 1973 	Beton, Yapım, Döküm, Bakım Kuralları (Anormal Hava Şartları)

TS 500			Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları

TS 3469 	Nisan 1982 	Perlitli Isı Yalıtımı Betonu Yapım-Uygulama Kuralları ve Deney Metotları

TS 2940 	Ocak 1978 	Taze Betondan Numune Alma Metotları

TS 3114 	Nisan 1978	Beton Basınç Dayanımı Deney Metodu

TS 3289 	Ocak 1979 	Hafif Agregalı Yalıtım Betonu Deney Numunelerinde Basınç Dayanımı Tayini

TS 3351 	Nisan 1979 	Şantiyede Beton Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Bakımı

TS 3452 	Şubat 1984 	Beton Kimyasal Katkı Maddeleri

TS 1500 	Nisan 1974 	İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin Sınıflandırılması

TS 1900 	Nisan 1987	İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuar Deneyleri

TS 3456 	Şubat 1984 	Betona Hava Sürükleyici Katkı Maddeleri

TS 499 	Nervürlü Çelik Çubuklarının Betonarme Yapılarda Kullanılma Kuralları

TS 708 	Nisan 1977 	Beton Çelik Çubukları ve Çelik Hasırları

TS 802 	Ocak 1985 	Beton Karışımı Hesap Esasları

TS 2871 	Aralık 1977 	Taze Beton Kıvam Deneyi

ve diğer ilgili Türk ve Uluslararası Standartlar.

# Malzemeler

1. Aksi belirtilmedikçe TS 19 standardına uygun normal portland çimentosu kullanılacaktır. Çimento kullanılacağı yere, TS 19 standardına uygun olarak fabrikasının özel ambalajı içerisinde gelmeli ve özelliklerinden hiçbir şey kaybetmeyecek şekilde korunmalıdır. Bunun için su geçirmeyen barakalarda depolanacak, bu barakaların döşemeleri rutubetten korunacak şekilde topraktan yukarıda olacaktır. Önce gelen çimentolar, önce kullanılacak şekilde depolanacaktır. Çimento istifleri, çimento torbalarının rahatça alınabileceği şekilde düzenlenecek ve düşey istifte torba adedi 6’ y ı geçmeyecektir. Hafif bir parmak darbesi ile dağılmayan topraklar ihtiva eden çimento kullanılmayacaktır. Hiçbir çimento şantiyede 3 aydan fazla depolanmayacaktır.

2. Kullanılacak beton agregaları DIN 4226, TS 500 ve TS 706 standartlarına uygun olacaktır. İnce ve kaba agregaların karışımını DIN 1045 ve TS 700’de belirtilen granülometri eğrilerinin belirli sınırları içerisinde kalmalıdır. Kaba agregaların maksimum boyutu kirişler ve kolonlar için 32mm ve temeller için 63 mm olmalıdır.

3. Beton karma suyu olarak kullanılacak su TS 500 ve TS 1247 standartlarına uygun olup yağ, asit, tuz ve organik maddelerden arınmış olacaktır.

4.  Hava sürükleyici karışımlar DIN standartlarına uygun olmak koşulu ile kullanılabilir.

5.  Beton genelde, DIN 1045, TS 500, TS 1248, TS 3440’a ve TS 1247’ye uygun olarak BS25-BS30 olmalıdır.

6. Betonarme çeliği normal ve yivli (tor) olmak üzere DIN 1045, DIN 488, TS 500 ve TS 708’e uygun olacaktır. BST 22/34 ve BST 42/50 tipi çelikler için aşağıdaki çaplar kullanılacaktır. Donatı cinsleri ilgili resimlerde gösterilmiştir. 8/10/12/14/16/18/20/22/26 mm.

7. Kaynaklı hasır çelik DIN standartlarında ve DIN 488’de belirtildiği gibi tip 500/550 IVR olacaktır.

# Beton Dökümü

1. Beton Dozaj Miktarları, Karışım, Taşıma ve Döküm:

1.1. Hazır Beton Kullanımı

1.1.1. YÜKLENİCİ, iş programında öngörülen beton dökme miktarı hedeflerini karşılayacaktır.

1.1.2. İŞVEREN her zaman bu tesisin değiştirilmesini YÜKLENİCİ’ den talep edebilir.

1.1.3. İŞVEREN’ in önceden onayı alınarak hazır karışmış beton kullanılabilir, ancak bu karışım spesifikasyonlara uygun olacaktır. İŞVEREN tarafından aksi kabul edilmedikçe beton yalnızca bir yerden veya fabrikadan temin edilecektir, buraya denetim amacıyla İŞVEREN her istediğinde serbestçe girebilecektir.

1.1.4. Beton teslim edilmeden önce sıkıştırılmış betonun birim hacminde çimento miktarı ve kullanılan diğer malzeme hakkında beton imalatçısının beyanı İŞVEREN’ e bildirilecektir.

Ayrıca hazır beton firması aşağıdaki listedeki bilgileri ve şartları sağlayacaktır:

Satıcının adı ve adresi

Çimentonun markası

Çakılların kaynağı

Gün başına maksimum ikmal kapasitesi

Satıcı başına betonun kalite kontrolü

Hazır beton firmasının Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından vizesi

ISO 9001/2 onayı

1.2. İşlenebilirlik, Kıvam ve Karıştırma

Beton içindeki malzeme ayrışmadan kalıbın köşelerine, açılarına ve donatı etrafına kolaylıkla girebilecek kıvamda olacaktır. Çökme deneyinde kabul edilebilecek alt ve üst limitler 80 ve 120 mm’ dir. Tavsiye edilen çökme 100 mm’ dir. Beton, İŞVEREN tarafından kalibrasyon testleri onaylanmış beton santralında ve kapasitesi ve performansı kabul edilebilir betoniyerlerde, beton santralı ve betoniyer imalatçısı firmanın talimatlarına uygun bir şekilde imal edilecektir.

1.3. Deneyler ve Testler

1.3.1. Zaman zaman İŞVEREN, karıştırılmış ve dökülmüş betonda deney yapılmasını isteyebilir, örnekler herhangi bir zamanda, herhangi bir yer veya makineden alınabilir. Malzeme temin ve deney masrafları YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

1.3.2. Nitelik kontrolü için dökülen her 50 m3 betondan bir günde dökülecek yapısal betonun her karışım tasarımı için en az günde bir test veya bir binanın her katından en az bir deneylik numune (3 numune) alınmalıdır. Beton kalitesi BS 25’ten yüksek betonlar için numune sayısı 2 katına çıkarılmalıdır.

1.3.3. Nitelik kontrolü için numunelerin alınması, hazırlanması ve bakımı TS 2940, TS 3068, TS 3323, TS 5929 ve TS 3114’e uymalıdır.

1.3.4. İŞVEREN gerektiğinde Türk Standartlarına uygun diğer deneyleri isteyebilir. Bunun için İŞVEREN örneğin, yerindeki betonun denetimini isteyebilir. Bu denetim yapıya zarar vermeyecek yerlerden çıkarılacak karot numunelerle ve/veya tahribatsız deney yöntemleri ile (ses hızı, yüzey sertliği vb.) gerçekleştirilebilir. Tahribatsız yöntemlerle deneylerde o yapıya özgü korelasyonun saptanması zorunludur. Yapılan deneyin kötü sonuç vermesi halinde İŞVEREN ilgili işin masrafı YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere, kaldırılması ve tekrar dökülmesi için talimat verebilir.

1.3.5. YÜKLENİCİ bozuk betonun sonucu olarak betonun kaldırılması veya yeniden dökülmesi için yaptığı çalışmanın veya bozuk işi düzeltmek için yapılan işten doğan gecikmenin masrafını karşılayacaktır. Deneyler beton kalitesinin veya kontrol miktarının yetersiz olduğunu gösteriyorsa, İŞVEREN uygun değişikliklerin yapılmasını isteyebilir. Bu değişikliklerin masrafını YÜKLENİCİ karşılayacaktır.

1.3.6. Test Kayıtları:

Deney silindirleri sırasıyla numaralandırılacak ve aşağıdaki bilgileri içerecektir:

1.	Numune alım tarihi

2.	Numune alımı sırasındaki hava sıcaklığı

3.	Min tasarım detayları

4.	Maks. dane çapı

5.	Su/çimento oranı

6.	Numunenin alındığı yer

7.	O bölgede dökülen beton miktarı

8.	Slump değeri

9.	Numunenin kırılacağı gün

10.	Tasarım mukavemeti

11.	Test tarihi

12.	Numuneyi ve testi yapan kişi

13.	Beton sınıfı

1.4. Betonun Taşınması

1.4.1 Beton döküm anında istenilen kalite ve kıvamda olmasını sağlayacak şekilde transmikserle nakledilecektir.

1.4.2. Portland çimentosu, süper sülfat çimentosu veya yüksek alümina çimentosu nakletmek için kullanılan kapların içinde diğer iki tip çimentodan yapılmış beton veya harç bulunmayacaktır.

1.5. Beton Dökümü

1.5.1. Beton karıştırıldıktan sonra mümkün olan en kısa zamanda son durumda sıkıştırılacaktır. Sıkıştırma karışımın bitiminden itibaren azami 30 dakika içinde yapılacaktır. Hazır karışmış beton temin edildiği zaman, karışıma çimento ilavesi ile sıkıştırma arasındaki toplam zaman 2 saati geçmeyecektir. Beton uygun transmikserler ile taşındığında, yükleme ve sıkıştırmaya başlama arasındaki zaman 1.5 saati geçmeyecektir.

1.5.2. Beton dökümünden önce kalıplar sunularak şişirilecek ve nemli haldeyken beton dökülecektir.

1.5.3. Beton hazır beton tesisinden çıktıktan sonra nakli sırasında ve/veya döküm aşamasında su ilave edilmeyecektir.

1.5.4. Betonlama bütün bileşimlere kadar sürekli olacaktır.

1.5.5. Beton; kalıp, iskele ve donatı İŞVEREN tarafından kabul edilinceye kadar yapının hiçbir yerine dökülmeyecektir.

1.5.6. Betonla kaplanacak yerler temiz, yağ, kir, tüm yabancı maddeler ve sudan arınmış olacaktır.

1.5.7. İŞVEREN’ nin onayı olmadan beton normal olarak “1,00 m’ den “daha derine dökülmeyecektir.

1.5.8. Perde ve kolonların dökülmesi 1.5m kalınlığı geçmeyen tabakalar halinde ve her bir kat bir önceki ile uygun bir şekilde birleşimi sağlayacaktır. Betonlanan perdenin uzunluğu ve/veya beton temin hızı o şekilde olacaktır ki, arka arkaya gelen tabakalar arasındaki zaman aralığı ılıman iklimlerde yazın yarım saati, kışın bir saati geçmeyecektir. Soğuk derz olmayacaktır.

1.5.9. Beton homojen bir kütle oluşturmak için mekanik vibrasyonla veya diğer uygun yollarla tamamen sıkıştırılacaktır. Yerlerini değiştirmeden tamamıyla kalıp kenarını, donatı ve diğer gömülmüş elemanların etrafını saracaktır.

1.5.10. Betonarme betonu doğrudan toprağın üzerine dökülmeyecektir. Temiz bir çalışma yüzeyi elde etmek için toprağın üzerine uygun bir grobeton tabakası, yapı kâğıdı ve polietilen levha konulacaktır.

1.5.11. İşin başlamasından önce YÜKLENİCİ önerdiği sıkıştırma metodunun etkinliğini yapıda bir deneme kısmında kanıtlayacaktır. Sıkıştırma donatının kasdi olarak titreştirilmesiyle yapılmayacaktır.

1.6. Beton Dökme Sırası

Beton dökümü için zamanlama o şekilde ayarlanmalıdır ki betonun hiçbir yüzeyi, taze beton üzerine dökülmeden önce mümkün olduğu kadar “30 “dakikadan daha fazla bekletilmemelidir. Bu süre İŞVEREN’ in onayı ve mevsim şartları dikkate alınarak %25 oranında azaltılıp, artırılabilir. Yemek tatilleri, vardiya değişimleri vs. ve işin birlikte ilerlemesi gereken yerlere beton dağıtılması bu nedenle yapı derzleri hariç yukarıda bahsedilen zaman aralığını geçmeyecek şekilde dikkatle ayarlanmalıdır.

2. Beton Bakımı

Beton İŞVEREN’ in uygun göreceği şekilde, hava şartlarından bakım süresince uygun bir şekilde korunacaktır. Sürenin 3 güne indirilebileceği çabuk sertleşen çimento betonu ve sürenin 24 saate indirilebileceği yüksek alumina çimentosu hariç, hepsi için İŞVEREN’ in onayı alınarak beton 7 günlük bir süre içinde devamlı olarak ıslak tutulacaktır. İŞVEREN isterse bakım süresini uzatabilir. Beton yüzeyler yüzey perdahı yapıldıktan sonra çuval, pamuklu bez ve curing compound gibi elverişli bir malzeme ile örtülerek korunacaktır.

3. Soğuk Havada Betonlama

Kış aylarında maksimum ve minimum hava sıcaklığını gösteren bir termometre şantiyede dışarıda bulundurulacaktır ve gösterdiği dereceler günlük olarak kaydedilecektir.

Kış aylarında +30C’ nin altında hava sıcaklıklarında beton dökmek için belirtilen şartlara uygun malzeme ve ekipmanlar sürekli olarak şantiyede bulundurulacaktır.

Hava sıcaklığı +30C’ nin altında olduğu zaman, hüküm süren doğal hava sıcaklığı şartlarına ve İŞVEREN’ in görüşüne göre betonlama ve priz alma süresince hüküm sürecek hava şartlarına uygun olarak İŞVEREN tarafından verilen talimata göre, aşağıda verilen önlemlerin tümü veya bir kısmı uygulanmadıkça betonlama yapılmayacaktır.

3.1. Agrega stokları dondan, muşamba ile korunacaktır.

3.2. Agregada buz, kar ve don bulunmayacaktır.

3.3. Karıştırma ve nakletme ekipmanları ve yeni dökülmüş betonla temasta olan bütün yüzeyler buz, kar ve dondan arınmış olacaktır.

3.4. Döküldüğünde betonun sıcaklığının en az 50C olmasını sağlamak için karışım suyu ve/veya agrega aşağıdaki şartlara uygun olacaktır:

1.	Karışım ünitesinden alınan betonun sıcaklığı min. 100C olacaktır.

2.	Karıştırılırken su ve agreganın maksimum sıcaklığı 350C’ den fazla olmayacaktır.

3.	Karışım suyunun sıcaklığı 600C’ den fazla olmayacaktır.

4.	Agregaların sıcaklığı 650C’ den fazla olmayacaktır.

3.5. Yeni dökülmüş beton priz ısısını muhafaza etmek ve dondan korunmasını sağlamak için tecrit edilecektir.

3.6.  4 gün için beton yüzeyin sıcaklığının 20C’nin üzerinde olmasını sağlamak için aşağıdaki şartlara uygun olarak ısıtma yapılacaktır.

1.	Buharlı veya endüstriyel sıcak havalı ısıtıcılar kullanılacaktır. Açık ocaklar ve mangallar gibi karbondioksit oluşturan ısıtıcılar, yalnız İŞVEREN’ in önceden onayı alınarak kullanılacaktır ve bu ısıtıcılar etrafı çevrili olarak kullanılıyorsa betona karbon zararını önlemek için dışarıya vantile edilecektir.

2.	Isıtmak için etrafını çevirme herhangi bir malzemeden yapılabilir. Bunlar rüzgâr ve oluşabilecek herhangi bir yüke karşı emniyetli olacaktır ve yangın tehlikesini en aza indirecek şekilde düzenlenecektir ve İŞVEREN tarafından onaylanacaktır.

3.	Isıtma sürekli olacaktır ve betonun bütün dıştaki yüzeylerinde üniform sıcaklığı sağlamak için, sıcak havanın sirkülasyonuna izin verecek şekilde düzenlenecektir.

4.	Betonun yüzey sıcaklığı sürekli incelenecektir ve ısıtma, İŞVEREN tarafından kabul edilen sıcaklığı ve 30C’nin üzerini sağlayacak şekilde düzenlenecektir.

5.	Çalışma sahasının civarında sürekli olarak uygun yangın söndürücü ekipman bulundurulacaktır.

6.	Suyla priz almaya devam edilmeyecektir. Geniş kapatılmamış yüzeyler (döşemeler gibi) buharla priz aldırılacaktır veya kabul edilmiş bir priz alma karışımı kullanılacaktır.

7.	Beton içindeki girintiler, kutuları gibi suyun girebileceği veya girdiği yerler kurutulacak ve donarak çevredeki betonun patlamasını önlemek için saman gibi sıkıştırılabilir bir malzeme ile sıkıca doldurulacaktır.

8.	YÜKLENİCİ soğuk havada betonlama için alternatif metodlar önerilebilir. Fakat bunlar İŞVEREN’ nin onayına sunulacaktır.

4. Sıcak Havada Betonlama

Dökülen betonun sıcaklığının 320C’yi aşmamasını sağlamak için uygun yollar temin edilecektir. Beton dokunulamayacak kadar sıcak olan yüzeylere veya donatının etrafına dökülmeyecektir. Çok fazla su emişini önlemek için beton dökülmeden hemen önce bütün yüzeyler tamamen ıslatılacaktır.

Sıcak havada betonlama için katkılar kullanılabilir ve bu katkılar için birim fiyat tarifine göre bedel ödenir.

Döküldükten sonra en az 7 gün betonun ıslak kalması sağlanacaktır.

5. Şap Sökme (Grouting) (Besleme Betonu)

.5.1. Çelik kolonların ve titreşimsiz ekipmanların taban plakaları altına karışım miktarı birim fiyat tarifinde anlatılan veya İŞVEREN’ in talimatı ile diğer benzeri harç malzemesi ile çimento harcı kullanılarak yapılacaktır. Minimum şap kalınlığı 25 mm olacaktır. Düz tabanlı tankların altına şap seçilmeyecektir.

5.2. Şap minimum bir kısım çimento ve iki kısım kumdan teşkil edilecektir. 50 mm’ den daha büyük yatak kalınlığı için portland çimento ve agrega karışımında kalın agrega (yani 5 mm’ lik eleğin üzerinde kalan agrega) bulunacaktır. Karışım (10 mm maksimum) olacaktır ve agreganın %50’ si “bölge 2” kumundan oluşacaktır. Böyle oluşturulan karışımın minimum 28 günlük mukavemeti 350 kg/cm2 olacaktır.

5.3. 500 mm’ ye kadar olan taban plakalarında 25mm, 500mm ile 900mm arasında kalan taban plakaları için 50mm ve 900mm ile 1500mm arasında kalan taban plakaları için 75mm kalınlığında şap kullanılacaktır.

5.4. Pompa ve kompresör gibi titreşimli ekipmanların altında 28 günlük basınç mukavemeti min. 400 kg/cm2 olan büzülmez tip sap kullanılacaktır.  Büzülmez saplar ASTM test C 827’deki şartları sağlayacaktır.

5.5. Çalışmaya başlamadan hemen önce şapla doldurulacak boşluğun, çöp, gevşek malzeme ve bütün yabancı maddelerden arındırılmış olmasına

dikkat edilecektir.

5.6. Karışımda kullanılacak kum son derece temiz, kuru ve milsiz

olacaktır.

5.7. Hava kabarcıklarının oluşmasını engellemek için, gerekli havalandırma ile şapın, boşluğu tamamen kaplamasına özel itina gösterilecektir. Dökme ve yerleştirme zamanı sırasında şapı içinde tutması için gerekli kalıplar yapılacak ve İŞVEREN’ i ikna edecek şekilde şap tümüyle prizini alıncaya kadar kaldırılmayacaktır. Kalıplar alınınca kalan kısma hasar vermeden fazla şap dikkatli bir şekilde alınacak ve böylece bitmiş işe temiz bir görünüş verilecektir.

# Betonarme Çeliğinin Detay ve İmalatı

1. Sorumlulukların Tanımı:

1.1. YÜKLENİCİ, bütün imalat resimlerinin doğruluğunun sorumluluğunu alacaktır. İmalat detayları düzenlenen çizim ve şartnamelere büyük bir titizlikle uyacaktır. Atölyedeki detaylar bu şartnamelerde ana hatları verilen genel hususlar ile uyum sağlamalıdır.

2.  Markalama

2.1. Betonarme demirleri bağlanarak markalanacaktır. Etiketler dayanıklı, okunaklı ve sahada uzun bir zaman geçse bile istenilen amaca hizmet edebilecek nitelikte olmalıdır.

3.   Deneyler

3.1. Şantiyeye getirilen tüm betonarme çeliği ile ilgili testler yapılacak olup, bu test sonuçlarına göre malzeme imalatta kullanılacaktır.

3.2. Mühendis ilgili şartnamelere göre ilave malzeme deneyleri isteyebilir.

3.3.  Her türlü test masrafı YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

3.4. Uygun olmayan (deney sonucu) malzemeler derhal uzaklaştırılacaktır.

4.  Çeşitli İhtiyaçlar

4.1. YÜKLENİCİ’ ye donatı bükme cetvelleri verildiği yerlerde bu cetvellerin doğruluğunu YÜKLENİCİ kontrol edecektir. Demir büküm koşulları TS 500’e uygun olacaktır. Hiçbir çubuk aynı yerde iki defa bükülmeyecek ya da büküldükten sonra düzeltilmeyecektir. Mukavemetleri soğuk çalışmaya bağlı olan çubuklar, sıcak bükülmeyecektir. Isıtılarak bükülebilenler 8440C’nin üzerinde ısıtılmayacaktır. Bu da kiraz kırmızısı sıcaklığıdır.

4.2. Ağır kiriş-kolon birleşim yerlerindeki büyük çubuklar veya demir yerleşiminin kritik olduğu yerlerdeki toleranslara çok dikkat edilmelidir.

4.3. Tüm betonarme çubukları, bağlayıcı özelliği azaltacak veya tahrip edecek her türlü tabakadan, pas, yağ, pullama ve çamurdan korunmuş olarak muhafaza edilmelidir. Hasarlı çelik malzeme kullanılmayacaktır.

4.4. Demir çubuk ekleri DIN 1045 ve TS 500’e uygun olarak yapılmalıdır. Eğer yapılabilirse, demir çubuk ekleri bindirme ekler şeklinde olmalıdır. Kaynak ekleri gerekli olabilir. Bu durumda DIN ve TS Standartlarına tamamıyla uyulmalıdır.

4.5. Resimlerde aksi belirtilmedikçe, ana ana çubuklara montaj amacıyla kaynak yapılmasına hiçbir şekilde izin verilmez.

4.6. Çelik donatı kalıbın içinde rijit bir kafes oluşturacak şekilde, her köşesi kabul edilmiş bağlama telleri ile her kesişme noktası tam belirtilmiş paspayını korumak için telin uçları içeriye doğru olacak şekilde bağlanmış olarak monte edilecektir. Kabul edilen çap ve aralıkla çelik ayaklar istenilen çap ve durumunu sağlamak için gerekli yerlerde donatı tabakaları arasında bulundurulacaktır. İstenilen paspayı dökülecek betonla eşdeğer mukavemetli prekast beton blokcuklar kullanılarak sağlanacaktır. Paspayını sağlamak için 25 başka bir metod işİn başlamasından önce İŞVEREN’ in onayına sunulacaktır. Hasırın iki bitiş tabakası, en az 150 mm veya üst üste gelecek kenarlara dik çubukların çaplarının 40 katı kadar (bu boylardan hangisi daha büyükse) üst üste getirilecektir.

# Kalıp İşçiliği

1.  Genel Düzenleme ve Yapım

1.1. Kalıp beton yüzeyine uygun bir bitiş veren, İŞVEREN’ in kabul ettiği herhangi bir malzemeden yapılacaktır. Bütün kalıp o şekilde düzenlenecek ve yapılacaktır ki, beton uygun bir şekilde dökülebilecek, tamamıyla sıkıştırılabilecek ve kalıp gerektiği zaman sertleşmiş betona zarar vermeden daha sonra alınabilecektir.

1.2. Kalıp o şekilde yapılacaktır ki, betonun dökülmesi ve sıkıştırılması esnasında rijit kalacak ve herhangi bir hareket veya hizadan sapma önlenecektir. Şap ve harcın kaybını önlemek için yeteri derecede sıkı yapılacaktır. İstendiğinde YÜKLENİCİ İŞVEREN’ e onay için kullanmayı düşündüğü kalıbın çizimlerini ve hesaplarını verecektir. Kalıbın yapımında betonun içine giren veya içinden geçen bulonlar veya diğer bağlayıcılar sadece tip ve aralığı İŞVEREN tarafından onaylandığında kullanılabilir.

2. İşlenmiş Kalıp

İşlenmiş kalıbın anlamı, iç yüzeyleri mükemmel derecede düzgün ve bozukluk olmayacak şekilde düzgün rendelenmiş keresteden, sacdan veya plywooddan yapılmış kalıptır.

3.  Kiriş Kalıbı

Kirişlerin, döşemelerin ve benzer elemanların bütün kalıbı alt kalıp döşeme kalıbına zarar vermeden yanların alınabileceği şekilde projelendirilecek ve yapılacaktır.

4.  Döşeme Kalıbı

Döşemenin alt kalıbı için playwood veya brüt beton yüzeyi elde edilebilecek malzeme kullanılacaktır. Bütün gereken destekler ve payandalar yerinde ayarlanacak ve gereken kirişler için belirtildiği gibi alt ucuna takviyeler yerleştirilecektir.

5.  Özel Önlemler

Dar ve derin beton ve betonarme kalıplarının beton dökülmeden önce gerekli temizliği yapılacak ve kalıp içleri her türlü yabancı maddeden arındırılacaktır.

6.  Betonlama için Hazırlama

Betonlama başlamadan önce kalıp sudan, rende talaşından, donatı bağlama tellerinden, kırpıntılardan, bir önceki işten kalma beton ve diğer bütün kirlerden temizlenmiş olacaktır.

7.  Kalıbın Sökülmesi

Bütün kalıp, beton herhangi bir şekilde zarar görmeyecek şekilde sökülecektir. Aşağıda; yerinde dökme beton için beton dökme ve kalıp sökme arasında genellikle istenilen minimum zamanlar için yol gösterilmektedir. Bu sürelere uymadığında YÜKLENİCİ çok erken sökmeden doğacak hasardan sorumludur.

MİNİMUM KALIP ALMA SÜRELERİ

Beton Yüzey Sıcaklığı 0°C ile 25°C arası

Kolon,duvar,büyük kirişlerin düşey yöndeki kalıpları; 	300 saat / T+10

Döşemelerin alt kalıpları 					100 gün / T+10

Döşemelerin destekleri 					250 gün / T+10

Kirişlerin alt destekleri 					250 gün / T+10

Kirişlerin destekleri 						360 gün / T+10

T= Betonun yüzey sıcaklığı

25°C’nin üstündeki sıcaklıklar için T=25

Soğuk havada bu süreler priz alma bazındaki düşüşe göre arttırılacaktır, yani betonun yüzey sıcaklığı 70 C ve 50 C arasında kaldığı her gün için yarım gün eklenecektir ve sıcaklığın 50 C’nin altına düştüğü her gün için bir tam gün ilave edilecektir.

Yukarıdaki süreler betona normal metotlarla priz alındığında tatbik edilir. Özel priz alma metotları kullanıldığı yerlerde sökme zamanına İŞVEREN ile karar verilecektir.

Sığ kenarlar veya prekast elemanlar için kalıplar beton şeklini koruyacak ve köşeler ile çıkıntılarla hasar vermeden sökülebilecek kadar kuvvetlenir kuvvetlenmez alınabilir.

Ellemeye dayanacak derecede yeterince kuvvetli oluncaya kadar elemanlar dokunulmadan alt kalıpların üzerinde bırakılacaktır.

YÜKLENİCİ çok erken sökme veya zorlamadan hasar gören elemanları yenileyecektir.

# Yapı Denetimi

1. Yapı; DIN 1045, DIN 1048, Türk Standartları ve İŞVEREN’ nin onayladığı şartnamelerin minimum gereklerini sağlayacak şekilde yapılacaktır.

2. İlgili malzemeler ve beton için yapılan bütün deneyler, İŞVERENİŞVEREN tarafından onaylanacak, İŞVEREN’ in göstereceği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan onaylı laboratuvarlarda gerçekleştirilecektir.

# Beton Kürü

1. Beton kürü, DIN ve TS Standartlarına uygun olarak sağlanacaktır.

2. Normal portland çimentosundan yapılan beton, düşük sıcaklıkların egemen olduğu yerlerde ve beton dökümünden sonra en az ilk 7 gün için ıslak olarak muhafaza edilmelidir.

3. Temel saha betonu ve döşemelerin altındaki zemin, ıslatılarak veya kaba bir nem kesici tabaka ya da 5 cm grobeton dökülerek betonun neminin alt tabakalara kaybı önlenecektir.

# Derzler ve Kaplamalar

1. Derzler sadece resimlerde belirtilen yerlerde yapılmalıdır. Düşey derzler kamalı bağlantı ile yapılacaktır. Yatay derzler kamalı bağlantı veya pürüzlendirilmiş yüzey ile yapılmalıdır. Beton donatısı derzler arasında sürekli olmalıdır. Pürüzlendirilmiş yüzeyden amaç, yaklaşık 10 mm derinlikte pürüzlendirmedir.

2. Taban yüzeyi üzerindeki uzun duvarlarda düşey daralma bağlantıları temelin en üst kotundan duvarın en üst kotuna kadar 6 m’ den 9 m’ ye kadar olan aralıklarla sağlanacaktır. Derzler duvar içinde yaklaşık olarak 15 mm derinlik ve 5 mm genişlikte yivlerle yapılmalıdır. 250 mm veya daha az kalınlıktaki duvarlar için yivler dış yüzeyde olmalı ve 250 mm’ den daha kalın duvarlar için yivler her iki yüzde olmalıdır. Beton çeliği derz boyunca sürekli olmalıdır.

3. İş derzleri YÜKLENİCİ’ nin beton dökme programına göre yerinde İŞVEREN’ nin onayı ile tespit edilecektir.

4. Genleşme derzleri döşemenin dış duvar, kolon, menhole ve ekipman temellerine geldiği yerlerde 15mm genişliğinde yapılmalıdır. Vibrasyonlu ekipman temellerine bitişik genleşme derzi 25mm olmalıdır. Saha kaplamalarında maks. genleşme derzi aralığı 15m olacaktır. Çatlak kontrol derzi maks. mesafesi 4m olacaktır.

5. Kaplamalar için standart resimler kullanılacaktır.

- BİRİM FİYAT TARİFLERİ 1

# Makine ile patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (serbest kazı)

Poz No	: 15.120.1007

Birim	: m³

Açıklama	: Sert kayalık zeminde; patlayıcı madde kullanılmadan makina ile kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:

ÖLÇÜ	: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT:	1) Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.

2) Derinlik zammı ödenmez.

# Makine ile patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması (serbest kazı)

Poz No	: 15.120.1009

Birim	: m³

Açıklama	: Çok sert kayalık zeminde; patlayıcı madde kullanılmadan makina ile kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:

ÖLÇÜ	: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT:	1) Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.

2) Derinlik zammı ödenmez.

# Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (serbest kazı)

Poz No	: 15.120.1005

Birim	: m³

Açıklama	: Yumuşak kayalık zeminde; patlayıcı madde kullanılmadan makina ile kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:

ÖLÇÜ	: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT:	1) Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.

2) Derinlik zammı ödenmez.

# Makine ile batak ve balçık kazılması (serbest kazı)

Poz No	: 15.120.1003

Birim	: m³

Açıklama	: Batak ve balçık zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:

ÖLÇÜ	: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT:	1) Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.

2) Derinlik zammı ödenmez.

# Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)

Poz No	: 15.120.1001

Birim	: m³

Açıklama	: Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:

ÖLÇÜ	: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT:	1) Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.

2) Derinlik zammı ödenmez.

# Ocak taşı ile blokaj yapılması

Poz No	: 15.210.1004

Birim	: m³

Açıklama	: Blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesinden sonra üzerine 1,100 m³ ocak taşından (Poz. No: Y.08.021) istenen eğim ve boyutlarda blokaj yapılması, tokmaklanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile blokajın 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ	: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

# Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

Poz No	: 15.150.1003

Birim	: m³

Açıklama	: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar trans mikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırma taş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 16/20 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, trans mikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırma taşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 16/20 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ	: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:	1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.

2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.

3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.

4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

# Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

Poz No	: 15.150.1006

Birim	: m³

Açıklama	: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırma taş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 30/37 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırma taşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 30/37 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ	: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:	1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.

2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.

3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.

4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

# Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması

Poz No	: 15.160.1003

Birim	: ton

Açıklama	: Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:

ÖLÇÜ	:	1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.

2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.

3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.

4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

NOT:	Çap (Ø)		Birim Ağırlığı

mm		Kg/m

8			0,395

10			0,617

12			0,888

# Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması

Poz No	: 15.160.1004

Birim	: ton

Açıklama	: Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:

ÖLÇÜ	: 1) Betonarme proje demir donatı detaylarına göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.

2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.

3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.

4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

NOT:	Çap (Ø)		Birim Ağırlığı

mm		Kg/m

14			1,208

16			1,578

18			1,998

20			2,466

22			2,984

24			3,551

26			4,168

28			4,834

# Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması

Poz No	: 15.180.1003

Birim	: m2

Açıklama	: Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ	: Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.

NOT:	1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir.

2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.

# Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması (0,00-21,50 m arası)

Poz No	: 15.185.1012

Birim	: m³

Açıklama	: Yapıların tavanlarında yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına, (iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, ahşap ve ön yapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat) malzeme ve tasarım standartlarına, projesine uygun,   ön yapımlı  bileşenlerden oluşan ve yük sınıfı min. 4 olan tam güvenlikli tavanlar için iş iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması  ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ	: İskelenin oturduğu yüzey ile tavan arasındaki yüksekliğin 1,50 m noksanı, iskele yüksekliği olarak kabul edilir ve bulunan bu yükseklik ile iskelenin oturduğu yüzey alanının çarpımı iş iskelesi hacmi olarak hesaplanır.

NOT:	1) Bir mahalli çevreleyen alandaki tavanda iş iskelesini gerektirecek bir imalat yapılması söz konusu ise; tavan için iskele bedeli verilir ayrıca, duvarlar için iş iskelesi bedeli verilmez.

2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir.

3) Bu poz 3,00 metreden yüksekteki tavan inşaatı ile, bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır.

4) Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez.

5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile güvenlik tedbirleri alınır. Ayrıca bedel ödenmez.

6)İskelenin standartlarına, mevzuatına ve projesine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD ye aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD'nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenmez.

7)İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir.

# 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması

Poz No	: 15.255.1002

Birim	: m2

Açıklama	: Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden birinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta cam tülü taşıyıcılı (-10 °C soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-10 °C soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ	: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

NOT:	1) Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.

# Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması

Poz No	: 15.270.1006

Birim	: m2

Açıklama	: Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının A ve B bileşenlerinin ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması ve elde edilen harcın, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda uygulanması ve üzerine 75 gr/m² ağırlığında filenin ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde yerleştirilmesi, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra ikinci kat olarak, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının, birinci kat uygulamaya dik şekilde fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ	: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

# Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması

Poz No	: 15.270.1007

Birim	: m2

Açıklama	: Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının A ve B bileşenlerinin ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması ve elde edilen harcın, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda uygulanması, ikinci ve üçüncü katlarda, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süreler dikkate alınarak bir önceki uygulamaya dik şekilde fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ	: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

# 2.5cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması

Poz No	: 15.250.1101

Birim	: m2

Açıklama	: Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m3 kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ	: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.

# 4 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (eps-30 kg/m3 yoğunluğunda) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması

Poz No	: 15.335.1402

Birim	: m2

Açıklama	: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, bodrum perdelerinde, detayına uygun şekilde yapılmış su yalıtımı üzerine, m² ye 6 adet sarf edilecek şekilde izolasyon pimlerinin baş tarafından yapıştırılması, 4 cm kalınlıktaki EPS levhaların bu pimlerin çivili kısımlarına şaşırtmalı olarak, aralarında boşluk kalmaksızın sıkıca yerleştirilmesi, levha arkasına geçen izolasyon piminin pulunun takılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ	: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

NOT:	1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

2) Toprak temaslı perde duvar yalıtımında;

a) Isı yalıtım plakalarının her iki yüzü de zırhlı olmalıdır.

b) Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda >30 N/mm² (300 Kpa) olmalıdır.

c) Difüzyon ile su emme oranı 50 C ile 1 C arasında %3 ten az olmalıdır.

3) Isı yalıtımından sonra baskı duvarı örülecek detaylarda bu tarif uygulanmaz.

4) Isı yalıtım levhaları üzerine drenaj ve koruma levhası uygulanacak ise, izolasyon piminin uzunluğu drenaj levhasında monte edebilecek şekilde seçilmelidir.

# 350 <= basınç dayanımı <450 kN/m² HDPE Esaslı Drenaj ve Koruma Levhaları

Poz No	: 10.330.6404

Birim	: m2

# Ø 160 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi

Poz No	: 15.205.1003

Birim	: mt

Açıklama	: Ø 160 mm anma çaplı PVC esaslı Koruge drenaj borularının drenaj için hazırlanmış olan hendeğe indirilip yerine döşenmesi, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ	: Projesi üzerinden drenaj borusu döşenen alan m olarak hesaplanır.

NOT:	1) Drenaj borusunun döşeneceği hendeğin kazılması, drenaj temel tabanına konulacak malzeme veya beton tabakası, drenajın yan ve üstünün uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması bedelleri kendi pozundan ödenir.

# Çakıl temin edilerek drenaj yapılması

Poz No	: 15.125.1006

Birim	: m³

Açıklama	: Tasdikli proje ve detaylarına uygun olarak drenaj yapılması için çakılın temin edilmesi, drenaj yapılacak hendek içine el ile atılması ve tabaka serilmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m3 fiyatı:

ÖLÇÜ	: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.

- BİRİM FİYAT TARİFLERİ 2

# 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gaz beton duvar blokları ile duvar yapılması (gaz beton tutkalı ile) (g4 sınıfı) (5,00 n/mm² ve 600 kg/m³)

Poz No	: 15.225.1104

Birim	: m2

Açıklama	: Projesine göre teçhizatsız gaz beton duvar blokları ile gaz beton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ	: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.

# 15 cm kalınlığındaki teçhizatsız gaz beton duvar blokları ile duvar yapılması (gaz beton tutkalı ile) (g4 sınıfı) (5,00 n/mm² ve 600 kg/m³)

Poz No	: 15.225.1107

Birim	: m2

Açıklama	: Projesine göre teçhizatsız gaz beton duvar blokları ile gaz beton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ	: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.

# Duvar profilleri ile 12.5 mm çift kat suya day. alçı duvar lev. metal iskeletli giydirme duvar yapılması

Poz No	: 15.530.1110

Birim	: m2

Açıklama	: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 50 mm´lik duvar U-profillerinin (DU50) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, 50 mm´lik duvar C-profillerinin (DC50) kesilmesi, sabitleme öncesi DU50 profillerinin altına 50 mm´lik ses yalıtım bandı yapıştırılması, destek parçalarının profilden kesilerek hazırlanması ve yatayda 60 cm aralıklarla, düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dübel ile mevcut duvara sabitlenmesi, DC50 profillerinin 60 cm aralıklarla DU50 profillerinin arasına geçirilmesi ve destek parçalarına sabitlenmesi, 12,5 mm´lik suya dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm’lik, ikinci katının 35 mm’lik (veya 38 mm’lik) borazan vidalarla TU28 ve TC60 profillerine sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm’den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ	: Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.

NOT:	1) 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.

# Terasa su ve ısı izolasyonu yapılması (şap imalatı dahil)

Poz No	: IMS_10.1

Birim	: m2

Açıklama	: Mevcut betonarme yüzeyin temizlenmesi, eğim betonunun atılması, üzerine 1 m2’ de 300kg olacak şekilde soğuk astarın sürülmesi, astar üzerine birinci katı 3mm kalınlığında polimer bitümlü polyester  keçe takviyeli  su yalıtım örtüsünün min. 10cm bindirmeli olarak şalamo ile eritilerek yapıştırılması, ikinci katı birinci kata dik yönde 3mm kalınlığında polimer bitümlü polyester keçe takviyeli  su yalıtım örtüsünün minimum 10cm bindirmeli olarak şalamo ile eritilerek yapıştırılması, ısı yalıtım malzemesi arasında boşluk kalmayacak şekilde döşenmesi, üzerine filitrasyon 150gr/m2 keçenin serilmesi ve üzerine atılacak koruma şapı döküm aşamasına kadar her türlü malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ	: Yerine montajı yapılan su ve ısı izolasyon ölçülere göre; su ve ısı izolasyon yüzeyin eni ve boyu ölçülür. Su ve ısı izolasyon yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı hesaplanır. Birimi… Miktar / M2

# 20 cm kalınlığında saha betonu atılması (yüzey sertleştiricisiz)

Poz No	: IMS_10.2

Birim	: m2

Açıklama	: Araç ring yolu kısmının kazı veya dolgu sonrasında tesviyesi ve yüzey hazırlığın yapılan alana, duvar dip kısımlarına genleşme derzi için döşeme kalınlığı kadar polietilen örtü şerit serilmesi, zemine betonun toprak ile temasını kesmesi için naylon serilmesi, pas paylarının konularak çift sıra Q188/188 hasır çeliğin döşenmesi, döşeme kalınlığına göre iki çelik arasına Q14 çaplı sehpa hazırlanıp yerine döşenmesi, malzeme kompozisyonu çimento kimyasal özelliği TS19 ve istenirse TS20 ye uygun, proje ve şartnamelerde istenilen beton sınıfı C25 özelliğine uygun ve mukavemet sonuçları asgari projede öngörülen limitlere uygun betonun sabit üretme tesisinde imali, transmikserlerle şantiyeye taşınması, beton pompası ile imalatlara segregasyon olmadan yerleştirilmesi, dakikada 8000-12000 titreşimli vibratörlerle sıkılanması, uygun beton slump’ın sağlanması, betonun döküldükten sonra helikopter ile perdah yapılması ve araçların kaymaması için sert fırça yardımı ile beton üzerinde iz açılması uygulaması yapıldıktan, sonra 25m2 alanı geçmeyecek şekilde 3cm derinliğinde derz açılması,  derzlerde bağlantıyı sağlayacak ek demirlere kaymayı sağlaması için konulan PVC kılıflar, ve her türlü işçilik,  için gerekli işçilik her türlü masraf, araç ve gereç giderleri, yatay, düşey taşıma, yükleme, boşaltma ile genel giderler dahil olmak üzere, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ	: Yerine saha beton ölçülerine göre; saha betonun eni ve boyu ölçülür. Saha beton yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı hesaplanır. Birimi… Miktar / M2

# 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması

Poz No	: 15.535.1026

Birim	: m2

Açıklama	: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre minimum 0,60 mm kalınlığında galvanizli sacdan mamul gizli taşıyıcı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına minimum 1 mm kalınlığında gizli taşıyıcılı sistemin alüminyum C profillerinin dönülmesi, gizli taşıyıcılı profillerin altından istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı tırnaklı alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik,  müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ	:	1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.

2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer

boşluklar düşülmez.

# 7 cm kalınlığında şap atılması

Poz No	: IMS_10.3

Birim	: m2

Açıklama	: Projesine göre betonarme döşeme üzerine 7cm kalınlığında C14 kalitesinde malzeme kompozisyonu, çimento kimyasal özelliği TS19 ve istenirse TS20 ye uygun, proje ve şartnamelerde istenilen beton sınıfı C14 özelliğine uygun olacaktır. Bu standartlara ve mukavemet sonuçları asgari projede öngörülen limitlere uygun şap betonun sabit üretme şantiyeye gerekli malzemelerin taşınması, C14 beton kalitesini sağlayacak şekilde kum, çimento ve su oranların karışımı sağlanarak şap pompası ile segregasyon olmadan yerleştirilmesi, şapın döküldükten sonra bakımının yapılması, bu işler için her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü  her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, zayiat, amortisman, makine alet ve edevat giderleri dahil beton satın alınması, her türlü masrafları dahil beton dökülmesi, kullanım yerine göre yüzeyinin düzeltilmesi düzgün şekilde mastar ile  için her türlü, işçilik, ekipman, genel giderler ve yüklenici karı dahil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ	: Yerinde dökümü yapılan şap yüzeyinin eni ve boyu ölçülür ve bu yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı bulunur.

# 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması

Poz No	: 15.275.1105

Birim	: m2

Açıklama	: 1 m3 mil kumuna 350 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harçla önce bir tabaka serpme atılması ve üzerine aynı harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ	: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

# Hazır makine sıvası ile tavanlara tek kat alçı sıva yapılması (15 mm kalınlık)

Poz No	: 15.280.1007

Birim	: m2

Açıklama	: Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalar üzerinde yazılı kullanma talimatına uyularak alçılı tek kat makine sıvası malzemesinin uygun miktarda su ile karıştırılarak elde edilen harç ile tavan yüzeylerine ortalama 1,5 cm kalınlığında tek kat sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ	:	1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

# Hazır makine sıvası ile tavanlara tek kat alçı sıva yapılması (20 mm kalınlık)

Poz No	: 15.280.1008

Birim	: m2

Açıklama	: Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalar üzerinde yazılı kullanma talimatına uyularak alçılı tek kat makine sıvası malzemesinin uygun miktarda su ile karıştırılarak elde edilen harç ile duvar yüzeylerine ortalama 2 cm kalınlığında tek kat sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ	:	1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

# Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması

Poz No	: 15.280.1006

Birim	: m2

Açıklama	: Kaplanacak yüzeylerin; iyice yıkanıp temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının (Poz no:10.061/2) çelik mala ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çekilmesi, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ	:	1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

# Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)

Poz No	: 15.540.1215

Birim	: m2

Açıklama	: Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ	: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

NOT:	1) 3 m’den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

# Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)

Poz No	: 15.540.1304

Birim	: m2

Açıklama	: Boyanacak yüzeylerin zımpara kâğıdı veya mozaik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte silikon esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ	: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

NOT:	1) 3 m’den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

# Dekoratif mineralli sıva

Poz No	: IMS_10.13

Birim	: m2

Açıklama	: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak beton, sıva vb. yüzeylere m2 ye 0,150 kg gidecek şekilde rulo veya fırça ile su bazlı astar sürülmesi, sonra mala ile m2 ye 2,200 kg isabet edecek şekilde 1,50 mm kalınlıkta istenen renkte çimento esaslı renkli kaplama yapılması, plastik mala ile usulüne uygun şekilde perdahlanması, temizliğinin yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ	: Projesi üzerinden kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

NOT:	1) 3 m’den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

# (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, l.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

Poz No	: 15.375.1052

Birim	: m2

Açıklama	: Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ	: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT:	1) Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

# Merdiven basamaklarının granit ile kaplanması (Esssl White)

Poz No	: IMS_10.4

Birim	: mt

Açıklama	: Merdiven basamaklarına yapılacak kısma, şartnamesine uygun olarak ortalama 7 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu harçla 2 cm. lik 32 cm  projesinde belirtilen merdiven basamak ebadında görsel resimde belirtilen gri “Aksaray Yaylak” görünümünde sert granit malzemesinden basamak ve rıht tek parça olarak ayrı ayrı merdiven basamak ve rıhtın yerine konması şeklinde, harç bulaşıklarının temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı:

ÖLÇÜ	: Yerinde yapılan ölçülere göre; merdiven basamak kaplama yüzeyin boyu ölçülür, imalatı yapılmış olan merdiven basamak kaplama yüzey boyların toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır.

# Sahanlıkların granit ile kaplanması (Esssl White)

Poz No	: IMS_10.5

Birim	: m2

Açıklama	: Merdiven sahanlığı yapılacak kısma şartnamesine uygun olarak ortalama 7 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu harçla 2 cm. lik 30 cm x serbest boy olmak üzere projesinde belirtilen yerlere görsel resimde belirtilen gri “Aksaray Yaylak” görünümünde sert granit malzeme döşeme kaplamasının temini, yerine konulması, harç bulaşıklarının temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ	: Yerinde yapılan ölçülere göre; döşeme kaplama yüzeyin eni ve boyu ölçülür, bu kaplama yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı hesaplanır.

# Basamak ve sahanlıklara granit süpürgelik yapılması (Esssl White)

Poz No	: IMS_10.6

Birim	: mt

Açıklama	: Merdiven basamaklarına ve sahanlıklarına görsel resimde belirtilen gri “Aksaray Yaylak” görünümünde sert granit malzemesinden ortalama 2 cm kalınlığında 7 cm yüksekliğinde serbest boy olan granit süpürgelik malzemesinin 1cm kalınlığında hazır yapıştırıcı harçla yerine konması şeklinde, harç bulaşıklarının temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı:

ÖLÇÜ	: Yerinde yapılan ölçülere göre; süpürgelik kaplama yüzeyin boyu ölçülür, bu yüzey boyların toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır.

# Asansör yanı star galaxy granit söve yapılması

Poz No	: IMS_10.15

Birim	: m2

Açıklama	: Duvar yüzeyleri iyice temizlenip, derzler açıldıktan ve duvar yüzü ıslatıldıktan sonra 2 cm kalınlığında (Poz No: 10.009-10.009/MK) 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması,  bunun üzerine (Poz No: 10.013-10.013/MK) 500 kg çimento dozlu harç ile 3 mm aralıklarla istenilen cins ve renkte granit seramik karoların, projesine uygun olarak kaplanması arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin istenilen renkte hazırlanmış fayans çimentosu macunu veya beyaz çimento macunu vb. bir malzeme ile doldurulması kaplanan yüzeylerin temizlenmesi her türlü malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı :

ÖLÇÜ	: Kaplama yapılan yüzey varsa süpürgelikler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

# Alüminyum küpeşte yapılması

Poz No	: IMS_10.8

Birim	: mt

Açıklama	: Proje ve detay resimlerine uygun Q55 çapında, 2mm kalınlığında, eloksal renkteki alüminyum yatay küpeşte borusundan merdiven küpeştesi yapılması, detayında belirtildiği gibi uygun montaj elemanları ile yerine takılması, Q40 çapında 90 cm aralıkta ana taşıyıcı dikmelere monte edilecek ve ana taşıyıcı dikmeler arasına Q15 çapında boru ile 3 sıra halinde birleştirilecektir.  Bu pozun fiyatına her türlü nakliye, montaj malzemesi ve işçilik dahil 1 mt fiyatı:

ÖLÇÜ	: Yerinde yapılan ölçülere göre; imalatı yapılan küpeşte yüzeyin boyu ölçülür, bu yüzey boyların toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır.

NOT:	1)

# (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, l.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

Poz No	: 15.380.1006

Birim	: m2

Açıklama	: Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ	: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

# Epoksi zemin kaplama yapılması

Poz No	: IMS_10.7

Birim	: m2

Açıklama	: Mevcut beton yüzeylerde gevşek parçacıkların, zayıf şerbet tabakasının, olası yağ ve kir tabakasının alınması ve yüzeyin pürüzlendirilmesi amacıyla yüzey hazırlığının yapılması, uygulama yapılacak yüzeydeki tüm toz, gevşek ve oynak parçacıkların uzaklaştırılması, yüzey hazırlığının vakumlu bilyeleme makinesi (shotblasting (kumlama) makinası) ile yapılması ve endüstriyel süpürge ile temizlenmesi, ve iki bileşenli epoksi malzemeye kuvars kumu ilave edilmesi ve karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra uygulamaya geçilmesi, birinci kat astar; temizlenmiş, çatlak ve derz tamiratı yapılmış, nem (epoksi kaplama yapabilmek için betonun bağıl nem oranı % 4'ün altında olmalıdır) ve su sorunları olmayan betonarme yüzeye epoksi astar  (astar ve kuvars kumu) mala ile tek kat uygulanması, uygulama henüz taze iken yüzeye kuvars kumu (köreltme yapma) serpilerek astar yüzeyin kaplanması, ara kat; hava ve ortam sıcaklığına bağlı olarak astar uygulamasından 8-24 saat sonra, kuvars kumu serpilmiş yüzey üzerindeki gevşek malzemeler endüstriyel süpürgeler yardımı ile süpürülerek alınması ve zımparalandıktan sonra üzerine ara kat için epoksi kaplama malzemesinin (ara kat epoksi malzeme ve kuvars kumu) istenilen renkte uygun aparatlar (mala, mercan veya post rulo) ile uygulanması, son kat; uygulama yapmadan önce hava ve ortam sıcaklığına bağlı olarak ara kat uygulamasından 8-24 saat sonra üzerine son kat epoksi kaplamasının (son kat epoksi malzeme ve kuvars kumu) istenilen renkte uygun aparatlar (mala, mercan veya post rulo) ile uygulanması ve hava kabarcıklarının uzun dişli kirpi rulo ile alınnarak  2,5 mm kalınlıkta epoksi zemin kaplaması yapılması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, ekipman, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

ÖLÇÜ	: Proje üzerinden epoksi kaplama yapılan yüzey alanı hesaplanır.

NOT:	1) Genleşme derzlerindeki profiller, derz kesimler, süpürgelik ve tamiratlar fiyata dahil değildir.

2)Ürünün uygulanacağı beton zeminler, en az C25 sınıfı ya da minimum 350 doz kalitede ve en az 3 haftalık olmalıdır. Yüzey hazırlığından sonra, zemin betonunun çekme mukavemeti minimum 1,5 N/mm2 olmalıdır.

3)Zemin Kaplama Sistemi nemli (maks. %4) ya da ıslak yüzeye, bağıl nem oranının yüksek olduğu (10 C'de maks. %75) koşullarda uygulanmayacaktır.

4)Zemin Kaplama Sistemi yağışlı, karlı, sisli ve rüzgârlı havalarda uygulanmayacaktır.

5)Uygulama esnasında ve kürlenme tamamlanıncaya dek (en az 24 saat boyunca) ortam ve yüzey sıcaklıklarının 10 C ile 30 C aralığında ve çiğ noktasından en az 3 C fazla olması sağlanacaktır.

6) Malzemelerin ürün teknik bilgi föylerinde belirtilen karışım oranlarına, ekipmanlarına, uygulama yöntemine ve bir sonraki kat için belirtilen bekleme sürelerine uyulmalıdır.

# 100x210 boyutlarında Amerikan panel kapı yapılması

Poz No	: IMS_10.9

Birim	: adet

Açıklama	: Projesine göre iç kapılara I. kalite beyaz çamdan (köknar), temizi en az 45 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 22 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğinde pervaz ya da kasa kenarına, çıta konulması, kapı yan serenleri 30x45 ebatlarında sağ ve sol alt kısımlar çift serenli, ve üzerine ahşap kaplaması onaylanmış kapı görseline göre” kapı kanat iskelet üzerine 6mm kalınlığında MDF kaplama ile preslenmesi, kapı kanadının yapılması, menteşeler alüminyum eloksal renkli ve en az 3 adet menteşe ile kapı kanatı ile bağlantısı yapılacaktır. Kapı kilitleri kale markalı ve kapı kolları alüminyum renginde rozetli kollu imalatı yapılmış kapının yerine montajının yapılması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri dâhil, 1 adet fiyatı:

ÖLÇÜ	: Yerinde montajı yapılan kapı adetleri sayılır. Bu adetlerin toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır.

# 100x220 boyutlarında Panikbar yangın kapısı yapılması

Poz No	: IMS_10.10

Birim	: adet

Açıklama	: Uygulama proje ve detaylarına göre; doğrama yapılacak yerlerin ölçüleri alınması, röleveleri çıkartılması, kapı görünüşlerin hazırlanması, rever serisi yangın kapısı, 120 dakika yangın dayanımlı, tek taraf panik barlı, tek taraf panik kollu, DIN sertifikalı yaylı menteşe, sıcak duman contalı, RAL 7035 gri renkte kapının temini ve yangın kapısı montajı ve kanat açılımı için gerekli her türlü aksesuar menteşe, kapı kolu, kilit, menteşe ve malzeme, her türlü masraf, araç ve gereç giderleri, yatay, düşey taşıma, yükleme, boşaltma ile genel giderler dahil olmak üzere, genel giderleri dahil 1 adet fiyatı:

ÖLÇÜ	: Yerinde montajı yapılan panikbar yangın çıkış kapıların adetleri sayılır. Bu adetlerin toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır.

# 200x230 boyutlarında Panikbar yangın kapısı yapılması

Poz No	: IMS_10.16

Birim	: adet

Açıklama	: Uygulama proje ve detaylarına göre; doğrama yapılacak yerlerin ölçüleri alınması, röleveleri çıkartılması, kapı görünüşlerin hazırlanması, rever serisi yangın kapısı, 120 dakika yangın dayanımlı, tek taraf panik barlı, tek taraf panik kollu, DIN sertifikalı yaylı menteşe, sıcak duman contalı, RAL 7035 gri renkte kapının temini ve yangın kapısı montajı ve kanat açılımı için gerekli her türlü aksesuar menteşe, kapı kolu, kilit, menteşe ve malzeme, her türlü masraf, araç ve gereç giderleri, yatay, düşey taşıma, yükleme, boşaltma ile genel giderler dahil olmak üzere, genel giderleri dahil 1 adet fiyatı:

ÖLÇÜ	: Yerinde montajı yapılan panikbar yangın çıkış kapıların adetleri sayılır. Bu adetlerin toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır.

# 500x480 boyutlarında Seksiyonel kapı yapılması (personel kapılı)

Poz No	: IMS_10.11

Birim	: adet

Açıklama	: Alman menşei motorlu sistem, yüksek tavan yataklamalı, standart renk RAL 9002 beyaz, yay kırılma mekanik emniyet sistemi, halat kopma mekanik emniyet sistemi, pnömatik elektronik emniyet sistemi, kontrol ünitesi üzerinden start-stop buton kontrollü, elektrik kesintilerinde manuel açma-kapama kontrollü, personel kapılı acil kaçış kapısı bulunan, seksiyonel kapı temini ve montajının yapılması için gerekli her türlü aksesuar malzeme, her türlü masraf, araç ve gereç giderleri, yatay, düşey taşıma, yükleme, boşaltma ile genel giderler dahil olmak üzere, genel giderleri dahil 1 adet fiyatı:

ÖLÇÜ	: Yerinde montajı yapılan otomatik seksiyonel kapıların adetleri sayılır. Bu adetlerin toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır.

# 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)

Poz No	: 15.410.1404

Birim	: m2

Açıklama	: Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında mermer levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ	: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

# Kompozit kaplama yapılması

Poz No	: IMS_10.12

Birim	: m2

Açıklama	: Kullanılacak alüminyum levha; 4 mm kalınlığında iki yüzü 0,5 mm alüminyum levha, suyun geri gelmesini önleyecek şekilde kapakçıklarla kapatılacaktır. Panel arası boşlukları, derz dolgu fitili, Alman Down Corning marka dış cephe silikonları kullanılması hava koşullarından etkilenmeyen doldurucu ve yapışkan özelliğini kaybetmeyen nötür silikon ile kapatılarak hava, su sızdırmazlığı kesin olarak sağlanacaktır. İzocam marka 500x1000mm ebatlarında 50 mm kalınlığında 50 kg/m3 yoğunluklu taşyünü malzemenin temini ve plastik dübellerle yerine montaj işçiliği dahil olup parapet olan yerlere de taşyünü kaplanacaktır. Binanın ısıtılan tüm alanlarının dış yüzeyleri taşyünü ile kaplanacaktır. Kompozit altı karkası 30x40x2mm galvanizli profil çelik konstrüksiyondan oluşacaktır.. Bina yağmur inişleri Mekanik Projesi ile ilişkilendirilerek yapılacaktır.

Yukarıda sıralanan hususların proje ve detay resimlerine uygun olarak hazırlanması için, etekler, bindirme yerlerindeki plastik veya en iyi cins kauçuk fitiller, plastik tespit sustaları, bilumum köşe bağlantıları, özel caka bükümlü levhalar temin edilecektir.

Kaplamalarda, birleşimlerden boşlukları rüzgar girmeyecek şekilde doldurulacak silikon veya muadili devamlı plastik izolasyon macunu olacaktır.

Proje ve detay ölçülerine uygun olarak alüminyum kompozit panel yapılması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilikleri, saha içi ve saha dışı yükleme, boşaltma, cepheye iskele kurma, yatay ve dikey taşıma, nakliye, alet ve ekipmanın giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ	: Yerine montajı yapılan kompozit kaplama cephe ölçülerine göre; kompozit kaplama cephe eni ve boyu ölçülür. Kompozit kaplama cephe yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı hesaplanır.

# Natürel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması

Poz No	: 15.460.1006

Birim	: kilogram

Açıklama	: İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) natürel-mat ve eloksallı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs.; pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının vb. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili , montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs.) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 kg fiyatı :

ÖLÇÜ	:	1) Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları vb. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline %25 müteahhit kârı ve genel gider ilave edilerek ödenir.

2) İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

NOT:	1) Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm (± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz).

2) Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır

3) Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.

# Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması

Poz No	: 15.470.1419

Birim	: m2

Açıklama	: 4+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ	: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.

NOT:	1) Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.

# Tip ahşap mutfak tezgâh üstü dolabı (3.04x0.80) =2.46 m2

Poz No	: 15.520.1003

Birim	: m2

Açıklama	: 5781 numaralı tip ahşap mutfak tezgâh üstü dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahşap mutfak tezgâh üstü dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedelleri hariç) 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ	: Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır.

# Tip ahşap mutfak tezgâh altı dolabı (1.68x0.85) =1.43 m2

Poz No	: 15.520.1002

Birim	: m2

Açıklama	: 5781 numaralı tip ahşap mutfak tezgâh altı dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahşap mutfak tezgâh altı dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedelleri hariç) 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ	: Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır.

# 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı sınıf I asansörü (insan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, beyan yükü: 630 kg

Poz No	: 35.710.1101

Birim	: adet

Açıklama	: Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 630 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2000 x 2100 mm (genişlik x derinlik), Kabin yatay kesit boyutları: 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 4190-1'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,45-1,66 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekliği: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm.

NOT:	1) Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 45. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.

# Havalandırma ızgaralarının yapılması

Poz No	: IMS_10.14

Birim	: kg

Açıklama	: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak  profil demiri ve saç malzemelerin fabrikalardan ve diğer malzemelerin temin edilmesi, taşıtlara yüklenerek ızgara ve kapakların yapılacağı atelyelere taşınması, boşaltılması, istif edilerek korunması, istif yerinden alınarak kesilmesi,  taşınabilir parçalar halinde kaynak, perçin veya bulonlarla birleştirilmesi, şartnamelerde öngörülen atelye testlerinin yapılması, parçaların kum püskürtme ile temizlenmesi ve bir kat sülyenle paslanmaya karşı boyanması, taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak taşıtlara yüklenmesi, inşaat mahalline taşınması, boşaltılması, istiflenerek korunması, yerine montajdan önce tartılması, yatay eşik kirişlerinin yan eşik ve kılavuz elemanlarının, muylu yuvası mesnetleri  ve çerçeveleri ile lüzumlu ankraj parçalarının yerine konması, ayarlanması, ikinci kademe betonlarının dökülmesinden sonra ızgara ve kapak parçalarının yerine bulon veya kaynaklarla monte edilmesi, muylu yataklarının, muylu milinin sızdırmazlık contalarının ve tespit elemanlarının yerine takılması, İdarenin talimatına uygun olarak lüzumlu şantiye testlerinin yapılması ve yine İdarenin talimatı ve şartnameye göre boyanması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dahil, yerine konulmuş  ve işletmeye hazır hale getirilmiş ızgara ve gömülü parçaların beher kilogram fiyatı:

ÖLÇÜ	: Izgara, kapaklar ve gömülü parçalar yerine konulmadan önce tartılacak ve bu ağırlıktan takviye parçalarının ağırlığı düşülerek ödemeye esas ağırlık bulunacaktır.

Tartı ağırlıkları bir zabıtla tespit edilecektir.

NOT:	1) Nakliye, montaj ve testlerin yapımı sırasında kullanılan malzemeler için ayrıca bir ödeme yapılmaz.

- BİRİM FİYAT TARİFLERİ 3

# 15x15 cm boyutlarında seri ızgara imalatının yapılması

Poz No	: IMS_10.17

Birim	: mt

Açıklama	: Saha betonu atıldıktan sonra projesine ve uygun olarak bahçe parsel girişleri önlerine yoldan gelen yağmur sularını toplayıp yağmursuyu toplama hattına bağlayabilmek için 15x15x100cm ebadında hazır prefabrik seri ızgara elemanların temini, el ile ızgara yerinin kazısı yapılması, kotuna getirilmek için elle ızgara yerinin tesfiyesi, hazır prefabrik seri ızgara elemanların yerine konulması, yağmur suyu hattı giriş yerlerine bağlantısı, dıştan hazır prefabrik seri ızgara elemanların etrafının betonlaması için her türlü malzeme ve işçilik alet ve edevat giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhildir.

# Ø300 mm çapında korige esaslı boru ile kanalizasyon hattı yapılması

Poz No	: IMS_10.18

Birim	: mt

Açıklama	: Teknik şartnamesine uygun olarak ve BAYOSB tarafından onaylı üreticisinden Ø 300 mm SN 8 koruge borunun satın alınması, borularla ilgili her türlü testlerin teknik şartnamesine uygun olarak yapılması gerekli testler yapıldıktan sonra boruların döşeneceği hendek kenarına kadar taşınması, borulara zayiat verilmeyecek şekilde hendek içerisine indirilmesi ve “İller Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizasyon ve İçme Suyu Yapı Birim Fiyat Tarifleri” kitabında yer alan poz no: 12.2203 tarifine uygun olacak şekilde döşenmesi, döşendikten sonra BAYOSB tarafından belirlenecek yönteme göre sızdırmazlık testlerinin yapılması, özel parça, her türlü fittings, baş bağlama bedelleri, işçilik alet edevat ve nakliye giderleri ile yüklenici kar ve genel giderleri dahil, 1 metretül fiyatı:

ÖLÇÜ	: Döşenen borunu yerinde ölçülen metre cinsinden miktarıdır.

NOT:	 Sızdırmaz Conta, test için gerekli su bedeli vesaire birim fiyat kapsamı dışındadır.

# Ø300 mm korige boru ile yağmur suyu hattı yapılması

Poz No	: IMS_10.19

Birim	: mt

Açıklama	: Teknik şartnamesine uygun olarak ve BAYOSB tarafından onaylı üreticisinden Ø 300 mm SN 8 koruge borunun satın alınması, borularla ilgili her türlü testlerin teknik şartnamesine uygun olarak yapılması gerekli testler yapıldıktan sonra boruların döşeneceği hendek kenarına kadar taşınması, borulara zayiat verilmeyecek şekilde hendek içerisine indirilmesi ve “İller Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizasyon ve İçme Suyu Yapı Birim Fiyat Tarifleri” kitabında yer alan poz no: 12.2203 tarifine uygun olacak şekilde döşenmesi, döşendikten sonra BAYOSB tarafından belirlenecek yönteme göre sızdırmazlık testlerinin yapılması, özel parça, her türlü fittings, baş bağlama bedelleri, işçilik alet edevat ve nakliye giderleri ile yüklenici kar ve genel giderleri dahil, 1 metretül fiyatı:

ÖLÇÜ	: Döşenen borunu yerinde ölçülen metre cinsinden miktarıdır.

NOT:	 Sızdırmaz Conta, test için gerekli su bedeli vesaire birim fiyat kapsamı dışındadır.

# Ø700 prefabrik baca yapılması

Poz No	: IMS_10.20

Birim	: adet

Açıklama	: Projesine uygun olarak bahçeden ve fabrika çatısından gelen yağmur sularını toplayıp yağmursuyu toplama hattına bağlayabilmek için Ø700mm çapında hazır prefabrik baca elemanları kullanılarak yağmur suyu menholü temini, iş makinesi ile baca yerinin kazısı yapılması, kotuna getirilmek için elle tesfiyesi, gelen hazır prefabrik bacaların iş makinesi yardımı ile yerine konulması, yağmur suyu korige borunun baca giriş yerlerine bağlantısı, dıştan boru etrafının betonlaması ve baca etrafı dolgu malzeme serilmesi ve sıkıştırılması, için, her türlü malzeme ve işçilik alet ve edevat giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 adet fiyatı:

ÖLÇÜ	: Yerinde montajı yapılan prefabrik bacaların adetleri sayılır. Bu adetlerin toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır.

# Ø100 mm çapında korige esaslı boru ile skada hattı yapılması

Poz No	: IMS_10.21

Birim	: mt

Açıklama	: Ø 100 mm anma iç çapında HDPE borunun norm ve standartlara uygun olarak temini, işyerine nakli, boşaltma, istif, işyerinde depolanması ve depodan döşeneceği hendeğin kenarına nakli, hendek içine indirilmesi, proje ve özel şartnamesi gereğince yerine yerleştirilmesi, her 2 mt de bir boru üretici firmasının uygun aparatları ile destek ve hizaya sokulması, ek yerlerinin özel manşonlarla birleştirilmesi, menhollara ve DM lere girişlerinde borunun dış yüzeyinin menhol duvarı içinde ve DM girişlerinde kalan kısmının sızdırmazlığının temin edilmesi BAYOSB’un onaylayacağı ikaz bandı çekilmesi dahil her türlü malzeme ve zayiatı işçilik alet ve edevat ve nakliye giderleri ile Yüklenici kar ve genel giderleri dahil Ø 100 mm iç çapında HDPE borunun döşenmesinin 1 mt fiyatı:

ÖLÇÜ	: Döşemenin boru ekseninin boyu ölçülür.

- BİRİM FİYAT TARİFLERİ 4

# Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)

Poz No	: 15.120.1001

Birim	: m³

Açıklama	: Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:

ÖLÇÜ	: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT: 	1) Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.

2)Derinlik zammı ödenmez.

# 20 cm kalınlığında saha betonu atılması (yüzey sertleştiricisiz)

Poz No	: IMS_10.2

Birim	: m2

Açıklama	: Araç ring yolu kısmının kazı veya dolgu sonrasında tesviyesi ve yüzey hazırlığın yapılan alana, duvar dip kısımlarına genleşme derzi için döşeme kalınlığı kadar polietilen örtü şerit serilmesi, zemine betonun toprak ile temasını kesmesi için naylon serilmesi, pas paylarının konularak çift sıra Q188/188 hasır çeliğin döşenmesi, döşeme kalınlığına göre iki çelik arasına Q14 çaplı sehpa hazırlanıp yerine döşenmesi, malzeme kompozisyonu çimento kimyasal özelliği TS19 ve istenirse TS20 ye uygun, proje ve şartnamelerde istenilen beton sınıfı C25 özelliğine uygun ve mukavemet sonuçları asgari projede öngörülen limitlere uygun betonun sabit üretme tesisinde imali, transmikserlerle şantiyeye taşınması, beton pompası ile imalatlara segregasyon olmadan yerleştirilmesi, dakikada 8000-12000 titreşimli vibratörlerle sıkılanması, uygun beton slump’ın sağlanması, betonun döküldükten sonra helikopter ile perdah yapılması ve araçların kaymaması için sert fırça yardımı ile beton üzerinde iz açılması uygulaması yapıldıktan, sonra 25m2 alanı geçmeyecek şekilde 3cm derinliğinde derz açılması,  derzlerde bağlantıyı sağlayacak ek demirlere kaymayı sağlaması için konulan PVC kılıflar, ve her türlü işçilik,  için gerekli işçilik her türlü masraf, araç ve gereç giderleri, yatay, düşey taşıma, yükleme, boşaltma ile genel giderler dahil olmak üzere, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ	: Yerine saha beton ölçülerine göre; saha betonun eni ve boyu ölçülür. Saha beton yüzey ölçülerin eni ve boyunun birbirleriyle çarpılması neticesinde çıkan miktar yapılan işin alanı hesaplanır.

# 50 x 20 x 10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)

Poz No	: 15.435.1201

Birim	: mt

Açıklama	: Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ	: Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.

# 30 x 10 x serbest boy cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi (her renk)

Poz No	: 15.435.1301

Birim	: mt

Açıklama	: Proje ve tekniğine uygun olarak 30x10xserbestboy cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton oluk taşının yerine montajı, iki oluk taşı arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ	: Oluk taşı boyu projesi üzerinden hesaplanır.

# Peyzaj işlerinin yapılması

Poz No	: IMS_10.22

Birim	: m2

Açıklama	: İnşaat işlemi yapıldıktan sonra yapılan tüm çevre iyileştirme, bitki ekilmesi, zeminin veya o bölgede bulunan yol, refüj gibi alanların düzenlenme işlemidir. İşveren mühendisince verilir ve yapılan her türlü malzeme ve işçilik alet ve edevat giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ	: Yapılan her işlem kendi içinde değerlendirilir.

# H=100 cm yüksekliğinde panel çit yapılması

Poz No	: IMS_10.23

Birim	: mt

Açıklama	: Sözleşme hususlarında belirtilen parsel sınırlarına; betonarme duvarların üzerine H=100cm yüksekliğinde,250cm uzunluğunda, Q4.5mm tel kalınlığı, 2 bükümlü tek göz aralığı 55x150 mm göz aralığında, 50x50x1,5mm profil direkli, direk altı flanşı 120x150x5mm sac plaka, çelik dübel M.10x85 (her direk için 4 adet) profil direklerin üst kısmına plastik şapka, sıngle panel çitler palstik klipsli, sıcak galvaniz kaplama üzeri Ral 6005 yeşil polyester kaplamalı panel çitin temin edilmesi ve montajının yapılması için her türlü malzeme ve işçilik alet ve edevat giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ	: Yerinde yapılan panel tel çitin boyu ölçülür, bu panel tel çitin boyların toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır.

NOT: 	1)	Çit teli		: H=100cm L=250cm

Tel kalınlığı	: Ø4,50mm

Göz aralığı	: 50*150mm

Çit direği	: 50*50*1500mm

Beton zemine uygulama,150*120*5mm flanşlarla 10*85 çelik dübel ile monte edilir.

# Personel giriş kapısı yapılması (dış kapı)

Poz No	: IMS_10.24

Birim	: adet

Açıklama	: Projede belirtilen parsel sınırlarına H=120cm yüksekliğinde, dikme babaları arası 100cm kalacak şekilde boşluk kalacak biçimde, Q4.5mm tel kalınlığı, 2 bükümlü tek göz aralığı 55x150 mm göz aralığında, 50x50x1,5mm profil direkli, direk altı flanşı 120x150x5mm sac plaka, çelik dübel M.10x85 (her direk için 4 adet) profil direklerin üst kısmına plastik şapka, sıngle panel çitler plastik klipsli, sıcak galvaniz kaplama üzeri Ral 6005 yeşil polyester kaplamalı panel çitin temin edilmesi kapı kapama kilit aksamı ve kolu dahil ve montajının yapılması için her türlü malzeme ve işçilik alet ve edevat giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 adet fiyatı:

ÖLÇÜ	: Yerinde montajı yapılan sıngle panel çit kapının adetleri sayılır. Bu adetlerin toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır.

# Sürgülü giriş kapısı yapılması (dış kapı) L=5 mt

Poz No	: IMS_10.25

Birim	: adet

Açıklama	: Projede belirtilen parsel sınırlarına H=120cm yüksekliğinde, dikme babaları arası 100cm kalacak şekilde boşluk kalacak biçimde, Q4.5mm tel kalınlığı, 2 bükümlü tek göz aralığı 55x150 mm göz aralığında, 50x50x1,5mm profil direkli, direk altı flanşı 120x150x5mm sac plaka, çelik dübel M.10x85 (her direk için 4 adet) profil direklerin üst kısmına plastik şapka, sıngle panel çitler plastik klipsli, sıcak galvaniz kaplama üzeri Ral 6005 yeşil polyester kaplamalı panel çitin temin edilmesi kapı kapama kilit aksamı ve kolu dahil ve montajının yapılması için her türlü malzeme ve işçilik alet ve edevat giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 adet fiyatı:

ÖLÇÜ	: Yerinde montajı yapılan otomatik sürgülü kapının adetleri sayılır. Bu adetlerin toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır.

# Sürgülü giriş kapısı yapılması (dış kapı) L=7 mt

Poz No	: IMS_10.26

Birim	: adet

Açıklama	: Projede belirtilen parsel sınırlarına H=120cm yüksekliğinde, dikme babaları arası 100cm kalacak şekilde boşluk kalacak biçimde, Q4.5mm tel kalınlığı, 2 bükümlü tek göz aralığı 55x150 mm göz aralığında, 50x50x1,5mm profil direkli, direk altı flanşı 120x150x5mm sac plaka, çelik dübel M.10x85 (her direk için 4 adet) profil direklerin üst kısmına plastik şapka, sıngle panel çitler plastik klipsli, sıcak galvaniz kaplama üzeri Ral 6005 yeşil polyester kaplamalı panel çitin temin edilmesi kapı kapama kilit aksamı ve kolu dahil ve montajının yapılması için her türlü malzeme ve işçilik alet ve edevat giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 adet fiyatı:

ÖLÇÜ	: Yerinde montajı yapılan otomatik sürgülü kapının adetleri sayılır. Bu adetlerin toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır.

# H=1 m yüksekliğinde bahçe duvarı yapılması

Poz No	: IMS_10.27

Birim	: mt

Açıklama	: Parsel sınırına toplam yüksekliği 100 cm olan betonarme bahçe duvarın yapılması için; parsel köşe noktaların belirlenmesi, iş makinesi ile kazı yapılması, temel yerinin elle tesfiyesi yapılıp, C14 grobeton atılması, projesine göre ahşap kalıp malzemeli, S420 betonarme demir donatıların temini ve ahşap kalıp içerisine montajı yapılması, hazırlanmış ahşap kalıp içerisine C30 demirli beton temini ve kalıp içerisine dökülmesi beton dökümü sonrası kalıpların sökülmesi ve temel etrafı kazı malzemesinden dolgu ve sıkıştırma ile  imalatların yapılması, için her türlü malzeme ve işçilik alet ve edevat giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 mt fiyatı:

ÖLÇÜ	: Yerinde yapılan betonarme bahçe duvarın boyu ölçülür, bu betonarme bahçe duvarın boyların toplanması neticesinde çıkan miktar yapılan işin miktarı olarak hesaplanır.

# H=1,5 m yüksekliğinde istinat duvarı yapılması

Poz No	: IMS_10.28

Birim	: mt

Açıklama	: Parsel sınırına toplam yüksekliği 1.5m olan betonarme istinat duvarın yapılması için; parsel köşe noktaların belirlenmesi, iş makinesi ile kazı yapılması, temel yerinin elle tesfiyesi yapılıp, C14 grobeton atılması, projesine göre ahşap kalıp malzemeli, S420 betonarme demir donatıların temini ve ahşap kalıp içerisine montajı yapılması, hazırlanmış ahşap kalıp içerisine C30 demirli beton temini, temel arkasına 200mm çapında drenaj borusu döşenmesi ve kalıp içerisine dökülmesi beton dökümü sonrası kalıpların sökülmesi ve temel etrafı kazı malzemesinden dolgu ve sıkıştırma ile imalatların yapılması, için her türlü malzeme ve işçilik alet ve edevat, lavabolular  giderleri ile inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 mt fiyatı:

ÖLÇÜ	: Duvarın 1mt fiyatıdır.

# H=2 m yüksekliğinde istinat duvarı yapılması

Poz No	: IMS_10.29

Birim	: mt

Açıklama	: Parsel sınırına toplam yüksekliği 2m olan betonarme istinat duvarın yapılması için; parsel köşe noktaların belirlenmesi, iş makinesi ile kazı yapılması, temel yerinin elle tesfiyesi yapılıp, C14 grobeton atılması, projesine göre ahşap kalıp malzemeli, S420 betonarme demir donatıların temini ve ahşap kalıp içerisine montajı yapılması, hazırlanmış ahşap kalıp içerisine C30 demirli beton temini, temel arkasına 200mm çapında drenaj borusu döşenmesi ve kalıp içerisine dökülmesi beton dökümü sonrası kalıpların sökülmesi ve temel etrafı kazı malzemesinden dolgu ve sıkıştırma ile imalatların yapılması, için her türlü malzeme ve işçilik alet ve edevat, lavabolular  giderleri ile inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 mt fiyatı:

ÖLÇÜ	: Duvarın 1mt fiyatıdır.

# H=2,5 m yüksekliğinde istinat duvarı yapılması

Poz No	: IMS_10.30

Birim	: mt

Açıklama	: Parsel sınırına toplam yüksekliği 2.5m olan betonarme istinat duvarın yapılması için; parsel köşe noktaların belirlenmesi, iş makinesi ile kazı yapılması, temel yerinin elle tesfiyesi yapılıp, C14 grobeton atılması, projesine göre ahşap kalıp malzemeli, S420 betonarme demir donatıların temini ve ahşap kalıp içerisine montajı yapılması, hazırlanmış ahşap kalıp içerisine C30 demirli beton temini, temel arkasına 200mm çapında drenaj borusu döşenmesi ve kalıp içerisine dökülmesi beton dökümü sonrası kalıpların sökülmesi ve temel etrafı kazı malzemesinden dolgu ve sıkıştırma ile imalatların yapılması, için her türlü malzeme ve işçilik alet ve edevat, lavabolular  giderleri ile inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 mt fiyatı:

ÖLÇÜ	: Duvarın 1mt fiyatıdır.

# H=3 m yüksekliğinde istinat duvarı yapılması

Poz No	: IMS_10.31

Birim	: mt

Açıklama	: Parsel sınırına toplam yüksekliği 3m olan betonarme istinat duvarın yapılması için; parsel köşe noktaların belirlenmesi, iş makinesi ile kazı yapılması, temel yerinin elle tesfiyesi yapılıp, C14 grobeton atılması, projesine göre ahşap kalıp malzemeli, S420 betonarme demir donatıların temini ve ahşap kalıp içerisine montajı yapılması, hazırlanmış ahşap kalıp içerisine C30 demirli beton temini, temel arkasına 200mm çapında drenaj borusu döşenmesi ve kalıp içerisine dökülmesi beton dökümü sonrası kalıpların sökülmesi ve temel etrafı kazı malzemesinden dolgu ve sıkıştırma ile imalatların yapılması, için her türlü malzeme ve işçilik alet ve edevat, lavabolular  giderleri ile inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 mt fiyatı:

ÖLÇÜ	: Duvarın 1mt fiyatıdır.

# H=6,2 m yüksekliğinde istinat duvarı yapılması

Poz No	: IMS_10.32

Birim	: mt

Açıklama	: Parsel sınırına toplam yüksekliği 6.2m olan betonarme istinat duvarın yapılması için; parsel köşe noktaların belirlenmesi, iş makinesi ile kazı yapılması, temel yerinin elle tesfiyesi yapılıp, C14 grobeton atılması, projesine göre ahşap kalıp malzemeli, S420 betonarme demir donatıların temini ve ahşap kalıp içerisine montajı yapılması, hazırlanmış ahşap kalıp içerisine C30 demirli beton temini, temel arkasına 200mm çapında drenaj borusu döşenmesi ve kalıp içerisine dökülmesi beton dökümü sonrası kalıpların sökülmesi ve temel etrafı kazı malzemesinden dolgu ve sıkıştırma ile imalatların yapılması, için her türlü malzeme ve işçilik alet ve edevat, lavabolular  giderleri ile inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 mt fiyatı:

ÖLÇÜ	: Duvarın 1mt fiyatıdır.

# H=5,7 m yüksekliğinde istinat duvarı yapılması

Poz No	: IMS_10.33

Birim	: mt

Açıklama	: Parsel sınırına toplam yüksekliği 5.7m olan betonarme istinat duvarın yapılması için; parsel köşe noktaların belirlenmesi, iş makinesi ile kazı yapılması, temel yerinin elle tesfiyesi yapılıp, C14 grobeton atılması, projesine göre ahşap kalıp malzemeli, S420 betonarme demir donatıların temini ve ahşap kalıp içerisine montajı yapılması, hazırlanmış ahşap kalıp içerisine C30 demirli beton temini, temel arkasına 200mm çapında drenaj borusu döşenmesi ve kalıp içerisine dökülmesi beton dökümü sonrası kalıpların sökülmesi ve temel etrafı kazı malzemesinden dolgu ve sıkıştırma ile imalatların yapılması, için her türlü malzeme ve işçilik alet ve edevat, lavabolular  giderleri ile inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 mt fiyatı:

ÖLÇÜ	: Duvarın 1mt fiyatıdır.

- İMES OSB 404 / 16 PARSEL MÜKEMMELİYET MERKEZİ İNŞAATI MEKANİK ŞARTNAMESİ

- Kapsam

İMES OSB 404 / 16 PARSEL MÜKEMMELİYET MERKEZİ İNŞAATI çalışmalarında Sıhhi Tesisat – Kalorifer Tesisatı, Yangın Tesisatı, Doğalgaz Tesisatı ve Kazan Dairesi, Bahçe Sulama Yağmur suyu borulamasının iç tesisat yönetmeliğine uygun olarak, söz konusu işin TSE ve EN normlarına göre tamamlanarak, test ve muayene işlemleri dahil, kabulünün yaptırılması ve işler halde teslimidir.

- Genel Hususlar

2.1.	İş Kapsamında yapılacak tüm imalatlarda onaylı uygulama projeleri ile şartnamelerinde belirtilen özelliklere ve Türk Standartlarına uygun olan malzemeler kullanılacaktır. Türk standardı bulunmayan malzeme ve mamuller, İdarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygun olacaktır. İthal malı olan malzemeler uluslararası standartlara, teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini gösteren prospektüslerin onanmasından sonra kullanılabilecektir.

2.2.	Projelerde belirtilen imalatlar yapılırken, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makine Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi’ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Poz Tariflerine ve bu şartnamede belirtilmemiş olsa dahi, yürürlüğe girmiş ilgili Türk Standardında belirtilen malzemeler, imal usulleri vb. hususlara uyulacaktır.

2.3.	İşlerin şantiyede yürütülmesi sırasında, ortaya çıkabilecek teknik zorunluluktan dolayı yapılması gereken imalatlar Yüklenici tarafından yapılacak, tüm sistem test ve denemeleri yapıldıktan sonra, tam ve eksiksiz olarak, çalışır vaziyette teslim edilecektir.

2.4.	Yüklenici, işlerin şantiyede yürütülmesi sırasında, (As-Built) projelerin hazırlanması için gerekli olan tüm bilgileri kaydedecektir. Düzeltilen çizim ve projeler, diğer dokümanlarla beraber yapım sırasında her an İdare için hazır bulundurulacaktır. İnşaat sırasında hazırlanan (As-Built) projeler, gerçekleşen imalata göre olacak ve imalat sırasındaki bütün düzeltme ve değişikliklere ait şartname ve çizimleri içerecektir. İşin bitirilmesine, müteakip geçici kabulünün yapılmasından önce, 4 nüsha pafta olarak hazırlanacak ve CD‘lere Auto-Cad çizimi olarak kaydedilecektir.

2.5.	Tüm imalat önceden dikkatli olarak planlanacak ve Betonarme yapılarda gerekli olan delme ve kırma işlemi dikkatli ve özenli bir şekilde statik yapıya zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. Alt yapıya yönelik yapılacak çalışmalar öncesinde, mevcut altyapı sistem bilgisine sahip Kullanıcı Müdürlüğümüz personelleri ve İdare ile koordine sağlanacaktır. Altyapıya yönelik tüm çalışmalar İdarenin nezaretinde dikkatlice yapılacaktır. Projenin herhangi bir kısmında doğalgaz, su, atık su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj vb. alt yapı hizmeti ile karşı karşıya gelinirse, Yüklenici veya çalışanları, çalışmayı hemen durduracak, İdareyi ve Müdürlüğümüz yetkililerini haberdar edecektir.

2.6. Teçhizat ve malzemeler, imalatçının önerileri ve Yapı Denetim Elemanın onayı doğrultusunda dikkatle taşınacak, uygun şekilde depolanacak ve montajdan önce ve montaj sırasında zedelenmeyi önleyecek şekilde korunacaktır.

2.7.	Onaya Sunulacak Bilgi, Belge, Doküman ve Projeler: Tüm malzeme imalatlarında, imalat öncesi İdare’den malzeme onayı alınacaktır. Malzemelerin seçimi esnasında Türk Standartlarına uygun olarak üretilmiş, güncel vize tarihli TSE belgelerini, imalatçının adını, ticari unvanını, katalog model veya numarasını, etiket verilerini, boyutlarını, yerleşim ölçülerini, kapasitesini, garanti ve yedek parça temin bilgilerini, satış sonrası servis hizmetlerini, proje özelliklerini ve referans paragraflarını, ilgili Endüstriyel ve Teknik Cemiyet yayın referanslarını ve her parçanın sözleşmeye uygunluğunu sağlamak için gerekli diğer bilgileri kapsayan en az 3 (Üç) alternatifli Firma Seçim Dosyası İdare’ye sunulacaktır. Isıtma Kazanı için sunulacak dokümanlar, TSE Isıl Verim Test Raporu ve malzeme tanımında belirtilen yönetmeliklere uygunluk belgelerini de kapsayacaktır. İdare Yüklenici tarafından sunulan üretici firmalardan birini seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni üretici firma bilgi ve belgelerinin sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden İdarenin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi İdarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği takdirde iş bitiminde Geçici ve Kesin Kabul Komisyon üyelerine sunulacak şekilde saklanacaktır. Kısmi olarak onaya sunulan belgeler kabul edilmeyecek ve incelemeden geri verilecektir. Onaya sunulacak belge ve dokümana ilave olarak, İdare en az 3 (Üç) alternatifli malzeme numunelerinin sunulmasını isteyebilir. İdare, Yüklenici tarafından sunulan malzeme numunelerinden birini seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni numuneler sunulmasını isteyebilir.

2.8.	İşletme ve Bakım Kılavuzu: Teçhizatın her Cihazı için bir işletme ve bakım kılavuzu sağlanacak ve bunlar komple bir işletme ve bakım kılavuzu halinde iş bitirme dosyasında verilecektir.

- Sıhhi Tesisat – Kalorifer Tesisatı Teknik Şartnamesi

  - Pursantaj listelerinde yer alan imalatlar, projede ve teknik resimlere uygun olacak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri poz no’larına ve Genel Teknik Şartnamede tarif eden şekilde yapılacaktır.

  - Yüklenici firma montaja başlamadan önce detaylar için kontrol mühendisliğinin talimatlarını alacaktır.

  - Sıhhi tesisatvekalorifer tesisatişlerindekullanılacakmalzemeler 1. sınıf, TSE, CE vb. belgeli olup modeller idare tarafından seçilecektir.

  - PE-Xa borular EN ISO15875 sıcak ve soğuk su uygulamalı için plastik boru sistemleri –Çapraz bağlı Polietileneuygun olarakengel metodu ile peroksit çapraz bağlı polietilenden üretilmiş. Dağıtım kanalları, kolonlar, temiz su, radyatör ve fan coil bağlantıları için, Boru serisi S3,2 (ISO A S 3,2). DIN EN 13501’e göre E yanıcılık sınıfında EN ISO 15875’ e göre servis şartları sınıflandırılması: Uygulama sınıfı 2-sıcak su beslemesi(70C), maks. çalışma sıcaklığı 95C, dizayn basıncı 10bar olarak üretilmiş olacaktır.

  - DIN 8077-8078 ve TSE 11451’ e uygun bina içi tesisatında kullanılacak polipropilen boruların kendi aralarında fizyoterm kaynaklı veya vana, rakor, musluk gibi malzemelerin bağlantılarında; bir tarafı kaynaklı diğer tarafı pirinç vidalı olarak kullanılan polipropilen PPRC-C tip3’ ten mamul dirsek, manşon, T istavroz, redüksiyon, tapa ve inegal T gibi bağlantı parçaları ile plastik ve metal kelepçe, askı, kovan gibi her türlü tespit malzemesi kullanılacaktır.

  - TS 275-1 EN 1329-1’ e uygun sert PVC pissu borusu(geçme muflu) kullanılarak binanın lavabo, tuvalet taşı ve mutfak eviyesi giderleri pissu borularının montajında kullanılan fittings ve tespit malzemesi ile birlikte bina ana pissu tesisatına bağlantıyı sağlayarak pissu tesisatı yapılacaktır.

  - Sıhhı tesisat ve Kalorifer tesisatındakullanılanplastik malzemelerRehau, Fırat boru, Hakan plastik, Pakplast veya Dizayn boru olacaktır.

  - Binada kullanılacak vitrifiye malzemeler Ege seramik, Çanakkale seramik, Creavite veya Serel marka olacaktır.

  - Binada kullanılacak sıhhi tesisat bataryaları Punto, GPD, AR-YAK, ECA veya Artema olacaktır.

  - Kalorifer sistemi mobil ısıtma sistemi olacak zemine gömülü şekilde kalorifer tesisat resmine göre döşenecektir. Montaj sırasında kılıflı PE-Xa borular herhangi bir zarar görmemesi için gerekli tedbirleri alacaktır.

  - Yüklenici firma kullanacağı vitrifiye ve batarya malzemelerini montajını yapmadan önce kontrol teşkilatına gösterecektir.

  - Binaprefabrik olduğu içiniçindeki kalorifer panel petekleri zemin konsolu kullanılarak montajı yapılacaktır.

  - Yemekhaneye bulaşık makinası bağlantısı ve soyunma-giyinmeye çamaşır makinası bağlantısı için idarenin belirttiği yere musluk bağlantısı ve atık su gideri yapılacaktır.

  - Sistemlerin imal ve montajını takiben, sistemler test edilip ayarları yapıldıktan sonra, yüklenici firma tarafından işletmeye alınacaktır.

- Yangın Tesisatı Teknik Şartnamesi

4.1. Yangın Tesisatı Vanaları ve Sprinkler Teknik Şartnamesİ

    - Yangın Tesisatı Vanaları ve Sprinkler Teknik Şartnamesi Upright (Dik Tip) Sprinkler

Otomatik sprinkler 68OC (155OF) sıcaklıkta mayi dolu camın patlamasıyla su püskürten, bağlantı çapı ½” NPT olan, gövdesi bronz deflektörü pirinçten mamul K Faktörü Metrik 80, çalışma basıncı 12 bar, test basıncı 34 bar olan, borunun üzerine bir manşon vasıtasıyla direkt takılabilen “upright” tip sprinklerin temini. Onaylar: UL, FM Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - Su Kalkanı ve Koruma Kafesi Raf-arasında (in-rack) kullanılan sprinklere takmak üzere çelikden üretilmiş, su kalkanı (water shield) ve koruma kafesi (head guard), Onaylar : FM Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini,montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - Horizontal Sidewall (Yatay Duvar Tipi) Sprinkler Otomatik sprinkler 68OC (155OF) sıcaklıkta mayi dolu camın patlamasıyla su püskürten, bağlantı çapı½” NPT olan, gövdesi beyaz polyester kaplı, deflektörü pirinçten mamul, K Faktörü Metrik 80, çalışma basıncı 12 bar, test basıncı 34 bar olan, borunun üzerine bir manşon vasıtasıyla yatay olarak takılabilen “horizontal sidewall” tip sprinklerin, iki parçalırozeti ile temini. Onaylar : UL, FM Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - Geniş Korumalı Horizontal Sidewall (Yatay Duvar Tipi) Sprinkler Otomatik sprinkler 68OC (155OF) sıcaklıkta mayi dolu camın patlamasıyla su püskürten, bağlantı çapı¾“ NPT olan, gövdesi beyaz polyester kaplı, deflektörü pirinçten mamul, K Faktörü Metrik 115, çalışma basıncı 12 bar, test basıncı 34 bar olan, hızlı tepkili ve geniş korumalı, borunun üzerine bir manşon vasıtasıyla yatay olarak takılabilen “horizontal sidewall” tip sprinklerin, iki parçalırozeti ile temini. Sprinkler 1,7 Bar giriş basıncı sağlandığında 4,9 metre genişliğinde 6 metre uzunluğunda koruma alanına sahip olmalıdır. Sprinkler 2,5 Bar giriş basıncı sağlandığında 4,9 metre genişliğinde 7,3 metre uzunluğunda koruma alanına sahip olmalıdır. Onaylar : UL, FM   Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - Pendent (Sarkık Tip) Sprinkler Otomatik sprinkler 68OC (155OF) sıcaklıkta mayi dolu camın patlamasıyla su püskürten, bağlantı çapı½” NPT olan, gövdesi bronz deflektörü pirinçten mamul, gövdesi beyaz polyester kaplı, K Faktörü Metrik 80, çalışma basıncı 12 bar, test basıncı 34 bar olan, borunun üzerine bir manşon vasıtasıyla direkt takılabilen “pendent” tip sprinklerin, iki parçalırozeti ile temini. Onaylar: UL, FM Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - Dekoratif Kapaklı Sprinkler Asma tavanda kullanılmaya uygun, bağlantı çapı ½” NPT olan, K faktörü metrik 80 olan, ½” orifisli sprinkler, beyaz kapağı ile komple, Dekoratif kapak sprinklere ayarlı olarak takılabilen, kapağı için ayrı ergir lehimi bulunan, yangın esnasında önce 57OC’da kapağı düşen, 68OC’da da sprinklerdeki mayi dolu camın patlamasıyla su püskürten, 12 bar çalışma basıncı 34 bar test basıncı olan, iki parçadan oluşmuş sprinklerin temini, Onaylar: UL, FM Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini,montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - ELO Upright Sprinkler (geniş orifisli) Otomatik sprinkler 68OC (155OF) sıcaklıkta mayi dolu camın patlamasıyla su püskürten, bağlantı ağzı ¾ NPT olan, gövdesi bronz deflektörü pirinçten mamul, K Faktörü Metrik 166, çalışma basıncı 12 bar, test basıncı 34 bar olan, borunun üzerine bir manşon vasıtasıyla direkt takılabilen “uprıght” tip sprinklerin temini. Onaylar : UL Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini,montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - ESFR K-14 Sprinkler Otomatik sprinkler 68OC veya 74 OC sıcaklıkta açılarak su püskürten, gövdesi bronz, deflektörü pirinçten mamul, K Faktörü 14 (metrik 200) olan, çalışma basıncı 12 bar olan, pendent tip, ¾” NPT bağlantılı ESFR sprinklerin temini. Onaylar :UL, FM Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini,montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - ESFR K-17 Sprinkler Otomatik sprinkler 74 OC (165 OF) sıcaklıkta açılarak su püskürten, gövdesi bronz, deflektörü pirinçten mamul, K Faktörü 16,8 (metrik 241,9) olan, çalışma basıncı 12 bar olan, pendent tip, ¾” NPT bağlantılı sprinklerin temini. Onaylar: UL, FM Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - ESFR K-22 Sprinkler Otomatik sprinkler 68OC veya 74 OC sıcaklıkta açılarak su püskürten, gövdesi bronz, deflektörü pirinçten mamul, K Faktörü 22,4 (metrik 320) olan, çalışma basıncı 12 bar olan, pendent tip, 1” NPT bağlantılı ESFR sprinklerin temini. Onaylar: UL, FM Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - Window Sprinkler Genellikle su perdesi oluşturmak için kullanılan açık tip nozul, 180° nispeten düz yelpaze biçiminde atım sağlayan, bağlantı çapı ½” NPT olan, gövdesi pirinçten mamul, K Faktörü Metrik 40, borunun üzerine bir manşon vasıtasıyla direkt takılabilen “window” tip sprinklerin temini. Onaylar: UL Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - Islak Alarm VanasıFlanşlı tip sprinkler alarm vanası takımı, bir adet çek valf ve bağlantı elemanları, bir adet basınç anahtarı, bir adet motor gongu ve geciktirme hücresi ile komple olacaktır, Alarm vanası dik konumda monte edilebilir olacak ve üzerinde iki adet monometresi, boşaltma musluğu ve aksesuarlarının tamamı UL listesi ve FM onaylı olacaktır. İşletme basıncı 12 bar, test basıncı 24 bar olan, gövdesi demir dökümden mamul NYL - D.O.B MEA. 325 - 91 - M şartlarına uygun eşdeğer boru kayıp değeri max 12m olan alarm vanasının temini. Onaylar: UL, FM Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - Yükselen Milli Vana (Dişli Bağlantılı) Çalışma basıncı 175 PSI, hidrostatik test basıncı 350 PSI olan, gövdesi ve diski ASTM B- 62 bronzdan mamül, NPT dişli bağlantıya uygun vananın temini. Onaylar: UL, FM Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - Yükselen Milli Vana (Flanşlı Bağlantılı) Vanalar, mili yükselen tipte, gate vana (OS&Y) olacaktır. Gövdesi kır döküm ASTM A126 Clas B, mili kurşunlu manganezli bronz ASTM B584 Alaşım 867, sit ve dük ringleri bronz döküm ASTM B62 Alaşım 836’dan mamul olacaktır. Vanaların çalışma basıncı 20OC su için 12 bar olacaktır. Yükselen milli vanaların ayrıca açık kapalı pozisyonlarını izlemek için, vana üzerine C formunda SPTD kontağa sahip bir adet izleme anahtarı ilave edilmiş vananın temini Onaylar : UL, FM Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini,montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - Su Akış Anahtarı (Flow Switch) 20 bar basınca kadar çalışabilen, kolye priz bağlantılı, kontakları C Formunda 2 set SPTD olan, kontak değeri 10 A - 250VAC veya 10mA - 24VDC olan, 0 ila 60 sn arasında gecikme ayarı yapılabilen akışanahtarının temini Onaylar :UL,FM Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini,montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - Kelebek Vana (Dişli Bağlantılı) Kelebek tipte, gövdesi dökme demir, mili bronzdan, kesici bölümü sentetik kaplı dökme demirden oluşan, çalışma basıncı12 bar, hidrolik test basıncı 25 bar olan ve mil kısmına bağlanan DPDT süpervizyon anahtarı ile açık, kapalı konumu belli olan cihazın temini Onaylar:UL,FM Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini,montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - Kelebek Vana (Wafer Bağlantılı) Kelebek tipte, gövdesi dökme demir, mili bronzdan, kesici bölümü sentetik kaplı dökme demirden oluşan, çalışma basıncı12 bar, hidrolik test basıncı 25bar olan ve mil kısmına bağlanan DPDT süpervizyon anahtarı ile açık, kapalı konumu belli olan cihazın temini Onaylar:UL,FM Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini,montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - İtfaiye Bağlantı Elemanı (İtfaiye Su Verme Ağzı) Yangın esnasında rezerv su stoğunun yetersiz kaldığı durumlarda itfaiyenin dışarıdan içeriye su takviyesi yapabilmesi için, 2 ½” çapında iki adet doldurma ağzı olan, 4” çapında tesisat bağlantısı, ½ çapında otomatik damlatma vanası bulunan cihazın, arka plakası ve kapakları ile komple temini. Onaylar: UL, FM Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - Çek Vana (Dişli Bağlantılı) Çalışma basıncı 175 PSI (12 Bar), hidrostatik test basıncı 300 PSI olan, gövde ASTM B-62 Bronz, diski Buna N’den mamül, NPT dişli bağlantılı swing çek vananın temini Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - Çek Vana (Wafer Bağlantılı) Çalışma basıncı soğuk su için şoksuz ortamda 300 PSI olan, demir döküm gövde ve bronz diskten mamul, iki flanş arasına bağlanabilen (wafer) tipte, yay mekanizması ASTM 313-AISI type 302 olan cihazın temini Onaylar: UL, FM Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini,montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - Relief Valf Yapıda oluşacak yangın esnasında yangın pompası anma debisinden az su sarfiyatı olur ise, muhtemel basınç yükselmelerini dengelemek için hat basıncı tarafından tahrik edilen, pilot mekanizmasıbulunan, oransal tipte, hidrolik bir devre ile çalışan, işletme basıncı175 PSI olan, gövdesi duktil demir, seat halkası bronz, pilot kontrol sistemi döküm bronz olan emniyet vanasının temini. Onaylar: UL, FM Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - Flow Metre (Akış Ölçer) Yangın pompası debisini okumak üzere test hattına konulacak, kaynaklı bağlantılı, ventüri tip, maximum çalışma basıncı175 PSI olan flow metre cihazının 4,5” debi göstergesi ve tüm aksesuarlarıyla birlikte temini. Onaylar: FM Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - Basınç Düşürücü Vana Basıncı düşürme amacıyla kullanılacak, pilot mekanizması bulunan, hidrolik bir devre ile çalışan, işletme basıncı175 PSI olan, gövdesi duktil demir, pilot kontrol vanası bronz, giriş basıncındaki ve giriş debisindeki değişimlerden etkilenmeden sürekli aynı çıkış basıncını oluşturabilen, çıkış basıncı 30 ile 165 PSI arasında ayarlanabilen, yangın tesisatında kullanmak üzere tasarlanmış vananın temini Onaylar:UL listeli Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini,montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - Test ve Drenaj VanasıKat girişlerinde kullanılacak, 1 1/4” NPT bağlantılı, üzerinde gözetleme camı ve ½” test orifisi bulunan kompakt tip vananın temini. Onaylar: UL, FM Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - Kuru Alarm Vanası Flanşlı tip sprinkler kuru alarm vanası takımı, diferansiyel tip, bir adet çek valf ve bağlantı elemanları, bir adet hızlandırıcı ve bağlantı parçaları, bir adet basınç anahtarı, bir adet motor gongu ve bir adet hava basınç ayar ünitesi ile komple olacaktır, Alarm vanası dik konumda monte edilebilir olacak ve üzerinde iki adet monometresi, boşaltma musluğu ve aksesuarlarının tamamı UL listeli ve FM onaylıolacaktır. İşletme basıncı 12 bar, test basıncı 24 bar olan, gövdesi demir dökümden mamul kuru alarm vanasının temini. Onaylar: UL, FM Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - Globe vana (Dişli Tip) Globe tipte, bronzdan mamul, çalışma basıncı 12 bar, hidrolik test basıncı 20bar olan vananın temini, Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi Marka: Nibco, Kennedy Post indikatörlü NRS Vana Vanalar NRS gate tip olacaktır. Gövdesi kır döküm ASTM A126 Clas B, mili kurşunlu manganezli bronz ASTM B584 Alaşım 867, sit ve dük ringleri bronz döküm ASTM B62 Alaşım 836’dan mamul olacaktır. Vanaların çalışma basıncı 20C su için 12 bar olacaktır. Vanalar toprak altında kalacak olup, yer üstünden kumanda etmek için post indikatörü bulunacaktır. Post indicator uzunluğu, gömme derinliğine uygun olarak seçilecektir. Vana üzerinde post indikatörün bağlanabilmesi için uygun düzenek bulunacaktır. Ayrıca açık kapalı pozisyonlarını izlemek için post indikatör üzerinde götergesi bulunacaktır. Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi Onaylar: UL, FM.

    - Yivli (Groove) Kaplin Gövdesi sfero-döküm ASTM A-536, civata ve somunlarıısıl işleme tabi tutulmuş ASTM A-183 veya ASTM A-449, Contası EPDM, karbon çelikten mamul, Çalışma basıncı en az 12 Bar olan, UL listeli ve FM onaylıFlexible (esnek) veya rijid boru ve fittings kelepçesi.

    - İtfaiye Su Alma AğzıYangın esnasında itfaiyenin veya eğitilmiş personelin bez hortum bağlayarak su temin etmesi için bina içinde kullanılmaktadır. UL listeli ve FM onaylı vananın, storz adaptörü ve zincirli kapağı ile komple temini. Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

  - Yangın Hidroforu Teknik Şartnamesi

    - Pompalar

TSEN12845’e göre yangın pompası, kararlı bir H(Q) eğrisine sahip olmalıdır.

Kapalı Vana Değeri: Pompanın kapalı vana değeri (Sıfır debide pompanın verebileceği maksimum basınç), anma değerinin %125’ ini geçmemelidir.

Anma Değeri: Talep edilen debi-basınç değerinin pompa hidrolik eğrisi üzerindeki kesiştiği nokta.

Maksimum yük: Pompa gerektiğinde anma debisinin %140 ı kapasite çalışabilmelidir. Yangın pompası; anma değerinin %140 kapasitesinde çalışırken, basınç en fazla anma değerinin %70 mertebelerine kadar düşmelidir.

y Basınç Pozitif basınç emme yükü şartlarında, emiş kitinin emiş borusu çapı ND 65 ‘den az olmamalıdır. Ayrıca pompa istenen azami debide çalıştırılırken borunun çapı 1,8

m/s ‘lik su akış hızını aşmayacak şekilde olmalıdır. Negatif basınç emme yükü şartlarında, emiş kitinin emiş borusu çapı ND 80 ‘den küçük olmamalıdır.

Ayrıca pompa istenen azami debide çalıştırılırken borunun çapı 1,5 m/s lik su akış hızını aşmayacak şekilde olmalıdır.

Birden fazla pompa setinin montajının yapıldığı durumda, emme boruları birbirine bağlanmamalıdır.

Pompalar, aşağıda verilenlere uygun olarak gerekli asgari gücü temin edebilen elektrik veya dizel Motorla çalıştırılmalıdır. Pompalar düşey milli veya yatay pompalar olabilir ancak her iki konumda da su alma ve basma manifoldlarını sökmeden pompa içinin muayene edilmesine veya değiştirilmesine imkân veren tip olmalıdır.

Yatay pompalar geri çekmeli tip olup tahrik elemanI (elektrik motoru veya dizel motoru) ile arasındaki bağlantı bağımsız olarak bağlantıyı sağlayabilen manşon kaplinli olmalıdır Pompalar EN 12723 ‘e uygun olmalıdır.

    - Çoklu Pompa Hidroforları

Pompalar uygulanabilir karakteristik basınç-debi eğrilerine sahip olmalı ve mümkün olan bütün debilerde çalıştırılabilmelidir. İki pompalı hidrofor sistemlerinde her bir pompa talep edilen basınç ve debileri tek başına sağlayabilmelidir. Üç pompalı hidrofor sistemlerinde her bir pompa talep edilen basınç ve debilerin asgari % 50 ‘ni karşılamalıdır.

    - Pompaların Çalıştırılması

Sistem basıncı 0,8xP (P kapalı vana koşulundaki basınç) az olmayan bir değere Düştüğünde, ilk pompa seti otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır. İki pompalı bir set monte edildiğinde ikinci pompa basıncın 0,6xP ‘den az olmayan bir değere düşmesinden önce çalışmalıdır.

  - Yangın Dolabı Teknik Şartnamesi

    - Yangın Dolabı

20m veya 30 m uzunluğunda 1” çapında kırılmaz kauçuk hortumlu, 2” köşe vanalı, 2”x1” storz adaptörü ile, vanası PN16 çalışma basıncında, hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/spray/kapatma nozulu olan, sıva üstü (veya gömme) montaja uygun, RAL 3001 kırmızı veya RAL 9002 kirli beyaz renkte 70 mikron elektrostatik toz boyalı, ABS malzemeden mamul, yüzeyde çıkıntı yaratmayan kapı kildi, üç kademeli sızdırmazlık detaylıpaslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilen, 180° açılır kapaklı, Sıvaüstü dolaplar 1,5 mm DKP sactan mamul dolap kasası ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı, 1,2 mm DKP sactan imal edilmiş dolap arka montaj plakasına sahip, Gömme dolaplar 1,2 mm DKP sactan mamul dolap iç kutusu, 1,5 mm DKP sacdan mamul ayarlanabilir çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısına sahip, Sıvaüstü dolapta arka montaj plakası, gömme dolapta ayarlanabilir çerçeve dolap kasasından ayrımonte edilebilmelidir. Bu sayede, sıva ve boyadan zarar görme ihtimalinin ortadan kalktığı, kabin dışkapağında 92/58/EEC’ye uygun işaret levhası ile birlikte yangın dolabının temini Onaylar: Onaylanmış kuruluşdan alınmış CE 1299 Certificate of Conformity sertifikası, ISO 9001 sertifikasıTS EN 671-1 uygunluk sertifikasıYukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

    - Teçhizat Bölmeli Yangın Dolabı

Teçhizat Bölmeli, 6kg ABC kuru kimyasal tozlu portatif söndürücü alabilecek büyüklükte, 20m veya 30 m uzunluğunda 1” çapında kırılmaz kauçuk hortumlu, 2” köşe vanalı, 2”x1” storz adaptörü ile, vanası PN16 çalışma basıncında, hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/spray/kapatma nozulu olan, sıva üstü (veya gömme) montaja uygun, RAL 3001 kırmızı veya RAL 9002 kirli beyaz renkte 70 mikron elektrostatik toz boyalı, ABS malzemeden mamul, yüzeyde çıkıntı yaratmayan kapı kildi, üç kademeli sızdırmazlık detaylıpaslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilen, 180° açılır kapaklı, Sıvaüstü dolaplar 1,5 mm DKP sactan mamul dolap kasası ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı, 1,2 mm DKP sactan imal edilmiş dolap arka montaj plakasına sahip, Gömme dolaplar 1,2 mm DKP sactan mamul dolap iç kutusu, 1,5 mm DKP sacdan mamul ayarlanabilir çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısına sahip, Sıvaüstü dolapta arka montaj plakası, gömme dolapta ayarlanabilir çerçeve dolap kasasından ayrımonte edilebilmelidir. Bu sayede, sıva ve boyadan zarar görme ihtimalinin ortadan kalktığı, kabin dışkapağında 92/58/EEC’ye uygun işaret levhası ile birlikte yangın dolabının temini Onaylar: Onaylanmış kuruluşdan alınmış CE 1299 Certificate of Conformity sertifikası, ISO 9001 sertifikasıTS EN 671-1 uygunluk sertifikasıYukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.

- Doğalgaz Tesisatı Ve Kazan Dairesi Teknik Şartnamesi

  - Gaz Teslim Noktası:

Endüstriyel tesise gaz tesliminin yapılacağı noktadır. Teslim noktası İmes OSB parsel vanasıdır. Gaz teslim noktasının tipi tesis için gerek duyulan gaz debisi, gaz basıncı çelik veya PE olmasına göre değişkenlik gösterir. Yukarıdaki esaslara bağlı olarak gaz arzının sağlanacağı gaz teslim noktası tipleri;

-İMES OSB Şartnamelerine uygun (İMES TİP) servis İstasyonu

Bu istasyon tipinde KORREKTÖR (uzaktan okuma) zorunludur.

-İstasyon (PE hattan beslenen) RMS-C

-İstasyon (Çelik hattan beslenen) RMS-B şeklinde olabilir.

    - İMES TİP Servis İstasyonu: PE Şebekeden beslenir. İhtiyaç duyulan gaz debisinin 200 m³/h‟e kadar olduğu endüstriyel tesisler için uygundur. Giriş basıncı 1,5-4 barg, çıkış basıncı max 300 mbar‟ dır.

    - Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu:

a. İstasyon (PE hattan beslenen):PE Şebekeden beslenir. İhtiyaç duyulan gaz debisinin 500m³/h‟e kadar olduğu endüstriyel tesisler için uygundur. Giriş basıncı 1,5-4 barg, çıkış basıncı max. 0,5 barg‟dır. 500m3/h in üzerindekigaz debisi taleplerinde Mühendislik Müdürlüğünün onayı alınmalıdır.

b. İstasyon (Çelik hattan beslenen): Çelik hattan beslenir. Giriş basıncı 6-19 bar‟dır. Çıkış basıncı min. 300mbarg‟dır.

5.1.2.1. Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu Ekipmanları İstasyon aşağıda belirtilen ekipmanlardan olumaktadır.

1-İzolasyon bağlantı elemanlarıİstasyonun elektriksel yalıtımını sağlamak amacıyla giriş flanşı sonrası ve çıkış flanşı öncesi bulunur.

2-Filtre

Gaz içinde bulunabilecek 5 μm‟dan büyük toz ve parçacığı tutarak regülatör, kontrol ve güvenlik ekipmanları ile sayacı koruyan elemandır.

3-Regülatör

Parsel vanasından sonar fabrika sahasına konulan İMES TİP istasyona giriş basıncını İMES OSB ile müşteri arasındaki anlaşmada belirlenen basınç değerine düşürmek ve sürekliliğini sağlamak için kullanılan ekipmandır. bir adet regülatör hattı olan basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarında, regülatörlerden bir tanesi yedek olarak İMES OSB yetkilisine teslim edecektir.

4-Emniyet kapamalı gaz basınç regülatörü (Slum-shut regülatör)

İstasyonlarda çıkış basıncının ayarlanan emniyet sınırları içerisinde olduğunu sürekli kontrol edebilmek amacıyla bu emniyet elemanlarıı kullanılmıştır. Bunlar regülatör öncesi ayrı bir eleman olabileceği gibi regülatörlerle monoblok Şeklinde de olabilmektedir. Regülatörün çıkış basınç değerinin ayarlanan maksimum değer üzerine çıkması veya minimum değer altına düşmesi durumunda gaz akışını keser.

5-Sayaç

Faturalama için gerekli okumayı yapar. İstasyonlarda genellikle Körüklü ve rotary tipi sayaçlar kullanılmaktadır. Sayaçlar üzerinde standart Şartları (1.01325 barg ve 15C) esas alınarak basınç, sıcaklık ve sıkıŞtırılabilirlik faktörüne göre bir hacim düzeltici (corrector) mevcuttur.

6-Emniyet tahliye vanası ve hattıBu vanalar, sistemi aşırı basınca karşı korur. Anlık basınç yükselmelerinde fazla gazı sistemden tahliye ederek regülatörün (emniyet kapamalı) regülatörün (emniyet kapamalı) kapanmasını ve hattın devre dışı kalmasını önler. NOT: İstasyonun periyodik bakımı veya herhangi bir sebeple devre dıŞı kalması durumunda istasyona müdahale yalnızca İMES yetkilileri tarafından yapılır

5.2. Boru Hattı Tasarımı

5.2.1. Azami gaz çekiş miktarı

Müşteri ile İMES arasında yapılan doğalgaz satış sözleşmesinde belirlenen saatlik maksimum gaz çekiş miktarıdır (m³/h). Boru çapı belirlenirken ileride olabilecek tüketim artışları göz önüne alınarak saptanan maksimum kapasite dikkate alınmalıdır.

5.2.2. Gaz teslim noktası çıkış basıncı

Müşteri ile İMES arasında yapılan doğalgaz satış sözleşmesinde, gaz teslim noktası tipine, kapasitesine ve müşteri ihtiyacına göre belirlenen basınçtır.

5.2.3. Gazın hızı

Sistemde gereksiz gürültü ve titreşimi önlemek amacıyla kabul edilebilir maksimum gaz hızı 25 m/sn‟dir.

5.2.4. Boru hattı

Gaz teslim noktasından sonra çekilecek boru hattının çelik olan kısımlarının tamamında kaynaklı birleŞtirme yapılmalıdır. Gaz teslim noktasından sonra tesis genelinde boru tesisatının tamamı çelik veya bir kısmı çelik bir kısmı PE boru kullanılarak yapılabilir. PE boru kullanımı ile ilgili uygulamalar gaz teslim noktasının tipine göre değişir. Gaz teslim noktasının çelik hattan beslenen istasyon olması durumunda; toprak altı hatlarda PE boru kullanılması söz konusu ise, istasyon çıkışından sonraki min. 5 m.‟lik kısım çelik boru olmalı (P0 hattı), daha sonra PE/Çelik geçiş parçası ile PE boruya geçilmelidir.

5.2.5. AKV:

Gaz teslim noktasının istasyonolması durumunda, istasyondan minimum 3 m. uzaklığa AKV konulmalıdır (TS EN 331). Boru hattının giriş yaptığı bina ile istasyon arasındaki mesafenin 50 m.‟den büyük olması durumunda bina dıŞına ikinci bir AKV konmalıdır. İstasyon ile ikincil basınç düşürme istasyonu arasındaki mesafe 10 m.‟den daha az ise, basınç düşürme ve ölçüm istasyonu çıkışında AKV konulmasına gerek yoktur. Gaz teslim noktasının servis kutusuolmasıdurumunda AKV sayaç öncesinde konulmalıdır. Sayacın, boru hattının giriş yaptığı binaya olan mesafesinin 50 m.‟den fazla olması durumunda bina dıŞına ikinci bir AKV konulmalıdır. Açık ortamda bulunan AKV‟ler koruyucu kutu içine alınmalıdır.

AKV‟nin, toprak altına konulması halinde aşağıdaki rogar şartları sağlanmalıdır.

* Su veya yağmur giriŞini engelleyecek şekilde (contalı) kapak yapılmalı,

* Rogar içinde birikebilecek su için gider bulunmalı,

* AKV‟ye yapılabilecek müdahale ve bakım onarım çalışmalarına engel olmayacak boyutlarda oluşturulmalıdır.

5.2.6. İzolasyon FlanŞı:

Boru hattının topraktan çıktığı noktaya yakın bir yere konmalıdır. İzolasyon contası (mafsalı) RMS-C istasyonlarının çıkış boru hattında olması zorunludur.

5.2.7. Tahliye Hattı (Vent):

Boru hattındaki gazıngerektiğinde tahliyesi için; boru hattına (hat binaya girmeden önce), emniyet kapama vanaları sistemine, basınç tahliye vanalarına, brülör öncesi gaz kontrol hattına monte edilmelidir. Bir kesme vanası ve bir çıkıŞ borusundan ibarettir. Kapalı mahallerde bulunan tahliye borularının ucu emniyetli bir ortama ve çatı seviyesinin en az 1.5 m yukarısına çıkarılmalıdır. Eğer çatı seviyesine çıkarılma durumu mümkün olmuyor ise tahliye borusu potansiyel tutuşma kaynağından uzağa, gaz birikme olasılığı olmayan bir dış ortama çıkarılmalıdır. Tahliye boruları kelepçelerle sabitlenmelidir. Mümkün olduğunca boru boyu kısa olmalı ve gereksiz dirseklerden kaçınılmalıdır. Boru boyu 20 m.‟yi geçiyorsa boru çapı büyütülmelidir. Tahliye hatları tek bir boru birleŞtirilerek tahliye edilmek istenirse, bu durumda tahliye borusunun kesiti tahliye edilecek boruların kesit alanlarının toplamının 2 katı olmalıdır. Tahliye borusunun çapı emniyet kapama vanası giriŞindeki boru çapının 1/3‟ü olmalıdır (min. DN 25). Tahliye borusunun ucu içine yabancı madde veya yağmur, kar suyu girmeyecek şekilde olmalıdır.

5.2.8. Emniyet Selenoid Vanası:

Herhangi bir gaz kaçağı durumunda kapalı mahallerde birikebilecek gazı algılayarak sesli ve ışıklı sinyal verecek, exproof özellikli gaz alarm cihazı ve bina dışında buna irtibatlı selenoid vana konulmadır (TS EN 161). Gaz alarm cihazı ve selenoid vanaların konulacağı mahaller ve adetleri hakkında İMES OSB‟ınonayı alınmalıdır. (Mutfak ve ısı merkezlerinde selenoid vana zorunludur.)

5.2.9. Sayaç:

Gaz teslim noktasının İMES TİP servis istasyonundan başlamasından dolayı; sayaç İMES TİP istasyonun içinde olacaktır. İstasyon uzaktan okumalı KORREKTÖR tessisatlı olacaktır. Sayacın bina dışında istasyonda olduğundan dolayı bina dışına mutlaka bir ana kesme vanası konulmalıdır. (Bu uygulama İMES OSB‟ın onayı ve yetkili Müşavir nezaretinde yapılır.)

Türbin ve rotary tip sayaç kullanılması durumunda sayaçtan önce filtre konulmalıdır. (DIN 3386, TS 10276) (Filtrenin gözenek açıklığı 50 μm olmalıdır.)

Gaz teslim noktasının basınç düşürme ve ölçüm istasyonu olması durumunda; sayaç istasyon içinde bulunur. (Türbinmetre, Rotarymetre v.b.)

(Türbinli tip sayaçlarda sayaç giriş ve çıkışında 5 D mesafesinde bağlantı elemanı kullanılmamalıdır. Rotary tip sayaçlarda giriş ve çıkışında 5 D mesafesi bırakılmasına gerek yoktur. Rotary tip sayaçlarda, sayaç girişine konik filtre konulmalıdır. İstasyon bazlı çalışmalarda mutfak hattı için ayrı bir sayaçlama yapılacak ve sayaç istasyon içerisinde bulunmayacaktır. Ayrıca istasyon mutfak hattı veya servis kutusundan beslenen tesisatlarda gaz teslim noktasından sayaca kadar max. Basınç kaybı 10 mbar‟ı geçmeyecektir.)

5.2.10. Güzergah seçimi

Güzergah seçimi sırasında boru hattının mekanik hasar ve aşırı gerilime maruz kalmayacağı emniyetli yerlerden geçirilmesine dikkat edilmelidir. Boru hattı yakıt depoları, drenaj kanalları, kanalizasyon, havalandırma bacası, asansör boşluğu ve yangın merdivenleri gibi yerlerden geçirilmemelidir.

Boru hatları takviye amacı ile yapılmış herhangi bir yapının bünyevi bir elemanı ya da onu güçlendiren bir sistem gibi düşünülemez, yapılamaz.

Yeraltındaki gaz boruları diğer borulara ve binalara yeterli emniyet mesafesinden gitmelidir. Gerekli emniyet mesafeleri aşağıdaki Tablo-1 de verilmiştir. Boru hattının, farklı oturma zeminine sahip yapıların dilatasyon bölgelerindeki geçiş noktalarında oluşabilecek mekanik zorlanmalara karşı esnek bağlantı elemanı kullanılmalıdır. (TS 10878)

Boru hatlarının havasız veya yeteri kadar havalandırılmayan yerlerden zorunlu olarak geçmesi durumunda İMES OSB‟ınonayı alınmalı ve aşağıdaki tedbirlere uyulmalıdır.

a) Gaz boru hattı çelik kılıf içine alınmalı,

b) Kılıf borusu için de kaynaklı ekler kullanılmalı,

c) Bu yerlerde hiçbir yardımcı boru elemanı tesis edilmemeli,

d) Korozyon tehlikesi sıfıra indirilmeli,

e) Uygun havalandırma düzeneği oluŞturulmalıdır.

5.2.10.1. Yeraltı boru hatları

Toprak altında kalan çelik borular PE kaplama (hazır PE veya sıcak PE sargı) ve katodik koruma ile korozyona karşı, gerek duyulan noktalarda da mekanik darbe ve zorlanmalara karşı çelik kılıf kullanılarak koruma altına alınmalıdır.

(TS 5139, TS 4356, TS 4357)

- Borunun tranşe içine yerleŞtirilmesi

Boru tranŞe içine indirilmeden evvel 10cm. sarı kum (dağ kumu) serilmelidir. Boru yatırıldıktan sonra boru üst yüzeyinden 30 cm.‟ ye kadar tekrar sarı kum doldurulmalı ve üzerine ikaz bandı (20 veya 40 cm. geniŞliğinde sarı renkli zemin üzerinde kırmızı ile “187 Doğalgaz Acil” ibaresi bulunan plastik bant) çekilmelidir. İkaz bandı üzerine tekrar 10 cm. kalınlığında sarı kum ve bunu takiben 20 cm. stabilize malzeme (toprak) doldurulmalıdır. Tranşede boru üst yüzeyi minimum derinliği 60 cm. olmalıdır.

- Kılıflı geçişler

Borunun aşırı yüke maruz kaldığı (yol geçişi v.b.) durumlarda tranşe derinliği arttırılmalı ve boru üst seviyesinin tranşe üst seviyesine olan mesafesi 80 cm. olmalıdır. Zorunlu nedenlerle boru üst kodunun 80 cm.‟ den az olduğu yerlerde çelik kılıf içine alınması uygundur. Kılıf borusunun iç çapı doğalgaz borusunun dış çapından en az 6 cm büyük olmalıdır.

Gaz borusunun kılıf borusu içinde kalan kısmı da hazır PE sargılı veya sıcak PE sargılı olmalıdır.

Kılıf borusunun ve doğalgaz borusunun birbirine temasını önlemek için araya kauçuk, plastik gibi ayırıcılar konmalıdır. İlaveten kılıf ve ana boru arasına su ve yabancı madde giriŞini önlemek için uç kısımları kauçuk nevi bir malzeme ile kapatılmalıdır. Kılıf borusu da hazır PE kaplı veya sıcak PE sargılı olmalıdır.

Binalara paralel giden toprakaltı gaz boruları ile binalar arasında en az 1 m. mesafe olmalıdır.

Doğalgaz borusunun yeraltından binaya girmesi halinde boru, çelik veya et kalınlığı fazla olan PE, PVC muhafaza içerisine alınmalıdır. Boru ve kılıf eksenlenerek yerleştirilmeli ve iki boru arasındaki boşluk mastik dolgu ile doldurulmalıdır.

5.2.10.2. Yerüstü boru hatları

Toprak üstü boru hatları tesise ait yapılara kelepçeler vasıtası ile mesnetlenmeli veya taşıyıcı konsol sistemleri kullanılmalıdır. Borunun destek, konsol ve kelepçelerle temas yüzeylerini koruyacak tedbirler alınmalıdır. Boru hatları kolon, kiriŞ v.b. yapı taşıyıcı elemanlarını delmek sureti ile tesis edilmemeli, güzergahı boyunca herhangi bir yapı elemanına temasetmemelidir. Çelik boru hatları yapılarda döşeme veya sıva altında kalmamalıdır. Yapı içlerinde korozif ortam (yüksek rutubet, asidik ortam v.b.) olması durumunda boru hattı ve fittingler korozyona karŞı önce antipas, sonra koruyucu boyalarla (sarı renkli) boyanmak sureti ile tam korunmuŞ olmalıdır. (TS 5140)

Yerüstü boru hatlarının, diğer yerüstü borularıyla paralel gitmesi durumunda minimum doğalgaz boru dış çapı kadar bir mesafeden geçmesi gerekmektedir. Gaz borusu, tahrip edici (agresif) akışkan ve dış yüzeyi terleme yapan boruların üstünden geçmelidir.

Yerüstü boruları ve basınç düşürme ve ölçüm istasyonları kabinleri için topraklama yapılmalıdır.

Doğalgaz borusunun binalara dış duvarlardan girmesi durumunda, boru çelik veya et kalınlığı fazla olan PE, PVC muhafaza içerisine alınmalı ve aradaki boşluk mastik dolgu ile doldurulmalıdır.

- TS7363’e uygun iç tesisat

- Servis kutusundan önce ana kesma vanası olacak

- Bina havalandırma sistemi TS 3419 uygun hale getirilecek.

- Çelik borular TS EN ISO 3183

- Kaynak ağızlı Çelik bağlantılı elemanları TS2649, ISO/R 64-221, DIN 1681, 1629, 1745 uygun olacak.

- Dişli bağlantılı bağlantı elemeanları TS 11 EN 10242, uyugun olacak

- PE Boruları TS 6270 uygun olacak

- Küresel vana TS EN 331, TS8909, ISO7121 uygun olacak.

- Flanşlar TS ISO 7005-1 uygun olacak

- Kaynak yöntemi elektrik ark ya da argon kaynağı

- Sayaç (TS EN 12480, TS 5910 EN 1359, TS 5477 EN 12261)

- Boru hattı bağlantıları için ekte verilen projeye uygun ekipman ve montajlar verilen standarta göre yapılacaktır.

- PE borularının toprak altı detayı standarta uygun olacak.

Boru destekleri

- Kelepçeler plastik olacak ve Çelik dübel ile duvarlara tutturulacak

- Boru dirsek dönüşlerinde mutlaka kelepçe olacak

- Gaz hattı sabit destek ile desteklenecek (havai hat)

- Kelepçeler fittings malzemelerine ve bağlantı noktalarına bağlanmayacak

- Kelepçeler boru çaplarına göre mesafeleri için boru kelepçesi mesafesi ve

TOPRAKLAMA HATTI VE TESİSATI

- 80 cm uzunluğunda bakır boruya sahip, yetkili MÜŞAVİR ve İMES OSB yetlilerinin onay vereceği topraklama hattının iş yerine temin ve yerine montajı.

İÇ TESİSAT PROJE

- Binaya uygun Doğalgaz projesi çizilerek İMES OSB onayı alınacaktır. İş bitiminde yetkili firma tarafından kontrol edilerek gaz açımı yapılacaktır. Binanın baca sızdırmazlık testleri yapılacak ve çalışır halde teslim edilecektir.

OCAK VE ŞOFBEN FLEKSİ

- TSE belgeli yaklaşık 120 cm uzunluğunda doğalgaz şartnamelerine uygun olan fleksin işyerine temini ve yerine montajı.

MEKANİK DEPREM VANASI

- Q 31- 50 mm lik, yatay yada düşey monte edilebilen, TSE belgesine sahip, her türlü seti ile beraber iş yerine temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi

DOĞALGAZ İSTASYONU (İMES OSB TİP)

- En az 120 cm yükseklikte,100 cm genişliğinde,50cm derinliğinde, fırın boya ile boyalı, galvanizli sacdan imal edilmiş, doğalgaz kutusunun iş yerine temini yerine montajı.

DOĞALGAZ ALARM CİHAZI

- İMES OSB Yetkililerinin kabul ettiği doğalgaz alarm cihazının selenoid vana ile bağlantısının yapılması ve yerine montajı, çalışır halde teslimi.

- Bahçe Sulama Yağmur Suyu Teknik Şartnamesi

  - Yağmur Suyu Tesisatı

    - Genel Esaslar

Bütün yatay borular kaynaktan itibaren metrede 10 mm. den az olmamak şartıyla alçalacak şekilde döşenecektir.

Muflu demir döküm borularla diğer boruların bağlantısında muflu kısma uygun malzemeden yapılmış adaptörler kullanılacaktır. Bu adaptörlerin diğer uçları kurşun borulara lehimli, çelik boruları vidalı, plastik veya asbestli çimento borulara lastik contalı bağlantıya elverişli olacaktır.

Bütün teras süzgeçlerinin üst yüzü aksi projede belirtilmemişse döşemenin bitmiş üst seviyesinden takriben 3 mm. aşağıda kalacak şekilde monte edilecek ve döşeme süzgece doğru akıntılı olacaktır.

Boruların açık, bitirilmemiş, üzerinde çalışılmakta olan veya bağlantısı yapılmamış uçları tapalanmış durumda temiz tutulmaları sağlanacaktır. Ayrıca bina içinden geçen yağmur borularının en kısa mesafeden bir gidere bağlanması sağlanacaktır.

Bütün istikamet değişmesi yapılan noktalarda temizleme kapakları konacaktır.

Yağmur suyu tesisatı bina dışına kadar pis su ve kirli su tesisatından ayrı döşenecektir.

Gerektiğinde yağmur suyu serbest olarak dış sahaya drene edilecektir.

Fosseptik olmayan tesisatta eğer sızdırma yapılması düşünülmüyorsa bina dışında yağmur suyunun sürükleyebileceği yüzücü ve çökücü maddeler belirli tedbirlerle ayrıldıktan sonra kanalizasyona bağlanacaktır.

Fosseptik olan tesisatta yağmur suyu ayrı bir dış boru şebekesinde toplanacak, pis ve kirli su kanalizasyonuna ancak fosseptikten sonra bağlanacaktır. Sızdırma yapılan hallerde fosseptikten sonra da bağlanmayacaktır.

Yağmur suyu tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarınauygun olarak hesaplanmış, projelendirilmiş ve uygulanmış olacaktır.

    - Denemeler

Kaba tesisatın döşenmesini müteakip henüz sıhhi tesisat cihazları monte edilmeden tesisat kuvvetli su akımıyla temizlenecek, bundan sonra deneme heyetinin nezaretinde bütün uçlar tapalandıktan sonra sistem çatıya kadar suyla doldurulup sızıntı ve hatalar görülürse düzeltilecektir. Yüksek binalarda her üç kat için ayrı bir deneme bağıntısız olarak yapılacaktır.

    - İlgili Standartlar

TS EN 12056-1 Cazibeli drenaj sistemleri -Bina içi -Bölüm 1: Genel kurallar ve performans kuralları

TS EN 12056-2 Cazibeli drenaj sistemleri -Bina içi –Bölüm 2: Sıhhî tesisat boru sistemi –Tasarım ve hesaplama

TS EN 12056-3Cazibeli drenaj sistemleri -Bina içi -Bölüm 3: Çatı drenajı -Tasarım ve hesaplama

TS EN 12056-4Cazibeli drenaj sistemleri -Bina içi -Bölüm 4: Atık su terfi tesisleri -Tasarım ve hesaplama

TS 12132 Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları-Spiral Sarımlı-Yeraltı Drenaj, Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Sistemleri

6.2 Binalarda Temiz Su, Kirli Ve Pis Su Ve Yağmur Suyu Tesisatı

6.2.1 Genel Esaslar

Rögarlara, drenaj çukurlarına, çöp, çamur v.b. pislik tutuculara yapılan boru bağlantıları, montajdan sonra, su sızdırmaz durumda olacaktır.

Bütün boruların güzergâhı projede gösterilene uygun olacaktır.

Mevcut sistemlere bağlantılar (varsa), bahsekonu mevcut sistemleri en az hasara uğratacak şekilde yapılacaktır.

Bağlantı yapılırken hasara uğratılan mevcut sistemler veya yapı elemanlarında meydana gelen hasarlar, değiştirmek veya yeniden yapılmak suretiyle idarenin Kabul edeceği şekilde tamir edilecektir.

Bütün boru tesisatı, hatalar olup olmadığı yönünden kontrol edilecek, denemeler veya montaj esnasında görülecek bütün hatalı işler müteahhit tarafından söktürülecek, tamir ettirilecek veya yenisiyle değiştirilecek ve bunlar için müteahhide ilave bir bedel ödenmeyecektir.

Bütün borular ve eklenti parçaları, işin geçici kabulüne kadar temiz olarak muhafaza edilecek, boruların henüz bağlantı yapılmayan uçları tahta tapalarla tapalanmış olarak muhafaza edilecek ve işin bitimine kadar tıkanma veya kirlenmeye karşı gerekli benzeri tedbirler alınmış olacaktır.

Bütün boru tesisatı iyi bir temel üzerine monte edilecek ve çökmelere, oturmalara karşı gerekli tedbirler alınmış olacaktır.

Müteahhit, boru döşenecek hendeklerin diplerini boru seviyesine kadar ve boru alt kısımlarını tam destekleyecek şekilde sıkıştırılmış 20 cm. kalınlıkta kumla örtecektir. Kumun seviyesi ve istikameti istenen boru seviye ve istikametine uygun olacaktır.

Hendeklere döşenen boru donanımının boydan boya sert ve üniform bir taşıyıcı tabakanın arasında kalması temin edilmiş olacaktır.

Boru döşeme işlemi sırasında hendeklerin; drenaj noktaları vazetmek, toplanma kuyuları açmak, pompalamak v.b. tedbirler alınmak suretiyle kuru kalması ve boru birleştirme işlemlerinin kuru olarak yapılmasıtemin edilecektir.

Ani yağışlar veya başka sebeplerle su basması vukuunda, döşenme işlemi tamamlanmamış işlerin suyun yukarı kaldırma kuvveti sebebiyle hasara uğramaması için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Boru hatları ve yüzmeye müsait diğer cihazlar kelepçelenmek veya diğer uygun tedbirler alınmak suretiyle su baskınlarında yukarı doğru hasıl olacak kuvvetlere karşı tesbit edilmiş halde bulundurulacaktır.

6.2.2 Denemeler

Kontrol elemanlarının tetkikleri sırasında tamamlanmamış bir sistemde veya bir kısmında hatalı görülecek yapı elemanı, boru, birleşme noktası tespit konstrüksiyonu bulunursa bu hatalı iş değiştirilecek veya gereken şekilde düzeltilecektir.Bütün birleşme noktaları muayene edilecek ve bu genel muayenede boru hattının tamam olduğu vebütün adam deliklerinde boru geçişlerinin görülebilir durumda olduğu saptanacaktır.

6.2.3 Rögarlar

Rögarlar asgari 100x100 cm. iç ölçüde olmalıdır. Tercihen duvarlar en az 15 cm. kalınlıkta beton olmalıdır.

Rögar duvarları tercihen betonarme yapılmalı, üst kısmı adam deliği şasesine ve kapağına uyacak şekilde içeri doğru konik yapılmalıdır.

Rögarların zemin kısmı beton yapılmalı, üst yüzü boru deliklerine akıntının birleşmesine ve meyile uygun ve suların toplanmasına olanak vermeyecek tarzda kanal şeklinde yapılmalıdır. (Bu konuda tip detaylara uyulacaktır.) Boruların kesitlerine uygun yapılacak bu olukların meyli ve genişliği bağlanacakları boruların çap ve seviye değişmelerine muntazam bir geçişle uyacak şekilde tertip edilecektir.

Beton temelin yapılmasında detayda görülecek esaslara uyulacaktır.

Rögarların inşaası sırasında zemininden 40 cm. yukarıdan başlamak ve 35 cm. aralıklarla kapağa kadar devam etmek üzere iç duvar üzerine iniş merdiveni yapılacaktır. Ø 15 mm.lik demirden yapılacak bu basamaklar duvara sağlam bir şekilde ankre edilmiş olacaktır.

Rögarların adam deliklerine veya yağmur ızgaralarına gerekli benzeri yerlere, ilgili Türk standardına uygun şase ve kapaklar veya ızgaralar temin edilerek, uygun seviyede monte edileceklerdir.

Rögar işçiliği su sızdırmazlığını emin bir şekilde temin edecek tarzda olacak, sızıntı kesilmezse sökülüp yeniden yapılacaktır. Bilhassa kanalizasyonda duvar ve temel betonları tam prizini alıncaya kadar su seviyesinin mümkün mertebe alçakta tutulmasına veya çabuk prizini alan beton kullanılmasına dikkat edilecektir.

HDPE rögarlar; tam sızdırmazlığın istenildiği kanalizasyon ve yağmur suları için, HDPE / PP, kanalizasyon, yağmur suyu ve drenaj boruları ve eklenti parçaları ile birlikte kullanılacaktır.

Rögarlar ile HDPE / PP borular kaynaklı ya da contalı olarak sızdırmaz şekilde bağlanacaktır.

Rögar boyutları, toprak cinsine, üzerindeki trafik yüküne, kapak üstü toprak yüküne, yeraltı su durumuna, toprak sıcaklığına, rögar ekseni ile trafik yükü arasındaki mesafeye göre belirlenecektir.

HDPE rögarlar donatılı beton zemin üzerinde yerleştirilecektir.

6.2.4 Boru Döşenmesinde Kazma ve Tekrar Doldurma İşleri

Zemin seviyesinin altında boru döşenmesinde; hendek diplerinin döşenecek boruya göre tesviye edilmesi; kenarlarının intizamlı yapılması; doldurulan malzemenin kabul edilebilir özellikte seçilmesi ve yanlarının en az boru eksenine kadar kumla doldurulup sıkıştırılarak döşeme esnasında boruların sabit kalması ve korunması temin edilecektir. Boru döşenmesi esnasında fazla miktarda hendeğin açılmış durumda kalmasını önlemek için hendeğin kazılması ve borunun döşenmesinin birlikte yürütülmesi ve açılan hendeğin yapılan denemeler sonucu kısa bir zaman sonra kapatılması sağlanacaktır.

Müteahhit, kazılan hendeğin kenarlarını, boru döşenmesine uygun şekilde düzelttirecek ve diplerini elle tesviye ettirecektir. Hendek diplerine; borunun dış yüzünün 1/3 ünün sıkıca oturabileceği, 20 cm. yükseklikte elenmiş kumun düzgün ve kenarları muntazam olarak serilebilmesini temin etmek üzere, gerekli şekilde, kavis verilecektir.

Boru tesisatının döşenmiş kısmının denenmesini ve İdarece kabul edilmesini müteakip hendekler; İdarece kabul edilen dolgu malzemesi ile her iki yandan en fazla 15 cm. yi geçmeyen katlar halinde dikkatlice dolduruluptokmaklanacak; sıkıştırmaya boru üzerinde 30 cm. yükseklikte sıkışmış toprak elde edilinceye kadar devam edilecektir. Bunun boru üzerindeki 15 cm. yükseklikteki kısmı ince elenmiş kum olacaktır. Boruya hasar verecek tarzda bir dolgu yapılmayacaktır. Boruların birbirini kestiği noktalarda alttan geçen boru evvel konacak ve ikinci borunun seviyesine kadar yapılan dolgu tam manasıyla sıkıştırılacak, bundan sonra ikinci boru döşenecektir. Böyle hallerde dolgu malzemesi; toprak, İdarece uygun bulunacak özellikte kırma taş veya beton olacaktır.

6.2.5 Zemin Altında Boru Desteklenmesi

Mükemmel bir döşeme temin edilmesi için gerekli görülen yerlerde boru hatları için beton yatak yapılacaktır. Beton yatağın yapıldığı yerlerde boruların karıştırılmaması ve seviyeninkaybolmaması için gerekli özen gösterilecektir. Beton yatak yapılması esnasında boruların yüzmesi dolayısıyla hasıl olabilecek hataların önüne geçilebilmesini temine borularda gerekli şekilde bilezikleme ve kelepçe ile tutturma işlemleri yapılacaktır.

Dolgu toprağa veya yumuşak zemine boru döşenmesi gerektiğinde; İdarenin onayını alarak beton taşıyıcı ve destekleyici konstrüksiyon yapılacak ve borular bu konstrüksiyonun üzerine döşenecektir.

Hendek dipleri yumuşaksa; yağış dolayısıyla ıslanmışsa; derin kazılma sebebiyle yumuşak toprak dolgu yapılmışsa; hendek derinliği 120 cm. den azsa veya kontrollukça daha taşıyıcı bir durumda olması talep ediliyorsa, bu durumlarda hendek diplerine elenmiş kırma taş veya stabilize malzemeden bir yatak yapılarak tam manasıyla sıkıştırılacaktır.

6.2.6 Pis Su Çukurları ve Fosseptik

Fosseptikler, Umumi Hıfzısıhha Kanununun 245 inci maddesi esaslarına göre tertip ve inşaa edilecektir.

Binaların alt katında bulunacak sıhhi tesisat ile fosseptiğin kotları arasında büyük bir münasebet olduğundan, sıhhi tesisat bulunan en alt katı ile fosseptiği beraber düşünmek ve pis suların tabii bir şekilde defedilmesi için elverişli olacak kotları tespit etmek gerekir. Bu husus, binanın arsasını tetkik edip projesini yapacak tasarımcı tarafından incelenecek ve tatbikat projesi ile birlikte pis su projeleri de idareye onaylatılacaktır.

Fosseptikler esas itibariyle birisi büyük ve diğeri küçük olmak üzere iki bölmeli yapılacaktır. Pis sular, evvela büyük bölmeye verilecek, bölmenin su altındaki kısmında bulunan deliklerden küçük bölmeye geçirilecek ve buradan da bir T ile dışarıya atılacaktır. Evvela büyük bölmeye gelen pis suların içindeki yüzücü maddeler, suyun yüzüne çıkmakta ve yavaş yavaş ayrışıp çürüyerek tortunun büyük kısmı çukurun alt tarafına toplanmakta ve yağlı maddeler de suyun yüzünde kalmaktadır.

İkinci küçük bölmeye geçen pis su içindeki az olan yabancı maddelerden, büyük bölmede olduğu gibi yağlı olanlar suyun üzerine çıkmakta ve diğerleri de burada çökmeye uğradıktan sonra yalnız su kısmı dışarıya gitmektedir.

Fosseptiklere giden pis sulardaki yabancı maddelerin ayrışma ve çökmesi için bir zaman geçmesine ihtiyaç olduğundan, borularla gelen pis suların yine olduğu gibi sürüklenerek dış borulardan dışarıya gitmemesi için bölmeden ikinci bölmeye gidişler, ne üstten ve ne de dipten olmayıp, su kısmı yüksekliğinin tabandan itibaren 3/4 ü kadar yükseklikte bırakılacak deliklerden olacaktır.

Bununla beraber pis suların muayyen bir müddet fosseptiklerde dinlendirilmesi de lazımdırki, bu husus fosseptiklerin hacimleri ile ilgilidir. Büyük fosseptiklerde pis suların en az 24 saat kadar dinlendirilmesi, yani binanın bir günlük pis suyunu depo edecek hacimde olması lazımdır. Küçük fosseptiklerde ise 2 -3 günlük hacmi seçmek ihtiyaca kafi gelir.

Yapılan birçok tecrübelere göre en başarılı çökeltme çukurları derinliklerinin 1,5 metre olduğu anlaşıldığından, daha derin yapılması halinde inşaat masrafı nispeten fazlalaşmış olur, fakat kapasitesi artmış olmaz. Derin bodrumların pis sularını fosseptiklere vermek için bunları da derin yapmak gerekir. Fakat her ne sebeple olursa olsun, fosseptiğin üstündeki toprak seviyesi ile fosseptik tabanı arasındaki yüksekliğin hiçbir vakit 6 metreyi geçmemesi gerekir. Zira normal pis su pompaları en fazla 6 m. den çekebilirler, daha derin yapılmadığı takdirde normal araçlarla temizlenmelerine imkan hasıl olmaz.

Kaçınılmaz bir sebeple 6 metreden daha derin yapıldığı takdirde, fosseptiğin muayyen vaktinde boşaltılabilmesi için özel pis su pompa tesisatı yapmak gerekir.

Fosseptik projeleri yapılırken, bunların derinliği yani boşluk yüksekliği, su seviyesinin üzerinde takriben 50 santim bir boşluk kalacağına göre hesap edilerek buna göre bütün derinlik verilmelidir. Su seviyesi üstünde daha fazla bir boşluk yapmak gereksiz yere inşaat masrafını arttırmış olacağından, bu suretle masrafa sebebiyet verilmesi halinde bundan müteahhit sorumlu olacak ve gereksiz masraf bedeli müteahhide verilmeyecektir.

Fosseptiklerin muayene ve tahliye delikleri üzerine toprak seviyesine kadar bacalar yapılacak ve üzerine de kapaklar konacaktır. Bacalar, içine adam girmeye müsait olacak şekilde en az 60x60 cm. ölçülerinde olacak ve içine adam girebilmesi için demir basamaklar yapılacaktır.

Fosseptiğe verilen pis suların içindeki yüzücü maddelerin batmaları için saniyedeki hızın 0,50 metreyi geçmemesi lazımdır. İstenilen hızın muhafazası için bir saat zarfında fosseptiğe verilecek pis suyun beher metreküpü için 2/3 metrekare su yüzü bulunacak şekilde fosseptiğin hesap edilmiş olması lazımdır.

Basit fosseptiklerden geçirilen pis sular, her ne kadar gerek yabancı maddelerden ve gerekse zararlı mikroplardan kısmen tasfiye edilmiş ise de, bu gibi fosseptiklerden geçecek pis sular hiçbir zaman temiz ve zararsız kabul edilemez.

İkiz gözlü fosseptiklere nispeten daha iyi bir tasfiye temini için yapılan üç gözlü fosseptikler de tıpkı evvelki prensiplere göre işler ve inşa edilirler. Fakat 3 üncü bölmede de dinlenen pis sular daha iyi bir şekilde tasfiye edilmiş olacağından, buradan geçecekpis suların zararı daha fazla azaltılmış olur. Hastane ve sanatoryum gibi bulaşıcı hasta pisliklerini havi olan pis sular için üç gözlü fosseptiklere bir dezenfeksiyon gözü de ilave etmek gerekir. Bu suretle üç bölümden geçen pis sular dezenfeksiyon gözüne konacak maddelerden de geçirilmek suretiyle zararsız bir halde açık dere veyahut hendeklere de verilebilir.

Fosseptikten çıkan pis suların kimyevi bir maddeden geçirilerek iyi ve tabii şekilde tasfiyesi ve mikropların zararsız bir hale getirilmesi ve fena kokularının giderilmesi için yapılacak filtrelemelerde her şeyden evvel binanın arsa vaziyetinin elverişli bulunması gerekir.

Bu filtrelemelerin tatbik edilmesi için binanın bodrum döşemesi ile filtrelerden çıkan suların verileceği hendek, dere veya denizin su seviye mesafesi (Kot farkı) en az 3,5 metre kadar olmalıdır. Filtre ile hendekler v.b. arasında döşenecek mecra borularının en az % 1 eğimden dolayı husule gelecek kot farkının da evvelkine ilave edilmesi gerekir.

Zemin suyu seviyesi yüksek olan veya zaman zaman yükselen yerlerde fosseptik yapımında zemin suyunun içeri girmesine mani olacak tedbirler alınacaktır.

6.2.7 İlgili Standartlar

TS.12132Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları-Spiral Sarımlı-Yeraltı Drenaj, Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Sistemlerinde Kullanılacaktır.

- MÜKEMMELİYET MERKEZİ ELEKTRİK TESİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Genel

Bu şartname, Kocaeli-Gebze VI İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi onaylı sınırları içerisinde kurulacak Mükemmeliyet Merkezinin iç tesisat kuvvetli akım, zayıf akım, aydınlatma,,YG tesisat işlerini kapsamaktadır. İş bu teknik şartname Mükemmeliyet Merkezi projesinde belirtilen imalatların hangi kalitede yapılacağını tarif etmektedir. Aşağıda belirtilen ve teknik şartnamede belirtilen yönetmelik, standartlar ile şartname arasında oluşacak uyuşmazlıklar da öncelik sırası proje, yönetmelik, teknik şartname ve standartlar olacaktır. Teknik şartname de olmayan ve projede bulunan yapım işi kalemleri, idare onayı ile ilgili standartı, ülke genelinde geçerli şartnameler ve yönetmelikler çerçevesinde imal edilecektir. Bu çerçevede birim fiyat tarifleri de değerlendirilecektir.

Elektrik tesisat işlerinin kapsamında, Mükemmeliyet Merkezinin ana elektrik beslemesi YG Trafo Tesisi adı altında, trafo tesisinin, trafoya ait ENH (Enerji Nakil Hattı) dahil projesinin oluşturulması ve ilgili kuruluşa onaylatılması, YG tesisin kurulumu ve Mükemmeliyet Merkezine tesis kabulü sonrası enerjinin verilmesini,

Mükemmeliyet Merkezi AG elektrik iç tesisat işinin yürürlükte ki mevzuat ve yapım işi şartnameleri çerçevesinde, keşif listesinde kullanılacak malzemelerin standartlarına uygun şekilde çalışma alanına nakliye edilerek imalatların yapılmasını,

Zayıf akım tesisatlarının, keşif listesinde kullanılacak malzemelerin standartlarına uygun şekilde imalatlarının yapılması işlerini kapsamaktadır.

Mevcut proje ile çalışma sahasında oluşacak uyuşmazlıklarda İMES OSB ilgili personeli ile görüşülerek karara bağlanacak ve uygulaması Yüklenici tarafından yapılacaktır.

İş bu şartname haricinde Mükemmeliyet Merkezi İnşası için elektrik tesisatları çerçevesinde,

- Elektrik Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi,

- Elektrik Dağıtım Tesisler Genel Teknik Şartnamesi,

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,

- Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği,

- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,

- TEDAŞ MYD/2000-036.C Beton Muhafazalı Kompakt Tip YG/AG Dağıtım Transformatör Merkezleri Teknik Şartnamesi,

Yukarıda geçen yönetmelik ve şartnamelere uygun şekilde imalatlar yapılacaktır.

- Kablolar

YG kablolar, trafo tesisi onaylı projesine göre uygulama yapılacak, onaylı projesini İMES OSB Yükleniciden talep edebilir veya ayrıca mevzuat çerçevesinde kendisi yaptırabilir. Kablolar, bir veya üç bükümlü bakır iletkenli, çapraz-bağlanmış polietilen (XLPE) primer izolasyonlu tip olacak, iç ve dış iletken gömleği, elektriksel alan eşitleme ve kontrol, genel metal blendaj veya bakır teller için tam veya yarı-iletken malzemeden ve dış gömlek tercihen kırmızı polivinil klorürden (PVC) üretilmiş olacaktır. Tasarım, TS 212, IEC 60502 ve VDE 0273 standartlarına uygun olmalıdır. En çok 36 kV’a kadar devreler için kablo 20.3/35 kV 90°C, zırhlı bakır güç kablosu olacaktır. Tüm OG güç kabloları XLPE tip kablo olacaktır. 90°C maksimum iletken sıcaklığı için öngörüldüğü gibi en yüksek sistem geriliminde ve arıza akım koşullarında en çok 250°C yüksek sıcaklıkta sürekli çalışabilecektir.

AG kablolar Projesinde ve keşif listesinde kablo tip ve kesitler imalatta kullanılacaktır. İmalatı yapılacak kablo, priz, sigorta vb. malzemeler ilgili standartlara uygun olacaktır. İş yapımı sırasında mevcut proje de belirtilen yerlerin değişmesi gerektiğinde Yüklenici İMES OSB İlgili personeli ile birlikte karar verecektir.

Kablo iletkenleri, bükümlü tavlanmış, yüksek iletkenliğe sahip bakır iletkenlerden oluşacak, yalıtkan ortamı olumsuz etkileyecek kusurlardan arındırılmış olarak düzgün yerleştirilecektir. İMES OSB ilgili personeli ile birlikte karar vermeden ek noktası oluşturulmayacaktır.

İlgili malzemelerin test raporları malzemenin çalışma sahasına getirilmesi ile İMES OSB’ye sunulacaktır.

Priz, anahtar sistemlerinin tamamı iş güvenliğine uygun şekilde montaj edilecek, montaj edilecek kablolar, montaj tamamlandıkça sonlandırılacaktır. Açık uçlu şekilde iş sırasında kesinlikle bırakılmayacaktır.

İlgili projesinde uygun görülmeyen kablo kesiti, sigorta vb. imalatlar için yeni hesap yapılarak ilgili malzemenin değiştirilmesini Yüklenici talep edebilir, İMES OSB kontrolörleri tarafından uygun bulunması durumunda değişiklik ile ilgili işlem yapılacaktır.

3-faz tüketen ekipmanlar için güç kabloları, eş kesitte dört iletkenden oluşacaktır. Tek-faz tüketiciler için kablolar üç iletkene sahip olacak, koruyucu topraklama (PE) için ilave bir iletken kullanılacaktır. Üç-faz bağlantıları için diğer tüm kablolar üç-iletkenli tip olacaktır. Tek-iletkenli kablo da kullanılabilir.

Tüm kablolar, arıza seviyeleriyle ilgili olarak bakır iletkende ve zırhında oluşacak kısa-devre akımlarına hasarsız dayanacak şekilde seçilmelidir. Bakır iletkenlerin minimum kesiti 2.5 mm² olacaktır. Maksimum emniyetli gerilim düşümü, besleme barası için öngörüldüğü gibi, % 3’tür.

Tüm iletkenlerin izolasyon renk kodu faz renk koduyla aynı olacak veya alternatif olarak tüm kablo sonlarında renkli plastik kovanlar kullanılabilecektir.

Kontrol kabloları, montaj yerindeki koşullara hasarlanmaksızın dayanabilen PVC yalıtımlı, birden fazla iletkenli kablolar olacaktır. Analog sinyal kablolarında, ortak metal perdeyle ayrılan kablo iletkenleri çift bükümlü olacaktır.

Ölçü ve kontrol kablolarının her bir bakır iletkeninin minimum kesiti 1 mm² olacaktır.

Her durumda, kabloda maksimum gerilim düşümü, en kötü sıcaklık koşullarında %5’i geçmeyecektir.

7 iletkenden fazla iletkenden oluşan çok-iletkenli kablo, gelecekte kullanıma yönelik yaklaşık %20 yedek iletkene sahip olmalıdır.

Çok iletkenli kablolar, sayı kodlu olacak, tek-iletkenli kablolar ise renk koduyla veya başka bir uygun yöntemle tanımlanacaktır.

Renk kodlama sistemi veya başka tanıtım işaretleri kablaj diyagramında gösterilecektir.

- Dahili Alçak Gerilim Tesisatı

İletkenler: Aksi belirtilmedikçe, borular içindeki ve kablolardaki iletkenler PVC veya PE yalıtkanlı bakırdan olacaktır. Buatlarda iletken ekleri yalıtımlı bağlantı elemanları ya da lehimlenmeye gerek duyulmayan ve uygun biçimde bantlanmış baskı türü bağlantı öğeleri ile yapılacaktır. Şerit ile yalıtılmış lehimli mekanik bağlantılar en az düzeyde tutulacaktır. Lastik bant ve izolebant yerine sentetik plastik bant kullanılabilir.

Sıvaüstü Kablo Taşıyıcıları: Gerekli yerlerde iletkenlerin topluca taşınması için kablo taşıyıcıları kullanılacaktır. Kablo taşıyıcıları paslanmaz metalden mamul, daldırma tip galvanize kaplı olacaktır. Asma tavan üzerindeki kablo taşıyıcıları, aksi belirtilmedikçe boyanmayacaktır. Ezilmiş veya şekli bozulmuş kablo taşıyıcıları kullanılmayacaktır. İnşaat sırasında kablo taşıyıcılarında, buatlarda ve bağlantı parçalarında sıva veya artık birikintisi olmaması için gereken dikkat gösterilecektir. Metal kalınlığı 0.1 cm. den az olmayacaktır. Metal sıva üstü kablo taşıyıcılar, TSE’nin ilgili şartlarına uygun olacaktır.

İletken Kesiti ve Sayısı: Metal kablo taşıyıcılarının tasarlandığı ölçülerden büyük iletken kullanılmayacaktır. Akım taşıyan iletkenlerin sayısı 30'dan fazla olmayacaktır. Tüm iletkenlerin kesitlerinin toplamı, sıva üstü taşıyıcının iç kesit alanının %20'sinden fazla olmayacaktır.

Duvar ve Döşemelerden Geçme : Metal sıva üstü kablo taşıyıcıları, duvarlardan, bölmelerden ve döşemelerden kesintisiz olarak geçirilebilir. Duvar ve döşeme geçişleri yapıldıktan sonra delikler yangın geçirmez malzeme ile doldurulacaktır.

Birleşik Kablo Yolları : Sinyal ve aydınlatma/güç devrelerinin birlikte döşendiği birleşik metal sıva üstü kablo taşıyıcılarında, farklı sistemler, ayrı bölümlere döşenecektir.

Ekler ve Branşmanlar : Montajdan sonra sökülebilir kapakları çıkarılarak ulaşılması mümkün olan metal sıva üstü kablo taşıyıcılarında ek ve branşman yapılabilir. Ekler ve branşmanlar, taşıyıcının o noktadaki kesitinin %75'inden fazlasını kaplamayacaktır. Sökülebilir kapakları olmayan metal sıva üstü kablo taşıyıcılarında ek ve branşmanlar sadece bağlantı kutularında yapılacaktır. Tüm ek ve branşmanlar, onaylanmış yöntemlerle yapılacaktır.

Konstrüksiyon : Metal sıva üstü kablo taşıyıcıları, diğer taşıyıcılarından farklılığı belli olacak konstrüksiyonda imal edilecektir. Dirsekler, ekler ve benzer aksesuarlar, kabloların sıyrılmayacağı şekilde elektriksel ve mekanik bağlantıların yapılmasına elverişli olacaktır. Taşyıcının içindeki delik, vida ve civatalar, vida ve civatalar takıldıklarında metal yüzeyle hemyüz olacak şekilde tasarlanacaktır.

Tüm kablo montajlarında kablolar; borular, kutular veya kablo kanalları içine tesis edilecektir. Kablo eklemeleri ve birleştirmeleri onaylanan yöntemlerle yapılacak ve iletkenin kendisiyle eşdeğerde (elektriksel ve mekanik olarak) olacaktır.

Yüklenici, diğer tesisatlarla en az düzeyde çakışan, en uygun kablo güzergahını seçecektir.

Hiçbir koşulda kabloya bağlantı noktaları dışında ek yapılmayacaktır. Bina içinde kullanılacak kablo renklerinde bütünlük sağlanacaktır.

Tüm faz iletkenlerinin ve topraklama iletkenini renklendirilmesi TS 6429’a uygun olacaktır.

Faz/fazlar, nötr ve koruyucu topraklama için bakır iletkenli 0.6/1 kV yalıtım sınıfından kabloların minimum en kesiti, aydınlatma sortileri için 1.5 mm2, priz ve aydınlatma linyeleri ile priz sortileri için 2.5 mm2 den az olmayacaktır.

Anahtar ve prizlerin montaj yükseklikleri aşağıdaki gibi olacaktır :

ofisler ve kontrol odaları gibi kapalı mekanlarda aydınlatma prizleri, bitmiş döşeme seviyesinden 0.50m yüksekliğe, duvara ankastre monte edilecektir.

duvara ankastre monte edilecek anahtarlar veya anahtar/priz kombinasyonları, bitmiş  döşeme yüzeyinden 120 cm yükseklikte olacaktır,

Priz kutuları ise bitmiş döşeme yüzeyinden 100 cm yükseklikte tesis edilecektir.

Tablo, buat, aydınlatma ve priz linyeleri, aydınlatma armatürleri, prizler, anahtarlar v.b. tüm elektrik ekipmanına numara vererek etiketleyecektir. Bu numaralar Yüklenici tarafından hazırlanacak olan As-Built projelerdeki numaralar ile aynı olacaktır. Her bir tablo kapağına konulacak olan bu As-Built projelerde de tablo, şalter, sigorta, linye veya kablo v.b. tüm elektrik ekipmanının numaralandırılması olacaktır. Bu numaralar tüm ekipman üzerine de kalıcı olacak şekilde yerleştirilecek ve uygulama ile projeler arasında tam bir uyum olacaktır. Bu şekilde, ileride elektrik tesisatına yapılacak olan bir müdahale için kolay erişilebilirlik ve müdahale etme olanağı sağlanmış olacaktır.

Aydınlatma devreleri otomatik sigortalarla korunacaktır. Aydınlatma tabloları güç dağıtım tablolarından ayrılacaktır.

Dahili aydınlatma genellikle tavana askı tijleri ile monte edilmiş veya mevcut tavan imalatına göre değişiklik gösteren ledli armatürlerden oluşacaktır. Armatür montaj yüksekliği aydınlatma proje ve raporlarındaki yüksekliklere uygun olacaktır. Duvara monteli armatürler projede gösterildiği şekilde ve açıda, gösterilmediği yerlerde ise zemine 45 derece açı ile monte edilecektir.

Aydınlatma anahtarları kapılara ve girişlere yakın olacaktır.

Tüm anahtarların sağlam bir şekilde monte edilmelerine, tam dikey olmalarına ve ankastre monte edilmiş olan anahtar kapaklarının kutuların tam üzerine oturmasına özen gösterilecektir.

Aydınlatma anahtarları anma akımı 10 amper olacaktır. Devre anahtarları bir yollu, iki yollu veya gerektiğinde ortada duran tip olacaktır. Bir konumda birden fazla anahtar varsa çok gözlü üniteler kullanılacaktır.

Aydınlatma anahtarları tek veya çok ünitelik, pres çelik veya dövülebilir demirden mamul kasalara pirinç vidalarla monte edilecektir. Anahtar kapaklarını tespit eden vidaların başları kapak yüzeyiyle uyumlu tarzda olacaktır.

Anahtarlar AC devreler için özel imal edilmiş kontakları çabuk kapanan yavaş açılan tipte olacaktır. Anahtarın çalışması tümüyle yay hareketine bağlı olmayacaktır.

Ankastre anahtarlarının döküm tekniği ile imal edilmiş ankastre tip kapakları kutunun üzerine kenarlardan en az 6,5 mm pay kalacak şekilde oturtulacaktır. Sıva üstü anahtarların kapağı kutunun üzerine tam oturacaktır.

Tüm tesisat boyunca farklı yerlerde kullanılan anahtarlar aynı imalat ürünü olacaktır.

Buatlar arası döşenmiş olan borular içerisinde birer adet kablo çekme kılavuzu bulundurulacak ve montaj sonrasında da bu kılavuz boru içerisinde bırakılacaktır.

Otomatik Şalterler: Otomatik şalterler projelerde gösterildiği gibi anahtarlı otomatik sigorta ve/veya kompakt tipte olacak ve TS 1058 'e uygun olacaktır. Otomatik şalterin her kutbu termik ve manyetik açma düzeneği ile donatılmış olacaktır. Otomatik şalterler el ile çalıştırabilme özelliğine sahip olacaklardır. Açma düzeneğinin ayar aralığı teçhizatın uygun biçimde korunması için seçilecektir. Kesme kapasitesi minyatür devre kesiciler için en az 10 kA olacaktır.

Projede belirtilen otomatik şalterler Yangın Alarm Kontrol panelinden kumanda edilecek şönt (uzaktan) açtırma röleleri ile teçhiz edilecektir.

Darbe Akım Röleleri ve Anahtarları: Projede gösterilen panolarda aydınlatma kontrolu için 1x16 A veya 3x16 A darbe akım rölesi (impuls röle) kullanılacaktır. Darbe akım rölelerinin röle bobinleri 220V olacaktır. Darbe akım röleleri tabloya veya duvara monte edilmiş darbe akım anahtarları ile kontrol edilecektir.

Toprak Kaçak Akım Rölesi: Elektrik İç Tesisat Yönetmeliğine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında herhangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımını hissederek 10-30 ms süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V, trifaze gerilimde 380 V’da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen, dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30mA, yangına karşı koruma için ise 300mA değerlerinde, nötr hattı koptuğunda bile çalışabilen röleli şalter kullanılacaktır.

Fotosel Şalter: Harici aydınlatmada kullanılmak üzere, gündüz geçici kararmaları, gece geçici aydınlanmaları seçecek gecikmeli değeri 15-90 saniye arasında değişen, gerektiğinde gecikmesi ayarlanabilen, kar, toz vs. den etkilenmeyen şalter kullanılacaktır.

Priz sortileri projelerde gösterilen yerlerde ve tiplerde temin edilecektir. Proje üzerinde etanj olarak gösterilen prizler emniyet kapağı ile birlikte temin edilecektir. Priz kapaklarını tespit eden vidalar kapak yüzeyine uyumlu bir yapıda olacaktır.

Aksi belirtilmedikçe kuvvet devrelerine 16 amper topraklı priz sortileri tesis edilecek ve tek fazlı bir prizin ortalama gücü 300 W kabul edilecektir. Üç fazlı priz kutuları etanş olacak içinde üç fazlı ve tek fazlı prizler ile sigortaları bulunacaktır.

16 amper, topraklı priz sortileri TS 40 ve VDE 0620'ye uygun olacaklardır. Sıva altı tipindeki priz sortilerinde kapak plakaları kutunun tam kenarlarında en az 6,5 mm üst üste binmeli olacaktır. Sıva üstüne monte durumunda kapak plakaları kutuların kenarlarıyla aynı hizada olacaktır.

Prizler tesisatta kullanılan ilgili aydınlatma anahtarlarıyla benzer tipte olacaklardır. Prizlerin, aydınlatma anahtarlarının ve telefon prizlerinin aynı odada tesis edildiği durumlarda bunlar benzer kapak plakalarıyla teçhiz edileceklerdir. Priz sortileri bitmiş döşeme seviyesinden 0.50 m yukarıda veya tezgah üstü ya da çalışma yüzeyinden 0.25 m yukarıda tesis edileceklerdir.

Tüm aydınlatma ve priz sistemi toprak hatlı olarak tesis edilecektir. Aksi belirtilmedikçe, elektrik teçhizatının akım taşımayan kısımları, kablo taşıyıcıları, ve kablaj sisteminin nötr iletkeni topraklanacaktır. Topraklama bağlantısı, ana şebeke girişinde yapılacak ve bina topraklama ağına kadar uzatılacaktır.

Topraklama iletkeni projelerde gösterilen kesitte sarı yeşil izoleli veya çıplak bakır olacaktır. Normal kuru şartlarda topraklama direnci 10 Ohm’u geçmeyecektir.

Özel ekipmanların kullanılacağı bölüm, oda veya alanlardaki aydınlık düzeyi, ışık rengi ve sıcaklığı ekipmanların üreticilerinden alınacak bilgiye göre, böyle bir bilgi yok ise projede belirtilen aydınlatmalar ile yapılacaktır.

- Zayıf Akım Tesisatı

Tüm ekipmanlar, amaca tamamen uygun performansa sahip olacak ve yeterli sayıda sağlanacaktır. Bina içindeki sıva altı tesisat için gerekli olan boru v.s. sıva altı tesisatın inşaat esnasında, beton dökmeden önce yerleştirilmesi, gerekli ekipmanlar için rezervasyon yer bırakılması ve bunun için diğer Yüklenicilerle olan koordinasyon da bu iş kapsamında olacaktır. Yüklenici kendi iş kapsamındaki bu tür işlemleri kendisi gerçekleştirecek, yapılmadığı taktirde sorumluluk Yüklenici’ye ait olacaktır.

Telefon tesisatı, temin noktasından binaya dağılan tüm telefon tesisatını kapsayacaktır. Telefon kablolarının, kuvvetli akım kabloları ile yan yana gitmeleri  gerektiğinde her iki kablo grubu arasında standartlara uygun mesafe bırakılacaktır. Telefon kabloları dağıtım kutularına bağlanmadan önce tabloda yeterli boşluk bırakıldıktan sonra regletlere bağlanacaktır. Telefon için terminal kutuları gerektiği şekilde sıva altına veya sıva üstüne monte edileceklerdir. Kapak plakasına telefon esnek kablosunun zedelenmesini önlemek için esnek rakorlar konacaktır. Telefon prizleri her durumda tesis edildikleri oda içinde bulunan aydınlatma düğmeleri ve prizleri ile benzer olacaklardır

Telefon dahili tesisatı polietilen izolasyonlu PDV/VDV tipi 0.5 mm çapında kablolar ile yapılacaktır. Harici bağlantı PD-PAP tipi kablolarla yapılacak ve iletken çapı en az 0.9 mm olacaktır.

Telefon dağıtım kutuları sıva altına monte edilecek, çelik saçtan yapılacak ve plastik döküm kapaklı olacaktır. Kutu içindeki terminaller lehim, vida ve soyulmuş kablolar ihtiva etmeyecek ve uygun bir çerçeve üzerine monte edileceklerdir. Terminallerin sayısı temin edilecek hat sayısı artı iki yedek şeklinde olacaktır.

Tüm telefon prizlerine giden telefon hatları iki çift olarak çekilecektir. Telefon kabloları ve cihazları Yüklenici tarafından temin edilecektir. Bütün kablo borularında kılavuz teli tesis edilecektir.

- Genel İhtiyaçlar

5.4.1   İşlerin Yapılmasına Ait Genel İhtiyaçlar

5.4.1.1 İşlerin Başlaması

İşlerin başlayabilmesi için kamu otoritelerinden veya özel kişi ya da kurumlardan alınması gerekli olabilecek izinlerin alınması ve gerekli dokümanların hazırlanması yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. İdare bu işlerin yapılmasında ve gereken izinlerin alınmasında yükleniciye yardımcı olacaktır.

5.4.1.2 İşe Başlamak İçin Yer Teslimi

Yüklenici, İdare tarafından düzenlenen ve yer teslimini de içeren yazılı bir yetki belgesini aldıktan sonra işe başlayacaktır. Yüklenicinin bu şartname şartlarına uygun olarak belirlenecek iş bitirme süresinin başlangıcı, yükleniciye yer teslimi gününü izleyen ilk iş günü olacaktır. Yüklenicinin iş programına göre çalışma yapmasının gerektiği ancak İdarenin işin yapılmasına yazılı olarak izin vermediği durumlarda, çalışma yapılamayan süreler iş bitirme süresine eklenecektir.

5.4.1.3 İşyeri Emniyeti

Yüklenici, işyeri emniyetini ve uygun bir çalışma ortamına sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca gerek kendi personelinin gerekse üçüncü şahısların kazaya uğramalarını önleyecek emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.

Yüklenici, işyerinde çalışma yaparken gerekli gördüğü aydınlatma, muhafaza, işyerini uygun bir çitle çevirme, işaretleme gibi önlemleri kendi imkanları ile alacaktır.

Yüklenicinin yukarıda belirtilen esaslara uymadığının belirlenmesi halinde, İdare önce yükleniciyi resmi bir bildirimle uyaracak, bu uyarıya rağmen gerekli önlemlerin alınmaması halinde masrafları yükleniciden tahsil edilmek üzere gerekli önlemleri İdari kendisi alacak ve gün konusu masrafları yüklenicinin hak edişinden kesilecektir.

Yüklenicinin yapacağı işlerden kaynaklanabilecek acil bir tehlikenin ortaya çıkması halinde eğer yüklenicinin gerekli önlemleri almadığı belirlenirse bu önlemler resmi bir bildirimde bulunulmadan İdare tarafından alınabilecek ve bedeli yüklenicinin hak edişinden kesilecektir.

5.4.1.4 Yerleşim Bölgelerinde Yapılacak İşler

Yüklenici işlerin yapımı esnasında yerleşim bölgesi veya yakınında çalışma bölgesinde yaşayan halkın ve trafiğin maruz kalması muhtemel engelleri en aza indirmek üzere gerekli önlemleri alacaktır.

5.4.2 Kalite ve Standartlar

5.4.2.1 Malzeme Kalitesi

Sözleşme kapsamında kullanılacak bütün malzeme, teçhizat ve gereçler hiç kullanılmamış, en iyi işçilik ve tasarıma sahip, yeni teknoloji ürünü ve birinci kalitede ve şartnameye ilgili standartlara uygun olacaktır. Adi veya düşük kalitede malzeme, teçhizat, araç ve gereç asla kabul edilmeyecektir.

Tüm montaj, tesis vesair işler temiz, düzgün, en iyi kalitede işçilik ve ustalıkla yerine getirilecektir. Yüklenici, bu şartname kapsamındaki işler için diğer kişi ve firmalardan temin edeceği malzeme ve hizmetlerin bu şartnamede belirtilen şartlara uygun olmasından birinci derecede sorumludur.

5.4.2.2 Standartlar

Aksi belirtilmedikçe işlerin yapılması sırasında kullanılacak tüm malzemeler uluslararası standartlara ilgili uygun olacaktır.

Ayrıca kurulacak sistemin TSE/CE standartlarına uygun olması gerekmektedir. İdare, mevcut standartların yerine eşdeğer bir diğer ulusal veya uluslararası standardın kullanılmasını onaylayabilir. Bu durumda, yapılacak işlerdeki söz konusu değişikliklerin tam bir açıklaması ve kullanılacak malzemelerin listesi, anılan malzemelerin siparişi veya bunların kalıcı işlerde kullanılmasından önce yazılı onay almak üzere idareye sunulacaktır.

5.4.2.3 Tanımlanmayan Malzeme ve Gereçler

Bu şartnamede tam olarak tanımlanmayan veya herhangi bir standart kapsamında olmayan ve kalıcı işlerde kullanılan tüm malzeme ve gereçler, “5.4.2.1 Malzeme Kalitesi” başlığı altında belirlenen şartlara uygun olacaktır.

Yeni birim fiyat oluşturularak keşif listesine ve birim fiyat tarifi oluşturulacaktır. Malzemenin en az üç firmadan proforma faturası alınarak ray iç bedeli belirlenecektir.

5.4.3 Paketleme, Nakliye ve Depolama

5.4.3.1 Paketleme

Yüklenici, kullanacağı tüm donanım ve malzemeleri kötü nakliye şartlarında ve işyerindeki muhtemel olumsuz şartlarda depolamaya uygun biçimde paketleyecektir. Paketleme sırasında sandık kullanılması gerektiğinde, malzemeler ağırlık ve boyutları ile orantılı yeni ve sağlam sandıklara konulacaktır.

Kullanılacak küçük paketler, paketi sağlamlaştırılmış nitelikte şeritlerle sarılacak, paketlerin içine yumuşak paketleme malzemeleri konacaktır.

Yedek parçalar, ayrı kutular içine konacak, kutu üzerine yedek parça isimler, yazılacaktır.

Yapılacak paketleme, aynı zamanda sistemde kullanılacak elektronik cihazların nem, yağmur veya rutubetli atmosfer şartlarından ve nakliye ile yüklenip boşaltma sırasında olabilecek hasarlardan korunmasını sağlayacak türden olmalıdır.

5.4.3.2 Nakliye

Nakliyeden tümüyle yüklenici sorumlu olacaktır. Bu nedenle yükleme, nakliye ve boşaltma sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı her türlü tedbir yüklenici tarafından alınacaktır.

Yüklenici, yükleme, nakliye ve boşaltma sırasında oluşabilecek kaza ve hasarlara karşı gerekli tüm sigortalama işlemlerini yaptırmakla yükümlüdür.

5.4.3.3 Depolama

Yüklenici, doğrudan montajı yapılmayacak malzemelerin depolanması için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Depolama ile ilgili tüm masraflar yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

Yüklenici, İdarenin onayını alarak depolamak için İdarenin kendi imkanlarından faydalanabilir. Ancak bu durumda yüklenicinin depolama ile ilgili sorumlulukları ortadan kalkmayacaktır. İlk kalem donanımın işyerine gelmesinden önce yüklenici bu durumu ve depolama için kullanmayı düşündüğü alan ve mekanları İdareye bildirecek, İdarenin vereceği onaydan sonra gerekli depolama işlerini yapacaktır. Toz ve nemden etkilenmeyen malzemelerin açıkta depolanmasına izin verilecektir. Elektrik ve elektronik malzemeler gibi donanımlar ise uygun nitelikte kapalı depolarda muhafaza edilecektir.

5.4.4 Muayene ve Testler

Muayene ve testler aşağıda belirtilen 3 (üç) aşamada yapılacaktır.

Montaj öncesi üretim aşamasında yapılacak muayene ve testler,

Montaj sırasında yapılacak muayene ve testler,

İşin tamamlanmasından sonra yapılacak muayene ve testler.

İdarenin istemesi üzerine yüklenici, muayene ve testlerin nasıl ve ne şekilde yapılacağı ile ilgili bir dökümanı İdareye sunacaktır. Muayene ve test işlemleri bu dökümanın İdare tarafından onayından sonra başlayacaktır.  Yüklenici, muayene ve test aşamalarında gerekli işlemlerin yapılması için ihtiyaç duyulacak donanım, yazılım ve tüketim malzemesini kendisi temin edecektir.

5.4.5 Çevre Şartları

Yüklenici tarafından temin edilecek tüm ekipman, donanım, malzeme, enstrümantasyon ve cihazlar bu şartnamenin ilgili bölümlerinde belirtildiği şekilde ve geçerli standartlara uygun olacaktır.

        - Orta Gerilim (O.G.) Sistemi

## 6.1 Genel

Yüklenici işe başlamadan önce gerekli tüm projeleri hazırlayarak İşveren onayına sunacaktır. O.G. sistemi ile ilgili projelerin işe başlamadan önce hazırlanması ve Yetkili Elektrik Kuruluşlarına onaylatılması Yüklenici tarafından sağlanacaktır. İş bitiminde Yetkili Elektrik Kuruluşlarına Geçici ve Kesin Kabul işlemlerinin yaptırılması ve sistemin çalışması için gerekli tüm işlerin yapılması Yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. Yüklenici bu işlerin yapımı ve Yetkili Elektrik Kuruluşunun taleplerini yerine getirecek ve gerekli olan değişiklikleri yapacaktır. Yüklenici bu iş ve işlemler için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

Kullanılacak olan tüm O.G. ve A.G. malzemeleri, belirtilen standartlara uygunluğunun yanında, Yetkili Elektrik Kuruluşu’nun şartlarını da sağlayacaktır.

Yüklenici, Yetkili Elektrik Kuruluşu’ndan temin edeceği enerji müsade yazısındaki şartları da yerine getirecek ve bunun için herhangi bir bedel talep etmeyecektir.

  - Normal Ayırıcılar

Ayırıcılar (seksiyonerler), üç fazlı ve her faza ait bıçaklar için müşterek manevra kollu tipte olacaktır. Manevra kolu ayırıcının montaj biçimine göre değişik biçimde olabilecektir. Montaj biçimi ne olursa olsun ayrıcı hücre dışından tahrik edilecektir. Döner tipte tahrik düzeni tercih edilmelidir. Kumanda kolları ayrıcının her iki durumda da kilitlenebilmelidir. Gerektiğinde elektrikli kilitleme için ayırıcı mil veya kumanda kolu üzerine yardımcı kontaklar ilave edilebilmelidir.

Topraklamalı ayırıcılar da toprak ve fazlara ait bıçaklar karışıklığına meydan vermeyecek biçimde düzenlenmeli ve biri kapalı iken diğer kesin olarak kapanmamalıdır.

Sigortalı ayırıcılarda yaylı ayaklar sigorta patronlarını sağlam bir biçimde tutmalıdır. Yaylı ayaklar ile ayırıcı aynı kaide üzerine monte edilmiş olmalıdır.

Ayırıcılar sağlam bir yapıya sahip olmalı ve bıçakların girdiği yuvalarda yaylı parçalar bulunmalıdır.

Yük ayırıcıları, normal yük akımı altında emniyetle açılıp kapanabilmelidirler. Açama iki kademeli olmalı ve oluşan ark, söndürme hücresi içinde söndürülmelidir. Kısa devre veya sigorta atmasına neden olan her çeşit arızada ayırıcı otomatik olarak açılmalıdır. Bu tür açılmalar da dahil kontaklar,oluşacak arkdan zarar görmemelidir. Bu tür ayırıcılar bobin ilavesiyle uzaktan açılabilmelidir. Ayırıcının diğer özellikleri normal ayırıcı gibi olacaktır. Ayrıcı belli bir standarda göre üretilmiş olmalı ve cihaz ile birlikte Türkçe işletme ve bakım talimatları verilmelidir.

  - Kesiciler

Kesiciler (disjonktörler) SF6 gazlı ve motor kumandalı tipte ve çekmeceli olacaktır. Kesicilerin giriş ve çıkış bağlantılarından baralara yarım ay formu verilerek esneklik temin edilecektir. Kesici üzerinde ayırıcı ile elektriki kilitleme yapabilmesi için yedek açık ve kapalı kontaklar bulunacaktır. Kesici kapama motoru ile açma bobini gerilimi, kumanda sistemi gerilimine eşit olacaktır. Kesicinin devreye alınıp çıkarılması, hücre kapısı açılmadan yapılabilmelidir. Kumanda düğme ve kollarının bulunduğu kısım ön yüzü ile hücre kapısı aynı hizada olmalıdır.

Kesici profil demirden yapılmış kaide üzerine monte edilecektir. Hem kaidenin döşemeye hem de kesicinin kaideye tespiti, kısa devre kuvvetlerine dayanacak sağlamlıkta olmalıdır. Kesici kontakları titreşim yapamayacak biçimde birbirine intibak etmelidir. Kesici üzerinde karakteristiklerini göstererek etiket bulunacak, cihaz ile birlikte orijinal ve Türkçe iki adet bakım ve işletme talimatı verilecektir. Kesici koruma kolları kullanılmadığı zamanlar, özel bir yerde muhafaza edilecektir.

  - Akım Transformatörleri

Akım transformatörleri dökme epoksi reçine izolasyonu ve dahili tip olacaktır. Ölçme için kullanılan akım transformatörleri 0.5 ve 1 sınıfı, aşırı akım katsayısı n<5 olarak imal edilmiş olmalıdır. Röleler için kullanılacak akım transformatörleri ise 3 sınıfı, TSE normlarına uygun 10 VA gücünde ve aşırı akım katsayısı n>10 olarak üretilmiş olmalıdır.

Transformatörler yerine göre çift veya tek çekirdekli olacaktır. Bu durum projelerde belirtilmiştir. Transformatörün etiketi üzerinde;

  - Frekans sınıfı

  - Güç ve değiştirme oranı

  - Termik dayanıklılık

  - Aşırı akım katsayısı ve değeri verilecektir.

  - Gerilim Transformatörleri

Gerilim transformatörleri dökme epoksi reçine izolasyonlu ve dahili tip olacaktır. Transformatörün girişi şebeke gerilimine eşit, çıkışı ise 100 V olmalıdır. Transformatör TSE normlarına uygun, 0.5 sınıfı,           30 VA gücünde olmalıdır. (Projede aksi belirtilmedikçe) Transformatörler sigortalı ayırıcı ile korunacak ve üzerinde;

  - Frekans sınıfı

  - Güç ve değiştirme oranı ile belirtilecektir.

  - Güvenlik Tesisatı

Transformatör ve Jeneratör binasındaki hücrelerde kullanılan kesiciler ile normal ayırıcılar arasında O.G. prensip şemasında gösterilen elektriksel kilitleme devreleri tesis edilecektir. Kilitleme devresi imalat devre şeması Yüklenici tarafından yapılıp Kontrolluğun onayı alındıktan sonra, malzeme temini ve uygulama gerçekleştirilecektir.

Transformatör ve Jeneratör binasındaki yürüme yolu üzerine en az 75 cm eninde izole lastik halı yerleştirilecektir. Merkezlerin bulunduğu mahalde ayrıca aşağıdaki güvenlik teçhizatı bulundurulacaktır.

  - İzole eldiven

  - İzole manevra çubuğu

  - İzole Pens

Bu teçhizat 35 kV işletme gerilimi için üretici firmanın test raporu ile teslim alınacak ve bu rapor işletmede muhafaza edilecektir.

  - Sinyal ve Kumanda Tesisatı

Yüksek gerilim tesisatının durumunu ve arızaları belirlemek ve kumanda işlemini yerine getirmek üzere hücrelerin ön yüzü kumanda ve kontrol bölmesinde, aşağıdaki sinyal ve kumandaların verilmesini sağlayan elemanlar bulunacaktır.

  - Kesiciyi devreye alma butonu

  - Kesiciyi devreden çıkarma butonu

  - Kesici devre sinyal lambası (Kırmızı)

  - Kesici devre dışı sinyal lambası (Yeşil)

  - Kesici kumanda konum şalteri

  - Sekonder koruma röleri

  - Koruma devre elemanları ve klemensleri

  - Voltmetre, voltmetre komütatörü

  - Ampermetre

  - İhbar paneli ve butonları

  - Aktif sayaç

  - Reaktif sayaçlar

  - Metal Muhafazalı Modüler Hücreler

    - Genel

Tesiste, OG dağıtım hücreleri için fabrika yapımı 36 kV metal muhafazalı (enclosed) hücreler kullanılacaktır.

Kesici fider çıkışları modüler ve dahili tip olacaktır. Hücrelerin koruma derecesi IP3X kadar olacaktır. Birbirine benzer yapıdaki hücreler aşağıdaki kriterleri sağlayacaktır:

  - Sonradan hücre ekleme olasılığı,

  - Kolay montaj,

  - Güvenli ve kolay işletme,

  - Kompakt boyutlar,

  - En az bakım.

Üretici firma, OG şalt cihazları ve SF6 gazlı ayırıcıları üretiminde yeterli tecrübeye sahip olduğu ve ürettiği benzer teçhizatın en az 3 yıldır işletmede kullanıldığını belgeleyen dokümanları teklifinde sunacaktır.

    - Standartlar

Metal muhafazalı modüler hücreler ve hücrelerde kullanılacak malzeme ve teçhizat, Türk Standartları (TS) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) Standartlarının en son baskıların uygun olarak imal edilecek ve test edildiği belgelenecektir.

| TS | IEC |  |
| --- | --- | --- |
| - | 60298 | Anma Gerilimi 1 kV’tan 52 kV’a kadar olan AA Metal Muhafazalı Anahtarlama ve Kumanda Tesisleri |
| 5278 | 60694 | - Yüksek Gerilim Anahtarlama ve Kumanda Cihazları Standartları Ortak Hükümler |
| 3033 | 60529 | Muhafazalı Koruma Derecelerinin Sınıflandırılması |
| 2686-2691 | 60056 | Yüksek Gerilim Kesiciler |
| - | 60265 | Anma Gerilimi 1 kV’tan 52 kV’a kadar YG Yük Ayırıcıları |
| 565 | 60129 | YG Ayırıcıları ve Topraklama Ayırıcıları |
| - | 60420 | YG Sigorta-Yük Ayırıcısı ve Sigorta Kesici Tertipleri |
| 8812 | 60282 | Akım Sınırlayıcı TG Sigortaları |
| - | 60060 | YG test Teknikleri |

    - Teknik Karakteristikler

Metal muhafazalı (enclosed) dağıtım hücresi ve yük ayırıcılarının sahip olması gereken teknik özellikler şunlardır:

  - Anma gerilimi (kV)								36

  - Nominal işletme gerilimleri (kV)						34.5

  - 1.2/50 ms’lik yıldırım darbesine dayanım gerilimleri (kV tepe)

- Toprağa göre ve fazlar arası 							170

- Ayırma uzaklığında 								195

  - 1 dakika süreli şebeke frekanslı (50 Hz) gerilime dayanım deneyi (kV etken)

- Toprağa göre ve fazlar arası 							70

- Ayırma uzaklığında 								80

  - 1 saniyelik anma kısa devre dayanma akımı: 16 kA etken

  - Anma kısa devre kapama akımı: 40 kA cePe

  - Anma bara akımı: 630 A

  - Anma akımında açma dayanımı: 100 açma-kapama (yük ayırıcısı) 1000 açma-kapama (kesici)

  - Mekanik dayanım (bakımsız): 1000 açma-kapama

  - Yüksüz transformatör kesme akımı: 16A

  - Yüksüz kablo kesme akımı: 50 A

    - Tasarım ve Yapısal Özelikler

Metal muhafazalı modüler hücreler bina içi, hava yalıtımlı, IEC 60298 standardına uygun olacaktır. Hücrelerin bütün dış yüzeyleri ve alt kısmı metalden yapılmış olacaktır. Hücreler birbirlerinden topraklanmış metal bölümlerle ayrılacak ve bütün yüzleri kapalı bölümlerden oluşacaktır.

Hücreler normal işletme, muayene ve bakım işlemlerini, ana devrenin enerji olup olmadığının kontrolü, faz sırası denetimi, kabloların topraklanması, kablo ve diğer teçhizatın gerilim deneyleri, tehlikeli elektrostatik yüklerin önlenmesi işlemleri güvenli yapılacak şekilde düzenlenecektir.

Aynı özellik ve yapıda olan bütün hücreler birbirleriyle değiştirilebilir özellikte olacaktır. Hücreler, gerektiğinde her iki yönde hücre eklemesine olanak verecek yapıda olacaktır. Hücreler kalınlığı en az 2 mm olan çelik sacdan imal edilecek ve standart ölçülere sahip olacaktır. Hücrelerin metal kısmı korozyona dayanıklı malzemeden yapılacak ve elektrostatik kaplama yöntemi kullanılarak toz boya ile boyanacaktır. Boya TS 4313’e uygun olacaktır. Pano rengi RAL 7032 olacaktır.

Hücreler, içerisinde oluşabilecek aşırı basınç yükselmeleri ve dışarıda uygulanacak mekanik darbelere karşı hasar görmeden dayanacak sağlam bir yapıda olacaktır. İç arızadan kaynaklanan ark nedeniyle gaz basıncının en üst düzeye çıkması durumunda, gazın işletme personeli için tehlike yaratmayacak şekilde hücrelerin arkasından boşaltılması sağlanacaktır.

    - Baralar

Bara bölümü, hücrelerin üst kısmında bulunacaktır. Ana baralar, bağlantı baraları ve bağlantı parçaları bakır olacak ve kesitleri standartlarda belirtilen sıcaklık artışlarını aşmamak üzere anma normal akımları ile kısa süre dayanım akımı ve tepe dayanım akımının doğuracağı termik ve dinamik etkilere dayanacak şekilde boyutlandırılacaktır.

    - Anahtarlama Bölümü

Bu bölmeden hücre tipine göre yük ayırıcısı, topraklama ayırıcısı, sigorta, kesici, akım veya gerilim trafoları ve kablo bağlantıları bulunabilecektir.

    - Yük Ayırıcı ve Topraklama Ayırıcıları

Yük ayırıcıları kuartz katkılı eposi reçineden yapılmış gövde SF6 gazı içerisinde ve normal geçici basınçlara dayanabilecek yapıda olacak, cihazın 20 yıllık ömrü boyunca gaz takviyesi gerektirmeyen mühürlü basınç (sealed pressure) sistemine sahip olacaktır.

Yük ayırıcısının üç konumu (açık, kapalı ve topraklanmış) olacak, kumanda kolunun (levyenin) devamlı bir hareketiyle kapalı konumdan topraklanmış konuma veya topraklanış konumdan kapalı konuma geçişi önlenecek, yük ayırıcısı veya topraklama ayırıcısı olarak kumandalar iki ayrı noktandan yapılacaktır. Topraklama ayırıcılarının kapama akım değerleri en az 16 kA olacaktır.

    - Kumanda Mekanizması Bölümü

Kumanda mekanizmaları hücrelerinin önünde bulunacak ve hücrenin diğer bölümlerinden topraklanmış metal bölümlerle ayrılmış olacaktır. Kesici / Yük ayırıcısı ve topraklama ayırıcıları takılıp çıkartılabilen bir levye vasıtasıyla kumanda edilecek, yük ayırıcısı ve topraklama ayırıcısı için iki ayrı mekanizma tahrik yuvası olacaktır.

Kumanda mekanizmaları, açma ve kapama işlemlerinin hızı (topraklama ayırıcıları) operatör hızından bağımsız olacaktır. Kesici için ayrı bir kumanda mekanizması olacaktır. Kumanda mekanizması ön yüzünde hücre üzerindeki tek hat şemasına uygun olarak aşağıdaki nominal donanım olacaktır.

  - Mimik diyagram

  - Kesici, Ayırıcı, yük ayırıcısı ve topraklama anahtarlarına ait konum göstergeleri

  - Kesici ve Yük ayırıcıları için yay kurma kolunun takılacağı yuvalar yayın kurulu ve boş durumlarını gösteren sembollerle belirtilecektir.

  - Sigortalı yük ayırıcılı hücrelerde sigorta attı göstergesi

  - Neon lambalı (ışıklı) gerilim göstergeleri ve gerilim kontrol prizleri

  - Kumanda mekanizmaları için asma kilit takma tesisatı

    - Kesicili Hücreler

Kesiciler, kesicili çıkış hücresinde kablo bağlantı bölümü ile aynı bölümde bulunacaktır. Kesiciler tekerli araba üzerine yerleştirilmiş, yandan mekanizmalı ve elektriksel bağlantıları söküldükten sonra çekilebilir olacaktır.

Kablo bağlantı bölümü, bağlanacak olan kabloların tipi, sayısı ve kesitine uygun olarak tasarlanacak dahili tip kablo başlıklarının dik bir düzlemde ve yalıtım düzeyini sağlayan bir yükseklikte bağlanmasına uygun olacaktır.

Bölümün tabanı kablo girişine imkan veren iki parçalı ayrılabilir metal levhalarla kapatılacaktır. Kablo giriş deliklerini kapatmak için kablo kesitine uygun kablo rakorları temin edilecektir.

    - Alçak Gerilim Bölümleri ve Alçak Gerilim Bağlantıları

Alçak gerilim bölümleri hücre tipine bağlı olarak koruma röleleri, yardımcı ölçü aletleri, aktif ve reaktif sayaçlar, test anahtarları, minyatür kesiciler ve sigortalar, terminal dizisi ve gerekli diğer teçhizatı kapsayacaktır.

Alçak gerilim bölmesi hücrenin ön kısmında olacak hücre enerjili iken ulaşılabilecektir. Bütün iç bağlantılar, dış bağlantıların kolayca yapılmasını sağlayan bir terminal dizisinde toplanacaktır.

    - Akümülatör ve Redresör Tesisatı

O.G. şalt hücreleri, kumanda, kontrol ve alarm devreleri D.A. güç gereksinmesini karşılamak için 45 Ah kapasiteli akü-redresör sistemi ile beslenecektir. Bu amaçla D.A. İç İhtiyaç panosu tesis edilecektir. Bu panodaki gerilim seviyeleri aşağıda verildiği gibi olacaktır:

  - Kontrol gerilimi		: 110 V DA

  - Alarm gerilimi		: 110 V DA

  - Motor işletme gerilimi	: 110 V DA

  - Açma / kapama gerilimi	: 110 V DA

İlaveten, aşağıda verilen alarmlarda bu panoda temin edilecektir:

  - AA arızası alarmı

  - DA arızası alarmı

  - Herbir OG panosunda kontrol gerilimi arızası alarmı

  - Herbir OG panosunda ihbar gerilimi arızası alarmı

  - DA gerilimi düşük alarmı

  - Redresör arızası alarmı

  - Toprak arızası alarmı

Bu alarmların her biri sesli ve ışıklı ikaz verecektir. Bu alarmlar İşverenin göstereceği kontrol odasındaki kontrol panosu işletme ve alarm tablosuna da taşınacaktır.

- Hermetik Tip Transformatör

  - Kapsam

Bu bölüm, aşağıda özellikleri verilen transformatörlerin tasarımını, imalatını, tüm aksesuarları ile teminini, yerine montajını, testlerini ve başarılı bir şekilde işletmeye alınmasını kapsamaktadır.

Transformatör ilgili kuruluşlar ve Yetkili Elektrik Kuruluşunun standart ve yönetmeliklerine uygun olarak imal ve tesis edilecektir.

Kapasite	          Adet		 Gerilim Oranı  		       Tipi

1600,630,250 kVA	  3		34.5/0.4 - 0.231 kV		3 faz, iki sargılı, yağlı tip

  - Geçerli Standartlar

Bu bölümde temin edilecek tüm teçhizatın tasarımı, konstrüksiyonu ve performans değerleri TSE, IEC,  DIN ve ISO  standardlarına uygun olacaktır.

  - TSE 267

  - IEC  60076

  - VDE  530 ve 532

  - ISO 9001

  - Çevre Koşulları

  - Yerleşim			Dahili

  - Max. çevre sıcaklığı		40°C

  - Max. rölatif nem			%95

  - Performans ve Tasarım Ihtıyaçları

    - Genel

Transformatör,  besleme anma gerilimin 1,3 katı gerilim ile 30 saniye süreyle emniyetli bir şekilde çalışabilecek, ayrıca, besleme gerilimindeki ±%10'luk voltaj oynamalarında, -%5 ile +%5 arası her türlü frekans değişiminde ve kademe değiştiricisince ayarlanacak her gerilim oranında ve sıcaklık artışı sınırları içinde, anma gücünde sürekli çalışabilecektir.

Transformatörün kısa devre dayanım kapasitesi, sekonder tarafı kısa devre iken primerden uygulanan mümkün en büyük arıza akımına, hasar ve deformasyon göstermeden 3 saniye süre ile dayanacak kadar olacaktır.

Empedans gerilimi 75 C° sargı sıcaklığında, kademe değiştiricinin orta konumunda ve anma kapasitesini esas alan değer olacaktır.

Müsaade edilen maksimum sıcaklık artışı şöyle olacaktır:

  - Yağ	50 K (üst yağ)

  - Sargı	55 K (en sıcak katman)

    - Karakteristik Değerler

  - Frekans			50 Hz

  - Faz				3

  - Kapasite	1600,630,250 kVA, 55°C sargı sıcaklığı yükselmesinde

  - Gerilim	
Primer  			:34.5kV
Sekonder		: 400 - 231 V

  - Kademe Değiştirici	±3 x %2.5, boşta, yüksek gerilim tarafında

  - Soğutma			Tabii

  - Empedans		%6

    - Izolasyon

Sargıların izolasyon seviyeleri ve test dayanımı gerilimleri aşağıdaki değerlere uygun olarak tasarlanacaktır.

Y.G. Sargısı	A.G. Sargısı

Şebeke frekansında test
gerilimi - kV  eff	     70	      3

Yıldırım darbe gerilimi
dayanımı - kV pik tam dalga	     170	      -

    - Yükleme

Transformatör, IEC-60354’de belirtilen kısa süreli ve günlük aşırı yüklemelere uygun şekilde çalışmaya müsait olacaktır.

    - Verim

Transformatör aşağıdaki kayıpları geçmeyecek şekilde garanti edilecektir.

  - Boşta kayıplar		…….. kW

  - Yükte kayıplar		…….. kW, 75°C de

Kayıp değerleri için transformatör anma gerilimi (Y.G.’den A.G.’e) ve tabii soğutmalı kapasitesi esas alınacaktır.

    - Kısa Devre İhtiyaçları

Transformatör primerden beslenirken, sekonderi kısa devre edilmiş halde mümkün maksimum kısa devre akımının 3 saniye dayanacak kapasitede olacak ve herhangi bir iç hasar veya bozulma meydana gelmeyecektir.

    - Konstrüksiyon Özellikleri

A.	Sargılar

Yağlı tip transformatörün alçak ve yüksek gerilim sargıları iletkenliği yüksek, elektrolitik bakır iletkenli olacaktır. Sargıların  izolasyon malzemesi A sınıfından (IEC 60076-2'ye uygun) olacaktır.

Tüm O.G. ve A.G. sargıları tamamıyla izole edilmiş olacaktır. Sargıların izolasyonu ve bağlantıları, işletme esnasında kendini bırakmayacak, çekme yapmayacak veya bükülüp hasar görmeyecek ve izolasyonda bozulma olmayacaktır. Kullanılan malzemelerden hiçbiri, herhangi bir yük koşulunda, sıcak yağ etkisi ile çekmeyecek, parçalanmayacak, karbonlaşmayacak, kırılganlaşmayacaktır.

B.	İzolatörler(buşingler) ve terminaller

İzolatörler boşluklardan arındırılmış, hasarsız ve sırlanmış porselen malzemeden imal edilmiş olacaktır. Yüksek gerilim buşingleri yağ doldurulmuş tip olacaktır. Buşingler sökme ve takma işlemleri kolayca yapılacak şekilde düzenleneceklerdir. Porselen izolatörlerin hasar görmesi durumunda, transformatörün aktif kısmı dışarı çıkartılmadan yağ bir miktar boşaltılarak (kapak alt seviyesine kadar) buşingler değiştirilebilecektir.

AG nötr ucu, faz uçlarıyla aynı seviyede yalıtılacak ve nominal faz akımını taşıyacak şekilde tasarlanacaktır.

Bara kanalı bağlantıları için sağlanan tüm terminaller, kanal çeperinin titreşmesinden kaynaklanan darbeleri ve gerilmeleri yutacak uygun kelepçeleriyle birlikte temin edileceklerdir.

İzolatörlerin herhangi bir yerindeki genleşme ve büzülmeden kaynaklanan gerilmelerin şişkinliklere, kılcal çatlaklara ya da başka kusurlara yol açmasını önlemek için gerekli önlemler alınacaktır.

Yüksek gerilim izolatörlerinin üstünde, gerilim dağılımını tanzim edici, ayarlanabilir özel ark boynuzları bulunacak ve aralık ayarı, darbe dayanım değerine göre yapılacaktır. Ark boynuzları, iki uç arasındaki atlamalar sırasında izolatöre bir zarar gelmesini önlemek üzere, izolatörlerden uygun bir uzaklıkta olacaktır. Ark boynuzlarının tasarımı, elektrik boşalmasını veya radyo parazitini enaza indirecek şekilde olacaktır.

C.	Manyetik Çekirdek

Transformatörün çekirdeği, soğuk çekilmiş ve kristalleri yönlendirilmiş standartlara uygun silisli saçtan imal edilecektir. Çekirdek saçları, manyetik akı yolu üzerinde kesit azalmasına yol açmayacak şekilde dizilip tespit edilecektir. Çekirdek, tespit plakaları ile birlikte rijit bir yapı ünitesi oluşturacak ve sevkiyat, montaj ve kısa devreler sırasında oluşabilecek şiddetli gerilmeler altında, biçimini ve konumunu koruyacaktır. Çekirdek düzenin bozulmasını önlemek ve transformatör çalışırken ki gürültüyü ve titreşimleri yok etmek için, laminasyonların tamamı üzerindeki mekanik basıncın eşit olarak dağılmasını sağlamaya dikkat edilecektir. Çekirdek konstrüksiyonu, sarımların sökülüp takılabilmesi için sökülmesi gereken laminasyonları en aza indirecek şekilde olacaktır.

Laminasyonlar, soğuk haddelenmiş, yönlendirmeli partiküllü, geçirgenliği yüksek, çapaksız, silisyum çeliğinden yapılacaktır. Çekirdek ekleri yüksek izolasyon yalıtımlı olacak, laminasyonlardan herbiri, basınç ve sıcak yağ etkisi dolayısıyla bozulmayacak bir malzeme ile izole edilecektir.

Maksimum akı yoğunluğu, fiderdeki gerilim nominal gerilimin 1,05 katıyken, daha yüksek harmoniklerin mümkün olan en üst ölçüde bastırılması şartıyla, 19 Tesla'yı aşmayacaktır.

D.	Transformatör Tankı

Transformatör tankı ve kapağı yüksek kalitede çelik saç levhalardan imal edilecektir. Tank ve kapak, dışarıda üzerlerinde toz ve yağ birikimine, içeride ise kaçak gazları tutarak Buchholz rölesinin çalışmasına mani olacak gaz ceplerinin oluşmasına engel olacak şekilde biçimlendirileceklerdir.

Tank dayanıklı bir yapıda tasarlanacak ve imalatın yüksek kalitede bir işçilikle tamamlanmış olmasına özen gösterilecektir. Tank harici bir takviyeye ihtiyaç duyulmaksızın tam vakuma dayanıklı olarak tasarlanacaktır.

Kaynaklar, kaynak işlerini tam tanımlayan standartlara uygun olacak,sızdırmazlık istenen kısımlarda çift kaynak yapılacaktır. Yağ sızıntısının olmadığından emin olmak için tank boyadan önce yağ sızdırmazlık  testine tabi tutulacaktır.

Tank kapağı; termometre cepleri, buşingler, kaldırma halkaları ve kademe değiştirici monte edilecek şekilde tasarlanacaktır. Kapak, kazan üst çerçevesine civatalarla bağlanacaktır. Kapak üzerindeki tüm civata, saplama, somun v.s. gibi bağlantı elemanları ve ark boynuzları paslanmaz çelik malzemeden olacaktır.

Transformatör için, aşağıdaki hareket ettirme ve sökme kolaylıkları temin edilecektir:

  - Tamamıyla yağ ile dolu transformatörün uygunsa hidrolik krikolar vasıtasıyla kaldırılıp indirilebilmesi için dört (4) kriko kulağı,

  - Bütün transformatörü kaldırmak için kaldırma halkaları,

  - Çekirdeği, bobinleri/tankı ve/veya tank kapağını kaldırma kolaylıkları,

  - Transformatörleri, uygunsa herhangi bir yöne çevirmeye yönelik çekme kulakları,

  - Müsaade edilen maksimum noktasal yükü karşılamaya uygun, iki yönlü, en az dört (4) tekerlek.

Tank kaldırma kancaları ve çekme kulakları, tam olarak monte edilmiş ve yağı doldurulmuş durumdaki transformatörün kaldırılmasına veya çekilmesine yeterli sağlamlıkta ve mukavemette olacaktır. Tank tabanı, ray aralığına uygun dört adet tek flanşlı döndürülebilir tekerlek gruplarının üzerinde transformatörün tüm ağırlığını taşıyacak dayanıklı ve bükülmeyen bir yapıda olacak, tekerlek grupları birbirine dik iki yönde yatay olarak çevrilerek döndürülebilecektir. Tekerlek yerleşimi trasformatörün kendi eksenine paralel ve dik olarak iki yönlü hareketini temin edecek şekilde olacaktır.

Ağır yapısal çelik elemanlar, sağlam bir taşıyıcı özellik kazandırmak için, tankın dibine kaynaklanacaklardır.

Dışarı çıkan yağ, transformatörün altında yapılacak yağ toplama çukuruna doğru yöneltilecektir. Transformatör tankının en alt noktasına bir tahliye vanası konulacaktır.

Transformatörün işletme konumuna göre tespit edilmesi de işin kapsamındadır. Boşaltma, yükleme ve hareket kolaylığı için, ilgili yerlere kadar ray temin edilecektir.

Tank, bu bölümde tanımlandığı gibi gereken şekilde bara kanal mahfazalarının bağlanması için flanşlar veya uygun görülen diğer vasıtalar veya kablo başlıkları kutuları ile birlikte temin edilecektir.

Transformatör, transformatörün soğutulmasını temin edecek, tankın ayrılmaz birer parçasını oluşturan çelik radyatörleri ile birlikte temin edilecektir.

Radyatörler, kendilerine mekanik korunma sağlayacak ve titreşim önleyecek bir tarzda monte edilip çerçevelenecek ve takviye edileceklerdir. Radyatörler, sızdırmazlıklarını kontrol için basınç testine tabi tutulacaklar, temin edilmişse radyatör manifoldları, tamamıyla boşalıp havalarının alınmasını sağlayacak şekilde eğimli olacaklardır. Donanımın her kısmı, muayene, temizleme ve boyama için erişilebilir olacaktır.

Uygunsa, şu aksesuarlar temin edilecektir:

  - Radyatörlerden veya radyatör guruplarından herbirinin en alt noktasına bir (1) tahliye vanası ve  hava tahliye tapaları

  - Transformatör tankında ve kapağında yüzeyi bakır kaplı çelik topraklama terminalleri olacaktır.

E.	Gerilim Ayarlama

Transformatörün gerilim ayarını yapabilmek için transformatör tankı üzerine boşta kademe değiştirici  konulacaktır. Gerilim kademesi değiştirme işlemi, transformatör gerilimsiz durumda iken, kapak üzerine yerleştirilmiş bir çevirme düzeneği ile yapılacaktır. Gerilim ayarı ±3 x %2.5 olacak şekilde 7 kademeli kademe değiştirici ile yapılacaktır. Boşta kademe değiştirici tankın üzerinde bakım ve muayene kolaylığı sağlıyacak şekilde yerleştirilecek ve transformatörde oluşacak aşırı akım ve kısa devre akımlarından etkilenmeyecek sağlamlıkta olacaktır.

F.	Yağ

Uygun düştüğü ölçüde olmak üzere, transformatör baştaki yağ dolumları ile birlikte temin ve sevk edileceklerdir. Sevkiyat için sökülen parçalar dolayısıyla boşaltılan yağ, transformatörün azalan yağ hacmini tamamlamaya ve daha sonra sahadaki işlemler sırasında ortaya çıkacak zayiatı telafi etmeye yetecek miktarda, variller halinde teslim edilecektir.

Transformatör yağı, asitten arınmış, katkısız, saf madeni yağ olacak ve özellikleri          IEC 60296 standardına uygun olacaktır.

G.	Boru Donanımı ve Vanalar

Gerekli tüm yağ boruları, yağ boşaltma ve doldurma vanaları, numune alma muslukları v.b., transformatörün büyüklüğüne uygun miktarda temin edilecektir.

Nominal genişliği 50 mm'ye kadar olan (500 mm dahil) tüm vanalar bronzdan olacaktır.

H.	Yağ Genleşme Kabı

HERMETİK TİP OLACAKTIR.

I.	Boya İşleri

Transformatörün paslanabilen metallerle imal edilen bütün parçaları boyanacaktır. Transformatörün genleşme  kapları dahil iç yüz satıhları sıcak yağda erimezliği denenmiş, pas teşekkülüne sebep olmıyan boya ile boyanacaktır.

Boyanacak satıhlar, boyamadan önce standartların gerektirdiği şekilde temizleme işleminden ve kum püskürtülerek yapılacak taşlama işleminden geçirilecek ve yüzeyler paslanmaya başlamadan önce bir kat astar boya ile boyanacaklardır. Paslanmaz renk maddeleri içeren katalize edilmiş epoksi esaslı çift komponentli  hava kurumalı boyalar tank ve radyatörlerde astar boya olarak kullanılacaktır. Son kat boyalar Poliüretan esaslı veya akrilik temelli çift komponentli olabilir. Astar boya kuru film kalınlığı 35 m’den, son iki kat boya kuru film kalınlığı 70 m den az olmayacaktır. Son kat boya rengi RAL 7032 olacaktır.

J.	Etiketler ve  İsim Plakaları

Transformatörde, tankın uzun kenarlarında TSE 267 ve  IEC 60076-1‘e uygun güç ve tanıtma plakaları olacaktır. İç bağlantıları uygun görülen bir usulde gösteren diagram temin edilecek, IEC 60076'ya göre çeşitli sargıların vektörel gösterimi yapılacak ve ilave olarak transformatörün fiziksel yerleşimine uygun olarak terminallerin belirlenme işlemi yapılacaktır.

Röleler ve diğer tüm cihazlar, kablo ve bağlantı terminalleri etiketlenecektir. Etiketleme  işi transformatörle birlikte verilecek elektriki bağlantı şemaları ile tam uyumlu olacaktır. Etiket ve plakalar paslanmaz çelik vidalarla tespit edilecektir.

Tüm vanalar, musluklar v.b. için numaralı plakalar temin edilecektir.

Tüm elektrik devrelerini ve terminallerini gösteren bir plaka, bağlantı kutusu kapağının arka yüzüne yerleştirilecektir.

K.	Ölçme ve İzleme

Tüm donanım, bağlantı kutusu içindeki terminal bloklarına kadar kablolanacaktır. Uzaktan okumalı tüm termometreler ve termostatlar, yaylı mandallı kontak üniteleri ile donatılacak, tüm kontaklar ölçeğe ayarlanabilir ve kapağı kaldırıldığında kolayca erişilebilir olacaktır. Uzaktan okumalı termometreler bağlantı kutusunun iç tarafında veya yakınında monte edilecek, alarm ve açma sinyalleri kontrol odasına taşınacaktır.

Transformatör  için temin edilecek asgari donanımın kapsamı  aşağıdaki gibi olacaktır:

  - Buchholz rölesi ve montaj aksesuarı (çift şamandıralı ve ikişer kontaklı),

  - Yağ seviye göstergesi, normal olarak açık bir alt seviye kontağı bulunan ve şamandıra ile çalışan, kadranlı ve manyetik tip,

  - Termometre, kadranlı ve iki kontaklı olacaktır.

L.	Bağlantı Kutusu, Kablaj ve Kablo Boruları

Transformatör için, elektrikli kontrol, ölçme ve izleme donanımının, alarm devrelerinin, minyatür devre kesicilerin ve akım transformatörü sekonderlerinin bulunduğu, dış koşullara dayanıklı rijit bir Bağlantı kutusu temin edilecektir.

Sensörler, akım transformatörleri, ve diğer tüm aksesuarlar arasındaki kablo muhafaza boruları, sekonder kablolalama ve terminal blokları ilgili standartlara  uygun yapılacaktır.

Bağlantı kutusu mekanik hasarı veya titreşimi önlemek için transformatör tankına sağlamca bağlanmış olacaktır. Bağlantı kutusu, su ve toz girmesini önleyecek bir uygunlukta tasarlanacak, nem yoğuşmasını önlemek için de ısıtıcı ile donatılacaktır.

    - Testler

Transformatör aşağıda dökümü yapılan fabrika  testlerine tabi tutulacaktır:

  - Sargı dirençlerinin ölçülmesi,

  - Gerilim oranının ölçülmesi, polarite kontrolu, vektör grubu tayini,

  - Boştaki kayıpların ve boştaki akımın ölçümü,

  - Yükteki kayıpların ve kısa devre empedans geriliminin ölçümü,

  - İzolasyon direnci ölçümü,

  - Dış kaynaktan beslemeli gerilim testi,

  - İndüklenmiş aşırı gerilim testi,

  - Tabii soğutmada ısınma testi.

Aşağıdaki test ve kontroller iş yerinde yapılacaktır:

  - İzolasyon direnci ölçümü,

  - Yağ izolasyon direnci ölçümü,

  - Gürültü seviyesi ölçümü ve kademe ayarı işletme testi,

  - Koruma sistemi fonksiyonu testi,

  - İşletme ve koruma topraklaması kontrolü.

Yüklenici fabrika testlerinden 30 gün önce, İdare ve Kontrollük teşkilatını yazılı olarak haberdar edecektir.

- Kompanzasyon Sistemi

  - Amaç ve Kapsam

Bu şartname alçak gerilim tesislerinde güç faktörü düzeltme (reaktif güç kompanzasyonu) amacıyla kullanılan kondansatör grupları için gerekli donanımın kurallarını içermektedir. Kullanılacak olan kompanzasyon sistemi için İşverenin onayı alınacaktır.

Bu kapsamdaki bütün donanım uygun şekilde temin edilecek, tip test belgesi bulunan bir kabinet içine monte edilecek, kullanıma hazır durumda teslim edilecektir.

  - Standartlar

Otomatik kondansatör grupları ile ilgili standartlar

|  | EN 60831-1 (1996) / A1 (2003), EN 60831-2 (1996) |
| --- | --- |
|  | EN 60439-1 (1999) / A1 (2004) |
|  | EN 61642 (1997) |

standartlarına uygun olarak üretilecek, test edilecek ve EN 60439-1 standartlarına sahip tabloya montajı yapılacaktır.

  - Genel

Otomatik kondansatör grupları aşağıdaki elemanlardan oluşacaktır.

- Yüksek kesme kapasitesi bulunan kesici

- Kondansatör devrelerine uygun özel kontaktörler

- Deşarj dirençleri

- Düşük kayıplı güç kondansatörleri

- Reaktif güç kontrol cihazları

- İletkenler, klemensler, faz – nötr – koruma baraları ve bara tutucuları

- Donanımı içeren tip testi bulunan metal kabinet

  - Kablolar

Kondansatör üniteleri besleme ve kontrol kabloları ilgili EN/HD/IEC standartlarına uygun üretilmiş olacak, 400V 50Hz işletme değerine uygun net (efektif) kondansatör gücüne göre bulunan akım değerlerine uygun akım taşıma kapasitesinde olacaktır.

Harmonikli yüklerin bulunduğu devrelere ilişkin kondansatör ünitelerinin besleme kabloları kondansatör akımlarının harmonik bileşenleri göz önüne alınarak belirlenecektir.

  - Kontaktörler

Kontaktörler ilgili EN/HD/IEC standartlarına uygun türetilmiş olacaktır.

Kondansatörlerin anahtarlamasında,

a- Kondansatör net (efektif) gücüne, akım toleranslarına uygun ve 100 x In değerinden büyük inrush akımlarına dayanıklı özel kondansatör kontaktörleri, veya

b- Kondansatör net (efektif) gücüne ve akım toleranslarına uygun, inrush akımlarını sınırlandıran indüktans elemanı ile birlikte standart kontaktörler kullanılacaktır.

  - Boşaltma Üniteleri (Deşarj Dirençleri)

Yüklü kondansatör ünitelerinin devreden ayrılmasından sonra, bakım ve inceleme yapan kişilerin güvenliği için; kondansatör üniteleri, 3 dakika içinde terminallerinde bulunan gerilimi 75 V’a düşürecek değerdeki deşarj dirençleri ile kombine edilecektir.

  - Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri

    - Genel

Bu bölüm gerilimi 1000 V’a kadar frekansı 15 ila 60 Hz aralığında bulunan alternatif akım güç sistemlerinde güç faktörünü düzeltmek ve güç filtre devreleri için kullanılan kondansatör üniteleri ve kondansatör gruplarına dair kuralları içermektedir.

    - Çalışma Şartları

a – Devreye Girerken Artık Gerilim

Kondansatörler devreye alınırken (enerjilendirme) terminalleri arasında bulunan gerilim beyan geriliminin %10’unu aşmayacaktır.

b – Yükseklik

Kondansatörlerin çalıştığı alanın deniz seviyesinden yüksekliği en fazla 2000 m olacaktır.

c – Ortam Sıcaklığı

En düşük ortam sıcaklığı 	-40ºC

En yüksek ortam sıcaklığı 	+50ºC

olacaktır.

    - Teknoloji ve Yapı

Kondansatörler kuru tip ve ekolojik özelliklerde üretilmiş olacaktır. Kondansatörlerde, düşük kayıplı polipropilen filmden oluşan dielektrik malzeme kullanılacak bu dielektrik malzeme vakumda metalize edilmiş olacak ve kendini onarma (self – healing) özelliğine sahip bulunacaktır. Kondansatör elemanları yüksek dielektrik özelliklerde ısıl sertleştirici rezin ile kaplanacak, bu amaçla yağ içeren malzeme kullanılmayacaktır.

Elemanlar gerekli reaktif gücü elde edecek şekilde birbirine bağlanacak ve tercihen çelik mahfaza içine yerleştirilecektir. Elemanlar arasındaki boşluk ve elemanlar ile çelik mahfaza arasındaki boşluklar alevlenmeyen asal mineral malzeme ile doldurulacaktır.

Her eleman bireysel olarak korunacaktır.

    - Kayıplar

Kondansatör kayıpları 0,5 w/kvar’dan düşük değerde olacaktır.

  - Reaktif Güç Kontrol Cihazları

    - Genel

Reaktif güç kontrol cihazları reaktif gücün izlenmesi ve istenen güç faktörü için gerekli güçteki kondansatör ünitesinin kontrol edilmesi amacıyla kullanılacaktır.

    - Yapı

Reaktif güç kontrol cihazları mikroprosesörlü, üzerinde en az üç digit sayısal bilgi veren ekranı; indüktif, kapasitif konumu, kondansatör kademelerini alarm Cosφ, akım, harmonik limitlerini gösteren led indikatörleri, cihazı set etmek için gerekli tuş takımını, gerekirse RS485 çıkış portunu içerecek yapıda olacaktır.

- Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK)

  - Genel

KGK, elektrik kaynağının kesilmesi yada bozulması sırasında kritik yüke kesinti olmaksızın ve belirtilen toleranslar içinde otomatik olarak AC gücü sağlayacaktır.

Üretici, KGK’nın kullanılacağı yerdeki bütün elektrik, çevre ve hacim koşullarıyla bütünüyle uyumlu olacak ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve sağlayacaktır. Bu AC güç kaynağının istenilen yüke doğru şekilde bağlanması için gerekli bütün parçaları kapsayacaktır. KGK herhangi bir kişinin denetimini gerektirmeksizin çalışabilecektir.

KGK güçleri yukarıda belirtilen güçlerde olacak ve cosφ=0.8 olduğunda buna karşılık gelen aktif güç (kW) değerini çıkış gücü olarak verebilecektir. Yük gerilimi ve by-pass hattı gerilimi üç faz, 4 tel 380/400/415 VAC olacaktır. Giriş gerilimi 3 faz, üç tel 380/400/415 VAC olacaktır.

Aküler 20 °C’de en az yukarıda belirtilen süre kadar aktif güç değerini verebilecek kapasitede olacaktır.

  - Çalışma Prensibi

KGK’larına bağlı olan yükler, sürekli hassas limitler içinde gerilim ve frekans ile beslenecektir. Sistemin arızalanması veya aşırı yük halinde ise yük statik by-pass anahtarı vasıtası ile kesintisiz olarak şebekeye devredilmelidir. KGK sistemi ileride doğacak ihtiyaca göre minimum 6 adet parallellenebilme özelliğine sahip olmalıdır. Paralellenebilme elektronik kartlarla yapılabilmelidir.

  - Kesintisiz Güç Kaynağını Oluşturan Üniteler

Kesintisiz güç kaynağı tesisi aşağıdaki ünitelerden oluşacaktır.

- Statik Redresör / Şarj edici

- Statik invertör

- Statik by-pass ve mekanik by-pass

- Belirtilmiş olan yükleri en az belirtilmiş olan süre kadar besleyecek akü grubu

- Statik Redresör / Şarj Edici :

Şebekeden aldığı 3 fazlı AC gerilimi DC gerilime çevirerek akü grubunu ve invertörü besleyen ünitedir. Redresör IGBT yarı iletkenler ve elektronik koruma kontrol devrelerinden oluşacaktır. Giriş THDI değeri < %3 den düşük olacaktır.Redresör kapasitesi tamamen boşalmış aküleri şarj etmeye ve tam yüklü invertörü beslemeye yeterli olacaktır. Statik olarak duracak ve invertöre DC gerilim akü grubu üzerinden sağlanacaktır.

- İnvertör :

Redresör yada akü grubundan gelen DC gerilimi hassas limitler içinde 3 fazlı AC gerilime çevirerek 24 saat sürekli devrede kalacaktır. İnvertör bloğu IGBT transistörlü olacaktır. Bu IGBT Bloklar Redresördeki IGBT bloklar ile aynı olmalıdır. Statik invertör çıkış değerlerinin nominal değerleri ile şebeke değerleri arasında sürekli karşılaştırma yapacak ve senkron çalışma yoluna gidecektir. İnvertör tasarımı Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) teknolojisi ile yapılmalıdır.

- Statik By - Pass :

Sistem kısa süreli aşırı yüklenmelerde by-pass yaparak yükü şebekeye aktarmalı ve bu süre içinde yük statik by-pass üzerinden beslenmelidir. Sistemde herhangi bir arıza durumunda yük otomatik olarak statik by-pass anahtarı üzerinden kesintisiz olarak şebekeye aktarılmalıdır. Manuel by-pass; gerektiğinde yükü şebekeye aktarmak için elle çalıştırılabilen bir mekanik by-pass anahtarı bulunacaktır. Gerektiğinde aynı anahtar vasıtasıyla cihazın statik by-pass özelliği kaldırılabilmelidir.

- Akü Grubu :

Kesintisiz güç kaynağı ile birlikte verilecek akü grubu tamamen bakımsız (maintenance-free) kuru tip olmalıdır. Elektrik kesintilerinde akü grubu sistemi tam yükte belirtilen süre ile besleyebilmelidir. Akülerin beklenen ömrü 10 yıl olmalı ve bu imalatçı firma tarafından belgelendirilmedir. Aküler IEC normlarına uygun olmalı ve ISO 9000 belgesi ile belgelendirilmelidir.

    - Teknik Özellikler

Giriş karakteristikleri :

Gerilimi 				: 380/400/415 V, 3 faz + Nötr olmalıdır.

Gerilim Toleransı			: ± % 15 olmalıdır.

Frekansı 				: 50 Hz

Power Faktör. : >0,99

Frekans Toleransı			: 45 – 55 Hz arasında olmalıdır.

Akım Harmonik Distorsiyonu		: <% 3 olmalıdır.

Verim 					: % 93 olmalıdır.

Çıkış Karakteristikleri :

Çıkış Gerilimi	: 380 VAC 3 Faz 1 Nötr

Aşırı Yük Kapasitesi : 3 Faz, 	% 110 yükte 30 Dakika

% 125 yükte 10 Dakika

% 150 yükte 0.5 Dakika

Çıkış Gerilim Ayarı			: ± % 5 olmalıdır.

Çıkış Gerilim Kararlılığı		: < ±% 1 (Statik)

%-4 / +%2 (Dinamik)

Toparlanma Zamanı			: < 10 ms.

Çıkış Frekansı 			: 50 Hz.

Faz Kayması

- Dengeli Yükte 		: 120º ± % 1

- % 100 Dengesiz Yükte 	: 120º ± % 2

Çıkış Toplam Harmonik Distorsiyonu	: Doğrusal yükte %1’den küçük olmalı 3:1 Crest faktörlü

yükte %5’den küçük olmalı

Statik By-Pass Geçiş 		 	: 2 ms’den küçük olmalı

By-Pass’ın Aşırı Yük Kapasitesi 	: %101 - % 125 yükte 10 dk

%126 - % 150 yükte 1 dk

    - Alarm Gösterge Sistemleri

Kesintisiz güç kaynağında Grafic LCD bir ön panel bulunmalı ve üzerinde sistemin genel prensip şeması ve şema üzerinde de ışıklar olmalıdır. Şema üzerinde bulunan işlev ışıkları devrede iken yanmalıdır.

Kullanıcı bu panelden sistemin gidişatı hakkında bir bakışta bilgi sahibi olabilmeli, sistem için gerekli olan kontrol tuşları ile diğer kontrol edici anahtarlarda burada yer almalı ve aşağıdaki alarm ve durum göstergeleri bulunmalıdır.

Grafic LCD paneli 4 yollu her yolu 16 karakter izlenebilir olmalıdır.

Ledler minimum aşağıdaki şekilde kullanıcıyı bilgilendirmelidir:

L1	: ECO-MODE çalışma

L2	: Akü deşarjda

L3	: Yük invertörden besleniyor

L4	: By-pass devrede

L5	: Genel alarm

Grafik LCD Gösterge :

- Cihazın tüm çalışma fonksiyonları görülebilmelidir.

- LCD Gösterge aşağıdaki bilgileri gösterebilmelidir.

- Giriş/Çıkış Gerilimi

- Giriş/Çıkış Akımı

- Giriş/Çıkış Frekansı

- Akü gerilimini

- Akü şarj ve deşarj akımını

- Akü testi

- Kalan akü süresini

- Sıcaklık

- Gün/Zaman

- Dil seçimi

- KGK arıza

- Akü arıza

- Mimic panel arızası

- Devreye alma alarmları kodlu olarak alfanümerik göstergede görülebilmelidir.

- Yanlış devreye alma

- Şebeke hatası

- Harici şebeke hatası

- Aşırı yüklenme

- Akü devre kesicisi açık

tarihini teyid edecek ve test programı ile test prosedürlerini İdareye sunacaktır. Testler İdare ve Kontrollük elemanları nezaretinde yapılacak ve 5  (beş) kopya test raporu İdareye teslim edilecektir.

  - A.G. BUS BARA

Trafo AG çıkışı ile AG ana pano arasındaki bağlantılar 3 faz+1 PEN, kompakt tip bakır bus bara ile yapılacaktır. Bara sistemi muhafazalı olacak, tüm dirsek ve bağlantı ekipmanları ile birlikte temin ve tesis edilecektir.

- Dizel Jeneratör ( 3 jeneratörün şartnamesidir)

1. Konu ve Kapsam

Bu şartname; Kocaeli-Gebze VI İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde kurulması planlanan Mükemmeliyet Merkezinde kullanılmak üzere projesinde belirlenen güç ve detaylar ile otomatik olarak çalıştırılacak, açık hava, ses izolasyon kabinli ve otomatik transfer panolu sabit dizel jeneratör grubunu imali, yerine montajı ve anahtar teslimi çalışır vaziyette ( nakliye dahil) teslim edilmesi hususunu içermektedir.

2.  Teknik Özellikler

2.1. Dizel Motor

2.1.1  Dizel motor, üfleyici fan, volan, volan muhafazası, ilk hareket ve şarj sistemleri vs. ile birlikte elektrojen grubu tatbikatına uygun turbo şarjlı olacaktır.

2.1.2  Sürekli güç için ISO 3046 ( muadil DIN 6270 A, BS 649–1958 )’e uygun olacaktır.

2.1.3  Motor silindir gömlekleri değişebilen sulu veya kuru tipte olacaktır.

2.1.4  İlk hareket elektrikli ( marş motoru ile ) olacaktır. Aküler bakımsız olacak. Akülerin tam   şarjlı tutulması   için akü ve redresörün gerekli bağlantıları yapılarak şase üzerine irtibatlanacaktır. Motor çalışmıyorken aküler şehir şebekesinden ( 220VAC ) beslenen akü şarj redresörü ile şarj edilecek olup, jeneratör çalışırken  motor üzerindeki şarj dinamosu tarafından beslenecektir.

2.1.5  Motorun regülasyonu alternatör akuple edilmiş iken jeneratör gücünün %65’i kadar  anlık     yüklenmeler ve   ani yük değişimlerinde;

aşağıdaki devir hızı değişimini sağlayacak şekilde olacaktır.

Geçici olarak  ±  %10 max

Kalıcı olarak   ±  %1   max

Sabit yükte çalışmada devir sayısı değişimi en  çok  ±  % 0.6 olacaktır. Nominal frekans için tam yükteki devir sayısı geçerli olacaktır.

2.1.6  Motorun tam yükte yağlama sarfiyatı 0,88 gr/kWh ‘den fazla olmayacaktır.

    - Su ile soğutmalı jeneratörlerde, motor soğutma sistemi radyatör, fan ve gerekli teçhizatı             olacaktır.+50ºC ile -10ºC arasındaki çevre sıcaklığında motorun rahat ve sürekli çalışmasını sağlayacak tropikal tipte olacaktır. Suyun sıcaklığını motorun sıcaklığında tutmak için termostat bulunacaktır. Ayrıca  şebeke enerjisi ile çalışabilecek termostatla motor blok suyu ısıtıcısı bulunacaktır. Soğutma sisteminin arızalanması halinde  ikaz edecek sistemi bulunacaktır.

    - Motor her 12 ( on iki ) saatte 1( bir ) saat süreyle %10 aşırı yüke dayanıklı olacaktır.

    - Motorun nominal devir sayısı 1500d/d olacaktır.

    - Motorun soğutma donanımında -20 ºC ye göre ayarlanmış antifrizli su bulunacak ve yağ ikmali yapılmış olacaktır.

    - Motorlar turbo şarj, 63 KVA ve 100 KVA güçlerdekiler hariç after cooler olacaktır.

    - Motorun hız kontrolü elektronik tip A1  governörlü  olacaktır.

    - Motorun ilk kalkış anında  ( kademeli olarak ) yük alacaktır.

    - Motor ilk adımda yük alma kapasitesi, sürekli gücün en  az  %70’ini alabilecek kapasitede olacak, daha sonra 15sn. içinde  kademeli olarak %100 yüklenecektir, bu anda frekans bozulması  ±  %10’u geçmeyecek ve frekans 5 sn. sonra normal değerine gelecektir. Bu madde de belirtilen özellikler uymadığı takdirde jeneratör kabul edilmeyecektir.

    - Motorun yüklere daha kısa sürede cevap verebilmesi, yakıt tüketiminin  ayarlanması , gaz emisyonlarının  düşürülmesi ve motor korumaları için elektronik kontrol sistemine sahip olması tercih sebebi olacaktır.

    - Tüm yağ, yakıt ve hava filtreleri  değişebilir tip olacaktır. Yakıt filtresine  ek olarak su ayırıcı  bulunacaktır.

    - Radyatör, vantilatör ve ayrıntıları ile soğutma  suyu sıcaklığını ayar edecek termostat bulunacaktır.

    - Su sıcaklık değeri elektronik modül üzerinden veya ayrıca bir göstergeden okunabilir olacaktır.

    - Yağ basınç değeri elektronik modül üzerinden veya ayrıca bir göstergeden okunabilir olacaktır.

    - Yakıt,yağlama yağı ve su pompaları bulunacaktır.

    - Motor egzost sisteminde, paslanmaz çelikten titreşim sönümlendirici,  esnek bağlantılı boru, egzost tutturucu parçaları ile yeterli kapasitede ve ölçüde susturucudan oluşacaktır.

    - Motor ve alternatör direkt olarak akuple edilecek ve titreşim önleyici donanım yardımı ile şaseye monte edilecektir.

    - Fena yağlama ve fena soğutmayı haber verecek sesli alarm tertibatı bulunacaktır. Fena yağlama  ve fena soğutma  hallerinde, motora otomatik olarak durduracak tertibat mevcut bulunacaktır.

    - Düşük çevre sıcaklığında motora ilk hareketin kolaylıkla verilmesine yardımcı  olacak donanım bulunacaktır.

    - Yüklenici firma teklif vereceği jeneratörlerde,  alternatör ve dizel motorların teknik özelliklerini gösterir resmi katalogları ihale sırasında ihale yetkililerine teslim edecektir.

  - Alternatör

    - Alternatör teknik sınır gücü, VDE 0530, IEC 60034-1 standardına uygun imal edilmiş olup; TSE ve/veya  ISO kalite belgesi mal tesliminde muayene komisyonuna ibraz edilecektir. Kendinden uyarmalı, fırçasız ve elektronik tip otomatik voltaj regülatörlü, kendinden soğutmalı olacaktır.

    - Sabit  yük  ve  güç  faktörü  0.8  değerinde  iken  voltaj  regülasyonu ±  %1’i  geçmeyecektir.

    - Alternatör  yıldız  bağlı  olacak  ve  yıldız  noktası  (nötr  ucu)  dışarıya  çıkarılacaktır.

    - Alternatör  yüksüz  durumda  iken ;  ani  olarak  tam  yük  uygulaması  halinde  geçici voltaj  yüklemesi  nominal  voltajın  %15’ini  aşmayacak , ayrıca  nominal  voltaja  geçiş  süresi  en  fazla  2 sn.  olacaktır.

    - Alternatörün;

Tipi                               :  Fırçasız  senkron,

Devir  sayısı                 :  1500  d/d,

Gerilim                         :  231/400 V,

Güç  faktörü (CosØ)    :  0.8,

2.2.6    Alternatörün  verimi,  tam  yük  cosØ=0.8 de  en az  %90   olacatır.

2.2.7    Alternatör  fazlarından  birinin  diğer  fazlara  nazaran  % 15  farklı  yüklenmesi

durumunda  çıkış  gerilimindeki  faz-nötr  dengesizliği  en  fazla  %2  olacaktır.

2.2.8    Alternatör  çıkış  voltajı  hassas ayar kademeli  bir  ayarlayıcı  ile  nominal  voltajın

±  %5’ ine kadar  elle ayarlanabilecektir  ve  bu  cihaz  aşağıdaki  performansı

sağlayacaktır;

- Frekans kalıcı regülasyonu          : Yük değişimlerinde  (normal  yol  dahil) ±  %4  olacaktır

- Frekans stabilitesi                        :  ±  %1 olacaktır.

- Frekans geçici rejim durumu       : Değer dönüşüm zamanı  5sn.’den düşük olacaktır.

- Frekans regülasyonu sabit yükte : Max  ±  %1  olacaktır.

    - Alternatör  tarafından  üretilen  gerilimin sinüs dalgasından  sapma  miktarı, faz-faz

arasında  en  fazla  %5  olacaktır.

    - Alternatör  voltaj  regülasyonu; yüksüz  ve  tam  yükte  güç  faktörünün  0.7  ile  1

arasında  çalışması  esnasında, ±  %10’dan  küçük olacaktır.

    - Alternatör  rezistif (cosØ=1)  ve endüktif (cosØ=0.8)  asenkron  motor  flouresant lamba gibi yüklerde kullanılmaya  uygun olacaktır.

    - Alternatör gerilim altında bulunan veya dönen  kısımlara  parmak  dokunmakla  ve  12mm.’den  büyük yabancı  parçaların  girişine  ve düşey  gelen  damla  halindeki  suyun  makineye  zararlı  etkilerine  karşı  korunmuş  olacaktır(IP23-DIN40050).

    - Alternatörün  izolasyonu en az H  sınıfı  olacaktır.

    - Alternatörün fazlarından birinin diğer fazlara göre  %30 kadar ve faz-nötr arasında  %100 dengesiz yükleme olduğunda gerilim asimetrisi  ±10’dan az olacaktır.

    - Alternatör aşırı yüklere karşı termik manyetik şalterle korunacaktır (transfer panosundakinden ayrı olarak).

  - Kumanda ve Transfer Panosu

    - Pano; monte edilecek ölçü ve kumanda cihazlarına kolayca erişilecek şekilde, çelik saçtan mamul menteşeli kapaklı, kilitlenebilir bir şekilde şase üzerine monte edilmiş ve IP–54 korumalı olacaktır. Gece şartlarında kullanım kolaylığı için panoyu aydınlatıcı lamba bulunacaktır. Kumanda panosu üzerinde aşağıdaki kontrol cihazları bulunacaktır;

- Sigorta ve şalterler,

- Acil durdurma butonu (mantar başlı basmalı tip),

- 1 Adet dijital, elektronik jeneratör kontrol ünitesi.

- 1 Adet akü sarj redresörü,

    - Transfer panosunda uygun güçte jeneratör ve şebeke kontaktörü kullanılacak, şebeke kontaktörü  tesisin toplam gücünü karşılayacak güçte ve ana panodaki mevcut şalterle aynı akım  -kısa devre kapasitesinde, jeneratör kontaktörü de sadece jeneratör gücüne uygun olacaktır ( her iki kontaktör de elektrik kilitlemeli olacaktır ).

    - Kontrol ünitesi aşağıdaki durumlarda ışıklı ve sessiz ikaz verecek ve sistemi durduracaktır

- Düşük ve aşırı jeneratör gerilimi,

- Düşük ve aşırı frekans,

- Aşırı akım,

- Düşük ve aşırı devir,

- Soğutma suyu sıcaklığı ( yüksek hararet ),

- Radyatör düşük su seviyesi,

- Yağ basıncı ( düşük basınç ),

- Marş arızası,

- Şebeke değerinin daha önceden tanımlanan şebeke sınırları dışına çıkması durumunda.

    - Kontrol ünitesi  kullanılarak aşağıdaki ayarlar ve veri girişleri yapılabilecektir;

- Şebeke  kesilmesi ardından jeneratör start zamanı ,

- Şebeke  elektriği  gelmesi  durumunda  jeneratör  stop  zamanı,

- Marş  basma  süresi, marş  basma  adeti,marşlar  arasındaki  gecikme zamanı,

- Motor  soğutma  çalışması  süresi,

    - Aşağıda  belirtilen  değerler  için  alarm  tanım  değerleri  kontrol  modülü  kullanılarak  yerinde  yapılabilecektir.

- Jeneratör  faz-nötr, faz-faz  arası  gerilimler,

- Jeneratör  faz  akımları, frekansı,

- Şebeke  faz-nötr, faz-faz  arası  gerilimler,

- Şebeke  frekansı,

- Motor  devri, yağ  basıncı, harareti, çalışma  saati,

- Akü  gerilimi,

    - Kontrol  ünitesine  girişler, güvenlik  kodu  ile  emniyete  alınmış  olacaktır.

    - Kontrol ünitesi  üzerinde  otomatik  çalışma, test  çalışması, manuel  çalışma  konumları  bulunacaktır.

    - Kontrol  ünitesi; uzaktan  PC  ile izleme  ve  kumanda  işlemi  yapabilmesi  için  haberleşme  portuna  ve  modem  ile  bağlantı  imkanına  sahip  olacaktır, ileride gerekli bağlantıları yapılarak yakıt seviyesini, hem modül hem de modem üzerinden uzaktan gösterebilir tipte olacaktır.

    - Kontrol  ünitesi  üzerindeki  dijital  ekran  üzerinden  aşağıdaki  değerler  okunabilecektir;

- Motor  harareti,

- Motor  devri,

- Motor  yağ  basıncı,

- Alternatör frekansı,

- Alternatör faz-nötr, faz-faz  arası  gerilimler,

- Şebeke  faz-nötr, faz-faz  arası  gerilimler,

- Şebeke  frekansı,

- Jeneratör  faz  akımları,

- Akü  gerilimi.

- Sesli ve ışıklı alarm göstergeleri

- Jeneratör çalışma saati

    - Otomatik start ünitesi; jeneratör panosunda otomatik olarak çalışma özelliği olacaktır. Şebeke enerjisi ayarlanan limitlerin dışına çıkarsa (±%10) veya kesilirse jeneratör otomatik olarak devreye girerek yükü besleyecektir. Motor devreye girmezse start işlemini 3 ( üç ) kez tekrar edecek, yine de motor çalışmazsa sesle veya ışıkla ikaz edecektir. Denemeler sırasında aküler için dinlenme zamanı olacak dinlenme süresi aralığı 10-15sn. arasında ayarlanabilir olacaktır. Motor çalışıp grup gerilimi nominal değere ulaştığında grubu yükleyecek gerilim ve frekansta bozulma olduğunda grubu devreden çıkaracak düzeneği ihtiva edecektir.

    - Şehir şebeke elektriği geldiğinde, ilk anda şehir şebekesinde ani olarak aşırı yüklenmesinden dolayı şehir şebekesinin tekrar kesileceği düşünülerek, 0–180 sn. arasında ayarlanabilir bir müddet devrede kalacak ve sonra jeneratör yükü şebekeye aktaracaktır.

    - Sistem devre dışı kaldıktan sonra da dizel motor hemen stop etmeyecek, motor üzerinde ısı birikimine meydan vermemek için yine ayarlanabilir bir müddet 2–5 dakika dizel motor boşta çalışacaktır. Tüm zaman ayarları kontrol ünitesinin programından değiştirilebilecektir.

    - Sistem istenildiğinde manuel olarak devreye alınıp çıkartılabilecektir.

    - Panelin elektrik bağlantı şeması grupla birlikte 3 (üç) takım olarak verilecektir.

    - Normal çalışma şartlarında sistem en geç 20 (yirmi) saniyede devreye girecektir.

3. Genel Hükümler

  - Jeneratör grubu, TSE, VDE, IEC, DIN gibi normlardan  en az birisine uygun  imal edilecek olup; sunulacak olan belge mal tesliminde muayene komisyonuna ibraz edilecektir. Jeneratör markasının CE belgesi dışında Jeneratör grubu içerisinde kullanılacak olan dizel motor, alternatör, elektrik ekipmanlarının her biri CE belgesine sahip olacaktır.. Firmalar jeneratör setinde kullanacakları  ekipman ve malzemelere ait marka listesi ve kalite belgelerini ihale dosyasında  teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

  - Direkt akuple edilmiş motor ve alternatör grubu müşterek çelik bir şasi üzerine bağlanmış olacaktır. Jeneratör grubunun altındaki şase günlük yakıt tankını da ihtiva edecektir.

  - Jeneratör grubunun altındaki şaseye montajlı, günlük yakıt tankında seviye göstergesi ile temizleme vanası düzeneği olacaktır.

  - Jeneratör grubu 24 (yirmi dört) saat sürekli prime güçte çalışabilecek kapasitede olacaktır.

  - Yapılması gereken montaj, konstrüksiyon ve devreye alma ile ilgili detay ve projeler teklif ile birlikte verilecektir.

  - İşin bitim süresi teklifte belirtilecektir.

  - Firma sistemi çalışır vaziyette teslim etmekle yükümlü olacaktır; dolayısıyla şartname veya malzeme listesinde yer almasa dahi, sistemin  sağlıklı  bir  şekilde  çalışması  için  gerekli  tüm  cihaz  ve  aksesuar  tekliflerde  göz  önüne  alınacaktır.

  - Firma teslim tarihinden itibaren en geç10 (on) gün içerisinde İDARE’nun tespit edeceği personellere (4 kişi)  jeneratörün montajından sonra yerinde bilgi verilecektir.

  - Firma sistemin teslim anında ilgili her türlü işlemle ilgili bakım ve montaj dokümanını (Türkçe) 2 ( iki) takım olarak İDARE’ya teslim edecektir.

  - Teklif edilen jeneratör için üretici veya ana distribütör firmadan alınma yetki belgesi olmalıdır.

  - Firma teknik servis imkânlarını ve altyapısını belgeleyecektir (teknik personel sayısı, bakım onarım imkânları).

    - Jeneratör kabinli ise; Kabinli jeneratörde (konteynersiz), kabin cidarlarına ses izolasyonu için, taş yünü veya alev almayan süngerler konacak, bunların üzerleri panellerle kapatılacaktır. Toplam kalınlık en az 50 mm. olacaktır. Hava emiş ve atışlarında ses kesme bariyerleri kullanılacaktır. Ses izolasyonu jeneratör kabinlerinin hava çıkış noktasından 7 m. uzaklıkta 75 dBA olacak şekilde yapılacaktır. Kabin konteyner tip değil modüler tip olacaktır. Jeneratör kabinsiz ise bu madde dikkate alınmayacaktır.

    - Jeneratör kabinli ise Kabin, bakım ve onarım ihtiyaçlarında jeneratör grubu elemanlarına ( motor,alternatör, pano yakıt tankı ve diğerleri) müdahale imkanı verecek yeterli miktarda kapısı olacaktır. Kapılar dışarıdan kilitlenebilir şekilde olacak, içerden acil durumlara karşı kilitliyken açılabilecek güvenlik çıkışlarına sahip olacaktır. Jeneratör kabinsiz ise bu madde dikkate alınmayacaktır.

    - Jeneratör kabinli ise Kabin, ısı, güneş ışığı ve her türlü çevre koşullarına dayanıklı bir kat elektrostatik toz astar boya ve iki kat elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Kabinin hava atışı ve hava emişleri jeneratörün dizaynına uygun yerlerde olacaktır. Jeneratör kabinsiz ise bu madde dikkate alınmayacaktır.

    - Şase çelik saçtan veya çelik profilden imal edilecektir.

    - Dizel motor ve alternatör şase üzerine titreşim önleyici donanım aracılığı ile monte   edilecektir.

    - Grupların yere ve üst üste montajında titreşimin yayılmasını  önleyecek  yalıtım  malzemeleri  ile  lastik  takoz kullanılacaktır.

    - Tüm bağlantı elemanları (cıvata, somun, pul vs.)  paslanmaz ve korozyona karşı korumalı olacaktır.

    - Günlük yakıt tankı kabin içerisine montajı yapılmış ve dizel motor ile arasında boru bağlantıları uygun şekilde yapılmış olacaktır. Sistem üzerinde gerekli vanalar, gösterge, havalık, filtreli dolum ağzı ve kapağı olacaktır.

  - Jeneratörün konacağı yer ile transfer panosu ve ana dağıtım panoları arasında yapılması gereken güç ve  kontrol kabloları uygun kesit ve özellikte  firma tarafından temin edilip,  montajı yapılacaktır.

  - Her türlü elektrik, makine ve inşaat işlerinin tümü firma tarafından yapılacağından, teklif verecek firmalar jeneratörün konulacağı mahalleri İDARE elemanları nezaretinde ihaleden önce görebileceklerdir. İş sahasını görmeyen firmalar, ilave çıkabilecek iş ve malzemelerden dolayı İDARE ‘ya herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.

  - Dizel jeneratör grubunun konulacağı zemine, uygun standartlarda ( çevreden gelen suyun basmamasına yetecek ) minimum 50 (elli) cm ‘lik yükseklikte betonarme kaide  yapılması, oto start ve oto transfer ünitelerinin kabloları (kontrol ve enerji), kablolar (bina dışında yeraltındaki kısımlar galvaniz boru içerisinden, bina içinde galvaniz saç kanalla), kaide betonları, egzost sistemi, hava kanalları, davlumbaz, yakıt düzenleri, topraklama vs. gibi, firmaya ait olup, jeneratör komple çalışır vaziyette firma tarafından İDARE’ya teslim edilecektir. İşi alan firma dizel jeneratör grubunun montajını, bağlantı şemasına uygun ve otomatik çalışmayı sağlayacak şekilde yapacak ve işe başlamadan önce montaj planlarını İDARE yetkililerine  bildirilerek işe başlayacaklardır.

  - Montaj için gerekli her türlü malzeme, işcilik ücretleri, işi alan firmaya aittir. Bunlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Ayrıca dizel jeneratör grubunun tesise nakliyesi yükleniciye  ait olacaktır.

  - Kullanılacak kablolar;

- Yüklenici tesis kurulu gücüne göre  uygun kablo kullanacaktır. Esas alınacak kablo kesiti jeneratör gücü değil tesis kurulu gücüdür. Kablo mesafesi jeneratörün şase ve alternatör panosu mahal durumuna göre değişeceğinden dolayı her firma kablo mesafelerini yerinde görecek ve bu metraja göre teklif verecektir.

  - Dizel jeneratör için müstakil topraklama tesisatı yürürlükteki topraklama yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır. Yüklenici firma tarafından resmi rapor olarak muayene komisyon üyelerine sunulacaktır.

  - Belirtilen jeneratörün gücü minimum güç projesinde belirtilecek olup tesisteki belirtilen ilgili ekipmanları ve yangın sistemlerini besleyecektir.

  - Jeneratörün sisteme montajı için gerekli olan tadilat projesi Elektrik İmdat Grupları ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliği’nde belirtildiği şekliyle ek’te belirtilen  sabit jeneratör grubu tesisleri elektrik proje çizim genel  teknik şartnamesine uygun olarak hazırlanacak, ilgili kuruluşa onaylatılacak  ve 5 (beş) takım onaylı proje İDARE’ ya teslim edilecektir.

- Kamera Teknik Şartnamesi

  - İç Ortam Sabit Dome, Dış Ortam Sabit Box/Bullet Tipi Kamera

ONVİF Profile S destekleyecektir.

Hareketli (Speed Dome) Kamera

ONVİF Profile S destekleyecektir.

Aşağıdaki PTZ protokollerinden en az biri desteklenecektir:

AXIS (IP)

PELC P/D (Serial)

Sony (IP)

Panasonic (Serial)

UDP / SUPPLIER (IP)

UDP / SUPPLIER (Serial)

Phillips / Bosch (Serial)

  - Ağ Görüntü Kayıt Cihazı (NVR)

    - Kayıt cihazı, aşağıda bulunan fonksiyonları API, SDK, cgi, http gibi arayüzlerden bir veya birkaçı ile sağlamalıdır. Bu fonksiyonları sağlayan API, SDK, cgi, http gibi arayüzler, EGM VMS sistemlerine hali hazırda entegre değil ise, bahse konu entegrasyon yüklenici tarafından ilgili API, SDK, cgi, http arayüzler EGM’ye teslim edilecek ve EGM'nin izni ile yaptırılacaktır.

    - API, SDK, cgi, http gibi arayüzlerle yönetimi sağlayacaktır.

    - Dışa aktarım için en az “.avi” , “.mkv” gibi global ve/veya NVR’a has uzantı (format) seçenekleri olmalı ve bu özel formatı oynatacak player (oynatıcıyı) sağlama özelliği bulunmalıdır. Bu formatlar desteklenemiyorsa sağlanabilen formatların SEI (Supplemental Enhancement Information)desteği olacaktır.

    - Dışa aktarım esnasında "dışa aktarım bilgisi"nin ilgili arayüzden alınabilme özelliği (Örnek : tamamlanma yüzdesi, dosya boyutu, kalan zaman, hata durumları, tamamlanma durumları vb.)

    - Dışa aktarılacak videonun korumalı olarak aktarılabilmesi ve korumalı olarak aktarılmış videonun geri açılabilmesi.

    - Dışa aktarım yapılacak videoya üst yazı ekleyebilme özelliği. (Bu üst yazılar en az kullanıcı adı ve/veya zaman bilgisi ve/veya not olabilmelidir)

    - Kayıtlı videoda digital zoom seviyesinin sağlanan arayüzden yapılabilmesi (2x,3x,4x)

Video oynatım arayüzünde dijital zoom yapıldığında, kullanıcının görüntü üzerinde istediği bölgeyi

görüntüleyebilmesi sağlanmalıdır.

    - Kayıtlı video ile gelen her frame’in zaman pulunu verebilme özelliği. (Açıklama: Kayıtlı video  başlangıç ve bitiş zamanlarını girilerek oynatıldığından hangi anın hangi oynatılan kare ile ilişkili verisini cihazdan alınabilmelidir. Alınan bu veri başka bir VMS platformunda ekran görüntülenebilmeli, replay ve zaman işaretleme gibi amaçlar için kullanılabilmelidir.)

Kayıtlı video üzerinden istenilen bir anda ekran görüntüsü alma özelliği

    - Kayıtlı video izlemede replay özelliği.

    - Kayıtlı videoda ses kaydının olup olmadığı bilgisi ve eğer ses var ise sesli kayıt oynatabilme özelliği

    - Kayıtlı videoda tarih ve zaman bilgisini otomatik olarak gösterebilme özelliği.

    - Olay bazlı kayıtlı video aramaya olanak sağlama özelliği.

    - Senkron kayıt oynatma özelliği.

    - Zaman çizelgesinde gösterilmek için kayıt zamanlarını detaylı şekilde doğru bir biçimde sunabilme.

    - Kayıtlı video üzerinde yapılabilecek minimum özellikler; duraklat, yeniden başlat, durdur, kaydın başına dön, kaydın sonuna git, kayıt içinde zamana git, kare kare ileri git, kare kare ve/veya saniye saniye geri git, hızlı ileri sar (1/4x,1/2x,2x,4x,8x,16x,32x) ve hızlı geri sar (-1x, -2x, -4x, -8x, -16x, -32x) özelliği olacaktır.

    - Kayıt cihazlarına bağlı kameraların aktif olma ve kayıtta olma durum bilgisi sağlanabilmelidir.

  - Ağ Görüntü Kayıt Cihazı (NVR)

    - Ağ görüntü kayıt cihazı, kameralardan alınan görüntülerin kaydedilerek depolandığı ve ihtiyaca binaen kaydedilmiş görüntülerin tekrar görüntülenmesini sağlayan cihazdır.

    - NVR; H264 ve/veya MJPEG ve/veya H265 video formatlarında görüntü kaydı yapabilecektir.

    - NVR, ağ üzerinden en az 32 (otuziki) adet IP kamera bağlantısını destekleyecektir. 32 (otuziki) kamera için gerekli lisanslar üzerinde gelecektir.

    - NVR cihazı aynı anda en az  32 (otuziki) adet 1920x1080 (bindokuzyüzyirmi çarpı binseksen) (Full HD 1080p) çözünürlükteki IP kameraların her birini en az 25 (yirmibeş) fps hızında kaydedebilecektir.

    - NVR cihazının görüntü işleme bant genişliği en az 200 (ikiyüz) Megabit olacaktır.

    - NVR, playback veya canlı görüntü üzerinde en az 4x’e kadar dijital zoom yapabilecektir.

    - Görüntüler en az 7200 (yedibinikiyüz) RPM’lik SATA II veya en az 10.000 (onbin) RPM’lik SCSI Hard Diskler üzerine kaydedilecektir.

    - Kayıt ünitesinde kullanılacak harddiskler titreşim ve yayılım titreşime karşı dayanıklı olacaktır.

    - Kayıt ünitesinde kullanılacak harddiskler yüksek hızda veri yazma ve rastgele erişim süre performansları yüksek diskler olacaktır.

    - Kayıt ünitesinde kullanılacak harddiskler 24 (yirmidört) saat kesintisiz olarak çalışmaya uygun, ürün serisi, görüntü kaydı için özel üretilmiş diskler olacak ve bu durum üreticinin resmi internet sayfasından teyit edilebilecektir.

    - NVR’a ait depolama birimleri (harddiskler) RAID 5 (beş) veya RAID 6 (altı) olarak yapılandırılacaktır.

    - Cihazlar diskler dolana kadar sürekli olarak kayıt yapacak ve diskler tamamen dolduktan sonra en eski tarihli kayıttan itibaren silerek aynı diskler üzerine kayıt yapmaya devam edecektir.

    - Cihazlar eşzamanlı olarak kayıt yapabilecek ve izleme yapılan bilgisayarlara kayıt görüntülerini gönderebilecektir.

    - NVR üzerinde değişik yetki seviyeleri tanımlanabilecektir. Bu yetki seviyeleri kısıtlanıp arttırılabilecektir.

    - NVR tarafından kaydedilen görüntü karelerine tarih ve saat bilgisi eklenebilecektir.

    - Kameradan gelen farklı kalitedeki yayınlarından hangisinin kaydedileceği NVR üzerinde ayarlanabilecek ve NVR seçilen yayını kaydedebilecektir.

    - NVR’lara kaydedilen görüntüler; kendi ticari formatında ve/veya sıkıştırmasız AVI veya standart windows media formatında DVD/CD veya USB medyalara kopyalanabilecektir. NVR görüntülerinin sıkıştırmalı AVI veya standart windows media formatında harici medyaya kayıt imkânı varsa bu sıkıştırmalara ait codec’ler idareye verilecektir. Ayrıca; NVR üzerinde DVD yazıcı olmaması durumunda, NVR’ a ait görüntü kayıtları Bilgisayar üzerinden  Network İzleme Yazılımı aracılığıyla DVD’lere kaydedilebilecektir. Network İzleme Yazılımı idareye CD/DVD ortamında lisansıyla birlikte teslim edilecektir.

    - NVR herhangi bir NTP sunucusundan zaman bilgisi alarak çalışabilecektir.

    - NVR, unicast ve/veya multicast yayınları kayıt edebilecektir.

    - NVR izleme için Operatör Bilgisayarına görüntü aktardığı durumlarda,  cihazın kayıt ve yayın (streaming) özellikleri ile Bilgisayar izleme ekranında herhangi bir yavaşlama, duraksama ya da kesinti olmayacaktır.

    - NVR üzerinde yapılan her işlemin log kaydı tutulacak yada merkezi bir yazılım tarafından yönetiliyorsa bu yazılımı log kaydı gönderebilecektir.

    - NVR rack kabine monte edilebilecektir. NVR’ın rack montaj kitleri orijinal olacaktır.

    - NVR elektrik kesintisi veya benzeri bir nedenle kapanması durumunda, şartlar normale döndüğünde otomatik olarak en son yapılmış ayarlar sabit kalacak şekilde açılacak ve çalışmaya başlayacaktır.

    - NVR donanım arızası yaşanması durumunda sesli alarm verecektir. NVR donanım arızası durumu web arayüzünden görülebilecektir. NVR’da oluşabilecek arızalar tüm sistemin çalışmasını etkilemeyecektir.

    - NVR en az + 10° C (artıon) ile + 35° C (artıotuzbeş) arasında çalışabilecektir.

  - İç Ortam Sabit Dome Tipi Kamera

    - Kamera; progresif taramalı, multicast destekli, darbelere dayanıklı (vandalproof), dome tipi IP tabanlı kamera olacaktır.

    - Kamera en az IEEE 802.3af standardında PoE (Power-Over-Ethernet) özelliğine veya 3.4.21’de belirtilen özelliklere sahip olacaktır.

    - Görüntü (image) sensör boyutu en az 1/3 (bir bölü üç) inch olacaktır.

    - Sensör tipi CCD, CMOS veya MOS olacaktır.

    - Kamera çözünürlüğü en az 2 (iki) megapiksel olacaktır.

    - Kamera; H.265 veya H.264  sabit olmak üzere ilave olarak JPEG veya MJPEG formatlarını destekleyecek, dual stream yayın yapabilecek, H.265 veya H.264 kayıt formatında en az 1920x1080 (bindokuzyüzyirmi çarpı binseksen) çözünürlüğünde 25 (yirmibeş) fps (resim/saniye) hızında görüntü verebilecektir.

    - Kameranın (1. (birinci) yayın kanalı (1. stream), çoklu yayın olarak (multicast), H.265 veya H.264 formatında en az 1920x1080 çözünürlükte, saniyede en az 25 (yirmibeş) resim (25 fps), eğer ayarlanabilme kabiliyeti varsa, en az standart hareketli ya da %50 hareketli (değişken), düşük ışıklı (Low Light) sahneden/ortamdan, görüntü kalitesi en yüksek ya da h.265 veya H.264 sistemi en fazla %25 sıkıştırma yapacak şekilde ayarlanacaktır.

    - Kameranın 2. (ikinci) yayın kanalı (2. stream), çoklu yayın olarak (multicast), H.264 formatında en az 640x352 çözünürlükte, saniyede en az 25 (yirmibeşbeş) resim (25 fps) eğer ayarlanabilme kabiliyeti varsa en az standart hareketli ya da %50 hareketli (değişken), düşük ışıklı (Low Light) sahneden/ortamdan, görüntü kalitesi en yüksek ya da H.265 veya H.264 sistemi en fazla %25 sıkıştırma yapacak şekilde ayarlanacaktır.

    - Kamera, en az 2 (iki) megapiksel görüntüyü destekleyecek lense (objectif) sahip olacaktır. Lens, en az 3,8(üç virgül sekiz)mm-8(sekiz)mm (bakış açısı ayarlanabilir-odak noktası ayarlanabilen) aralığa sahip varifokal veya motorize, infrared corrective lens olacaktır.

    - Gündüz ışık hassasiyeti (renkli görüntü alabilmek için) f/1.2’de 0.5 (sıfır virgül beş) Lux, Gece alınacak siyah-beyaz görüntülerde ise, bu değer f/1.2’de en fazla 0.05 (sıfır virgül sıfırbeş) olacaktır.

    - Kamera, mekanik IR kesici filtresine sahip olacak, gece ve gündüz modları arasında ışık değerine göre otomatik geçiş yapacak ve gece-gündüz mod değişimlerinde görüntü kaybı olmayacaktır.

    - Kamerada, birden fazla pozlama alanı tanımlanabilecektir. Bu tanımlamalarla cihaz üzerinde ışık ayarlamaları yapılabilecektir. Kamera bu işlemi manuel veya otomatik olarak yapabilecektir.

    - Kamera; TCP/IP, HTTP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, DHCP, NTP, DNS protokollerini destekleyecektir. Standart HTTP web arayüzü aracılığıyla IP adresi üzerinden ilave bir yazılım gerektirmeksizin kameraya erişilebilecektir.

    - Kameraya erişim, şifre ile sınırlandırılabilecek, kamera erişiminde farklı kullanıcılar veya kullanıcı grupları tanımlanabilecektir.

    - Kamera, DHCP Sunucu uyumlu olacak sisteme bağlandığında otomatik olarak sistemden bir IP adresi alacak, ancak; istendiğinde kameranın aldığı IP Static IP olarak atanabilecektir.

    - Kamera, otomatik netlik ayarı (oto focus/oto back focus/easy focus) özelliğine sahip olacaktır.

    - Kamerada WDR (Wide Dynamic Range) özelliği olacaktır.

    - Kamera üzerinde Video Motion Detection (VMD/Hareket Algılama) özelliği olacaktır.

    - Kameradan gelen görüntüler üzerine istenildiğinde, zaman ve tarih bilgileri ile kullanıcı tarafından harf ve rakam içeren en az 10(on) karakter bilgi eklenebilecektir.

    - Kamera kendi üzerinde ya da harici bir arabirim üzerinde alarm giriş ve çıkışlarına sahip olacaktır. Kamerada alarm yönetimi fonksiyonu olacaktır.

    - Kamera, 12(oniki)V DC veya 24(yirmidört)V DC veya 24(yirmidört)V / 50 (elli) Hz AC elektriksel beslemeye sahip olacaktır.

    - Kamera en az 0(sıfır) ºC ile +50(artıelli) ºC derece sıcaklık aralığında çalışabilecektir.

    - Kameranın hafıza kartı desteği olacaktır. Bu hafıza kartı üzerine istenildiğinde kameradan gelen alarm görüntülerinin kayıtları yapılabilecektir.

    - Kameralarda en az 2 (iki) alanda maskeleme (privacy mask) özelliği olacaktır

  - Dış Ortam Sabit Box/Bullet/ dome Tipi Kamera

    - Kamera, progresif taramalı, multicast destekli, box/bullet/dome tipi IP tabanlı kamera olacaktır.

    - Kamera en az IEEE 802.3af standardında PoE (Power-Over-Ethernet) özelliğine veya 3.5.21’de belirtilen özelliklere sahip olacaktır.

    - Kameranın görüntü (İmage) sensör boyutu en az 1/3 (birbölüüç) inch olacaktır.

    - Kameranın sensör tipi CCD, CMOS veya MOS olacaktır.

    - Kamera çözünürlüğü en az 2 (iki) megapiksel olacaktır.

    - Kamera; H.265 veya H.264  sabit olmak üzere ilave olarak JPEG veya MJPEG formatlarını destekleyecek, bu formatlarda en az 1920x1080 (bindokuzyüzyirmi çarpı binseksen) (1080p) çözünürlüğünde 25 (yirmibeş) fps (resim/saniye) hızında görüntü verebilecektir.

    - Kameranın (1. (birinci) yayın kanalı (1. stream), çoklu yayın olarak (multicast), H.265 veya H.264 formatında en az 1920x1080 çözünürlükte, saniyede en az 25 (yirmibeş) resim (25 fps), eğer ayarlanabilme kabiliyeti varsa, en az standart hareketli ya da %50 hareketli (değişken), düşük ışıklı (Low Light) sahneden/ortamdan, görüntü kalitesi en yüksek ya da H.265 veya H.264 sistemi en fazla %25 sıkıştırma yapacak şekilde ayarlanacaktır.

    - Kameranın 2. (ikinci) yayın kanalı (2. stream), çoklu yayın olarak (multicast), H.265 veya H.264 formatında en az 640x352 çözünürlükte, saniyede en az 25 (yirmibeş) resim (25 fps) eğer ayarlanabilme kabiliyeti varsa en az standart hareketli ya da %50 hareketli (değişken), düşük ışıklı (Low Light) sahneden/ortamdan, görüntü kalitesi en yüksek ya da H.264 sistemi en fazla %25 sıkıştırma yapacak şekilde ayarlanacaktır.

    - Kamera, en az 2 (iki) megapiksel görüntüyü destekleyecek lense (objectif) sahip olacaktır. Lens, en az 3.8(üç virgül sekiz)mm-8(sekiz)mm (bakış açısı ayarlanabilir-odak noktası ayarlanabilen) aralığa sahip varifokal veya motorize, infrared corrective lens olacaktır.

    - Renkli görüntü alabilmek için gündüz ışık hassasiyeti f/1.2’de en fazla 0.5 (sıfır virgül beş) Lux olacaktır. Gece alınacak siyah-beyaz görüntülerde ise, bu değer f/1.2’de en fazla 0.05 (sıfır virgül sıfırbeş) Lux (IR Led Projektör kapalı iken) olacaktır.

    - Kamera, mekanik IR kesici filtresine sahip olacak, gece ve gündüz modları arasında ışık değerine göre otomatik geçiş yapacak ve gece-gündüz mod değişimlerinde görüntü kaybı olmayacaktır.

    - Kamerada, birden fazla pozlama alanı tanımlanabilecektir. Bu tanımlamalarla cihaz üzerinde ışık ayarlamaları yapılabilecektir. Kamera bu işlemi manuel veya otomatik olarak yapabilecektir.

    - Kamera; TCP/IP, HTTP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, DHCP, NTP, DNS protokollerini destekleyecektir. Standart HTTP web arayüzü aracılığıyla IP adresi üzerinden ilave bir yazılım gerektirmeksizin kameraya erişilebilecektir.

    - Kameraya erişim, şifre ile sınırlandırılabilecek, kamera erişiminde farklı kullanıcılar veya kullanıcı grupları tanımlanabilecektir.

    - Kamera, DHCP Sunucu uyumlu olacak sisteme bağlandığında otomatik olarak sistemden bir IP adresi alacak, ancak; istendiğinde kameranın aldığı IP Static IP olarak atanabilecektir.

    - Kamera, otomatik netlik ayarı (oto focus/oto back focus/easy focus) özelliğine sahip olacaktır.

    - Kamerada WDR (Wide Dynamic Range) özelliği bulunacaktır.

    - Kamera üzerinde Video Motion Detection (VMD/Hareket Algılama) özelliği olacaktır.

    - Kameradan gelen görüntüler üzerine istenildiğinde, zaman ve tarih bilgileri ile kullanıcı tarafından harf ve rakam içeren en az 10 (on) karakter bilgi eklenebilecektir.

    - Kamera kendi üzerinde ya da harici bir arabirim üzerinde alarm giriş ve çıkışlarına sahip olacaktır. Kamerada alarm yönetimi fonksiyonu olacaktır.

    - Kamera, 12(oniki)V DC veya 24(yirmidört)V DC veya 24(yirmidört)V / 50 (elli) Hz AC elektriksel beslemeye sahip olacaktır.

    - Kameranın hafıza kartı desteği olacaktır. Bu hafıza kartı üzerine istenildiğinde kameradan gelen alarm görüntülerinin kayıtları yapılabilecektir.

    - Kameralarda en az 2 (iki) alanda maskeleme (privacy mask) özelliği olacaktır.

    - Kamera muhafazası kamera ile tümleşik veya kameradan bağımsız (harici) olarak temin edilebilecektir.

    - Muhafaza en az IP 66 standartlarını karşılayacaktır.

    - Muhafazanın plastik olması durumunda IK10 sertifikasına sahip olacaktır.Muhafaza her halukarda kameranın -20 (eksi yirmi)º C ile +50(artı elli)º C arasında çalışmasına imkan sağlayacaktır.

    - Muhafaza kameranın 0 (sıfır) - % 90 (yüzde doksan) bağıl nem aralığında çalışmasına imkan sağlayacaktır.

    - Muhafaza alüminyum malzeme veya paslanma – korozyon – UV ışını gibi etkenlere karşı dayanıklı, alev geciktirici özellikli polikarbon malzemeden üretilmiş olacaktır.

    - Muhafaza harici verilmesi durumunda ön camının kış aylarında buzlanmasını ve oluşabilecek buğulanmayı önleyecek özellikte olacak ve soğukta çalışmayı sağlayacak ısıtma sistemini ihtiva edecektir.

    - Muhafazada harici verilmesi durumunda soğutucu fan bulunacak ve gerekli enerji bağlantıları yapılacaktır.

    - Kamera kutusu montaj aparatından tüm kablolar gizli  korunmuş kanaldan geçirilecektir. Böylece kablolar sabotaj ve dış etkilerden %100 (yüzde yüz) koruma altına alınmış olacaktır.

    - Dome olmayan bir kamera önerilmesi durumunda, kamera ayakları orijinal ve açısı ayarlanabilir başlıklı tipten seçilmiş olacaktır.

    - Herhangi bir nedenle, zamanla ayaklar üzerinde veya bağlantı noktalarında mekanik deformasyon, paslanma, korozyon vs. olmayacaktır.

    - Infrared Led Projektör, aşağıdaki teknik özellikleri sağlayacak şekilde kamera ile tümleşik veya kameradan bağımsız (harici) olarak temin edilebilecektir.

      - Cihaz, gün ışığı ve harici aydınlatmanın yetersiz kalacağı tüm durumlarda otomatik olarak devreye girecektir.

      - Cihazın ledleri 850 (sekizyüzelli) nanometre dalga boyunda çalışacaktır.

      - Cihazda kullanılacak olan her bir ledin, bir ağ dahili çalışma akımında,+- 45 Derece (Toplam 90 Derece) yayılım açısında en az 160 mW/sr ışıma şiddeti (radyant) intencity) olacaktır.

      - Cihaz harici verilmesi durumunda en az IP66 koruma standardına sahip olacaktır.

      - Infrared aydınlatma ünitesindeki led armatürlerinin en az 50.000 (ellibin) saat veya en az 5 (beş) yıl ömrü olacaktır.

  - Hareketli (Speed Dome) Kamera

    - Kamera; Progresif taramalı, Multicast destekli, IP tabanlı, Speed Dome kamera olacaktır.

    - Görüntü (İmage) Sensör Boyutu: 1/3 (birbölüüç) inch veya daha büyük olacaktır.

    - Sensör Tipi: CCD, CMOS veya MOS olacaktır.

    - Kameranın çözünürlüğü en az 2 (iki) Megapiksel olacaktır.

    - Kamera en az 20(yirmi)X Optik Zoom ve otomatik netlik ayarı özelliğine sahip olacaktır.

    - Kamera üzerinde farklı presetler tanımlanabilecektir.

    - Kamera; H.265 veya H.264 sabit olmak üzere ilave olarak MJPEG veya JPEG formatlarını destekleyecektir. Bu formatlardan birinde en az 1920x1080 (bindokuzyüzyirmi çarpı binseksen) (Full HD) çözünürlükte ve akış hızı 25 (yirmibeş) fps (resim/saniye) olacak şekilde görüntü verebilecektir.

    - Kameranın (1. (birinci) yayın kanalı (1. stream), çoklu yayın olarak (multicast), H.264 formatında en az 1920x1080 çözünürlükte, saniyede en az 25 (yirmibeş) resim (25 fps), eğer ayarlanabilme kabiliyeti varsa, en az standart hareketli ya da %50 hareketli (değişken), düşük ışıklı (Low Light) sahneden/ortamdan, görüntü kalitesi en yüksek ya da H.265 veya H.264 sistemi en fazla %25 sıkıştırma yapacak şekilde ayarlanacaktır.

    - Kameranın 2. (ikinci) yayın kanalı (2. stream), çoklu yayın olarak (multicast), H.264 formatında en az 640x352 çözünürlükte, saniyede en az 25 (yirmibeş) resim (25 fps) eğer ayarlanabilme kabiliyeti varsa en az standart hareketli ya da %50 hareketli (değişken), düşük ışıklı (Low Light) sahneden/ortamdan, görüntü kalitesi en yüksek ya da H.265 veya H.264 sistemi en fazla %25 sıkıştırma yapacak şekilde ayarlanacaktır.

    - Kamera, mekanik IR kesici filtresine sahip olacak, Gece ve Gündüz modları arasında ışık değerine göre otomatik geçiş yapacak ve Gece-Gündüz mod değişimlerinde görüntü kaybı olmayacaktır.

    - Gündüz ışık hassasiyeti (renkli görüntü alabilmek için) en fazla 1.7 Lux olacaktır. Gece alınacak siyah-beyaz görüntülerde ise, bu değer en fazla 0.3 Lux olacaktır.

    - Kamerada, birden fazla pozlama alanı tanımlanabilecektir. Bu tanımlamalarla cihaz üzerinde ışık ayarlamaları yapılabilecektir.

    - Kamera; TCP/IP, FTP, HTTP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, DHCP, NTP, DNS protokollerini destekleyecektir. Standart HTTP web arayüzü aracılığıyla IP adresi üzerinden ilave bir yazılım gerektirmeksizin kameraya erişilebilecektir.

    - Kameraya erişim, şifre ile sınırlandırılabilecek, kamera erişiminde farklı kullanıcılar veya kullanıcı grupları tanımlanabilecektir.

    - Kamera, DHCP Sunucu uyumlu olacak sisteme bağlandığında otomatik olarak sistemden bir IP adresi alacak, ancak; istendiğinde kameranın aldığı IP Static IP olarak atanabilecektir.

    - Kameradan gelen görüntüler üzerine istenildiğinde, zaman ve tarih bilgileri ile kullanıcı tarafından harf ve rakam içeren en az 10 (on) karakter bilgi eklenebilecektir.

    - Kamerada alarm yönetimi fonksiyonu olacaktır.

    - Kamera, 12(oniki)V DC veya 24(yirmidört)V DC veya 24(yirmidört)V / 50 (elli) Hz AC elektriksel beslemeye sahip olacaktır.

    - Kamera en az -30(eksiotuz) °C ile +50 (artıelli) °C aralığı çalışabilecektir.

  - Saha Anahtarı (TİP 1)

    - Önerilecek cihaz saha dolaplarında kameraların ve bina dışı kablosuz erişim cihazlarının toplanacağı Endüstriyel tip anahtar olacaktır.

    - Anahtarların çalışma sıcaklık şartları en az -40oC ile +60oC aralıklarında olacaktır.

    - En az %10-95 bağıl nem ortamlarında çalışabilecektir.

    - Fansız soğutma özelliğine sahip olacaktır. Üzerinde hareketli parçaya sahip soğutma sistemi olmayacaktır.

    - En az IP20 ortam şartı koruma standardını destekleyecektir.

    - Anahtar, hata koruma kritik alarm röle çıkışlarını destekleyecektir.

    - Ring ve Mesh ethernet ağlarında çalışarak yedekli ring ethernet özelliğini destekleyecektir. Fiber güzergâhı üzerinde herhangi bir noktada fiber kablo veya anahtar arızası durumunda ethernet omurganın geri kalan kısmı kesinti olmadan çalışmaya devam edebilecektir.

    - Anahtar üzerinde en az 8 (sekiz) adet 10/100/1000 Ethernet port ve en az 2 (iki) adet fiber Gigabit Ethernet port olacaktır.  Fiber portlar bağlantı mesafesine uygun GBIC modüller seçilerek kullanılabilecek, 70 (yetmiş) Km’ye kadar çalışan GBIC/SFP modüller takılabilecek ve 1000BASE LX, SX, ZX ve 100BASE-X fiber arayüzler takılabilecektir. Anahtar, üzerinde, kendisi ile aynı marka 1 (bir)  adet 10 (on) km destekli 1000 Base-LX SFP takılı olacaktır.

    - Anahtar üzerindeki tüm portlar non-blocking olarak çalışacaktır.

    - Cihaz en az 8.000 (sekizbin) adet MAC adresini destekleyecektir.

    - Cihazın 4 (dört) adet öncelik kuyruğu olacaktır.

    - Cihaz RMON ve SNMP v1, v2 ve v3 desteğine sahip olacaktır. Cihaz telnet, konsol port ve web arayüzü aracılığıyla yönetilebilecektir.

    - Cihazın L2 seviyesinde ICMP ve IGMP snooping desteği olacaktır.

    - Cihaz IEEE 802.1Q VLAN desteğine sahip olacaktır. MSTP(IEEE 802.1s), x-ring veya benzeri bir protokol ve VLAN tagging/VLAN trunking desteğine sahip olacaktır

    - IEEE 802.1p önceliklendirme özelliğini ve ToS standartını destekleyecektir.

    - MAC adres bazında port güvenliği sağlanabilecektir.

    - IEEE 802.1x port bazlı ağ erişim kontrolü ile sadece yetkili kullanıcıların port üzerinden haberleşmesini destekleyebilecektir.

    - Port mirroring desteği olacaktır

    - Cizahın en az 802.3af (PoE) özelliği olacaktır.

    - Link Aggregation Control Protocol (LACP IEEE 802.3ad) desteği ile birden fazla ethernet portunu sanal olarak tek bir trunk port gibi kullanarak yüksek band genişliği sağlanabilecektir.

    - End of Sales ve End of Life duyurusu yapılmamış ürünler teklif edilecektir.

    - Cihaz IPv6; vlan interface IP adreslemesini ve trafiğini destekleyecektir.

    - Cihazın, her bir fiziksel port (GBIC/SFP ya da Ethernet) interface’i için kullanılabilen trafik şekillendirme (traffic shaping) özelliği olacaktır. Bu özellik, cihazın konumlandırıldığı noktada bulunan tüm kamera ve sistemlerden, bu özelliğin kullanıldığı ya da ayarlandığı port ya da interfacelerden dışarıya doğru toplamda en az 40 Mbps geçmeyen trafik yapılandırmasında, toplamda milisaniyede en az 200 Kbit değerindeki piklemeleri (burst) yazılımsal ve/veya donanımsal buffer bellek kullanarak yönetebilecek kapasite ve yetenekte olacaktır. KGYS kameralarının 40Mbps (Bu değer 8 kameralı bir noktada kamera başına 5 Mpbs’i geçmeyecek şekilde planlanmıştır. O Noktada bulunan/bulunacak kamera sayısının 8’in altında olması durumunda 40 Mpbs üstdeğere göre bandwith ayarlaması yapılacaktır. Bir noktada bulunan/bulunacak kamera sayısının belirlenmesi hususnda idare bildirimleri esas olacaktır) hat kapasitesinde birim zamanda tespit edilen paket kaybı ≤%0,5 olacaktır. Trafik şekillendirmeden kaynaklanan gecikmeleri 0,5 saniyeden büyük olmayacaktır. İstenilen bu özellik teklif edilen C-Tipi Ethernet anahtar ile bütünleşik olarak sağlanamıyor ise, trafik şekillendirme çözümü, anahtar üreticisi ile aynı marka olmak şartıyla, aşağıda belirtilen özelliklere sahip olacak şekilde harici olarak da teklif edilebilecektir. Bu özelliğin harici ürün ile karşılanıyor olması durumunda teklif edilen anahtar üzerinde kendisi ile aynı marka 1 (bir)  adet 10 (on) km destekli 1000 Base-LX SFP takılı olma şartı aranmayacaktır.

      - Önerilecek cihaz ya da çözüm Endüstriyel tipte olacaktır.

      - Önerilecek cihaz ya da çözümün çalışma sıcaklık şartları en az -40oC ile +60oC aralıklarında olacaktır.

      - En az %10-95 bağıl nem ortamlarında çalışabilecektir.

      - Fansız soğutma özelliğine sahip olacaktır. Üzerinde hareketli parçaya sahip soğutma sistemi olmayacaktır.

      - En az IP20 ortam şartı koruma standardını destekleyecektir.

      - Önerilecek cihaz ya da çözüm üzerinde en az 1 (bir) adet fiber Gigabit Ethernet port olacaktır. Fiber portlar bağlantı mesafesine uygun GBIC modüller seçilerek kullanılabilecek, 70 (yetmiş) Km’ye kadar çalışan GBIC/SFP modüller ve 1000BASE LX, SX, ZX ve 100BASE-X fiber arayüzler takılabilecektir. Önerilecek cihaz ya da çözüm, üzerinde, kendisi ile aynı marka 1 (bir)  adet 10 (on) km destekli endüstriyel 1000 Base-LX SFP takılı olacaktır.

      - Sıcaklık, CPU ve RAM kullanım değerleri ve süreleri, port istatistikleri ve portlardaki CRC değerleri için SNMP trap’leri çalıştırılabilecektir.

      - Önerilecek cihaz ya da çözüm RMON (en az 1.2.3. ve 9. grupları) ve SNMP v1, v2 ve v3 desteğine sahip olacaktır.

      - Önerilecek cihaz ya da çözüm telnet, konsol (console) port ve web arayüzü aracılığıyla yönetilebilecek ve monitör edilebilecektir.

      - Önerilecek cihaz ya da çözüm en az L2 seviyesinde çalışacak ve TCP, UDP, ICMP ve IGMP protokollerinin çalışmasını engellemeyecektir.

      - Traffic Shaping özelliğine bütünleşik olarak sahip C Tipi Ethernet Cihaz ya da harici olarak teklif edilen çözüm; teklif edilen marka, model ve üzerinde çalışan firmware’in, yukarıda bahsedilen tüm teknik özellik, yetenek ve paket kayıp oranlarına ait isterleri karşılayıp karşılamadığına dair Emniyet Genel Müdürlüğü Haberleşme Dairesi Başkanlığı’ndan alınan ve sonucu “BAŞARILI” olan “C-Tipi KENAR ANAHTAR ve TRAFFIC SHAPING TEST RAPORU”na sahip olacaktır.

  - İç Ortam Ağ Anahtarı (TİP 2)

    - Cihaz üzerinde en az 24 (yirmidört) adet 10/100/1000 Mbps RJ-45 Base-TX autosense portu ve en az sahada kullanılacak kabin adedince fiber bağlantılar için SFP/GBIC portlar bulunacaktır. Bu boş SFP/GBIC portlara 1000BaseSX, 1000BaseLX veya 100Base-FX modüller takılabilecektir. Anahtar üzerinde en az 26 (yirmialtı) port aktif olarak kullanılabilecektir. Sistemin çalışması için ihtiyaç duyulan adette SFP/GBIC takılı olarak temin edilecektir.

    - Bütün 10/100/1000Base-TX portlar auto-negotiate olarak full duplex, half duplex ve aktif olarak çalışabilecektir.

    - Teklif edilecek cihaz üzerindeki tüm bakır 10/100/1000 Base-TX portların teklif edilen kameralardaki ile aynı olmak şartı ile IEEE 802.3af veya 802.3at Power over Ethernet (PoE) desteği olacaktır.

    - Cihazın anahtarlama (backplane) kapasitesi enaz 56 (ellialtı) Gbps olacaktır. Paket iletim performansı ise en az 41.7 (kırkbirnoktayedi)Mpps olacaktır.

    - Cihaz MAC adres tablosu en az 16.000 (onaltıbin) MAC adresini destekleyecektir.

    - Cihaz IEEE 802.1d Spanning Tree protokolünü destekleyecektir.

    - Cihaz üzerinde BPDU guard özelliği destekleyecektir.

    - Cihaz trafik akişini düzenlemek amacıyla IEEE 802.3x özelliğini destekleyecektir.

    - Cihaz IEEE 802.3ad Link Aggregation standardını destekleyecektir. Cihaz üzerinde en az 4 (dört) adet grup (Trunk veya LAG) oluşturulabilecek ve her bir grupta en az 8 (sekiz) adet port bulunacaktır.

    - Cihaz IEEE 802.1Q VLAN standartlarını destekleyecektir. Cihaz üzerinde en az 4K VLAN ID ve en az 1000 (bin) adet VLAN desteğine sahip olacaktır.

    - Teklif edilecek cihaz üzerinde jumbo frame 9000 (dokuzbin) bytes desteği olacaktır.

    - Cihaz, IEEE 802.1p standartını destekleyecektir. Cihaz kuyruklama işlemini L2, L3 ve L4 Protokol tipine göre yapabilecektir. Cihaz DSCP İşaretleme desteğine sahip olacak ve IP tabanlı QoS hizmetini DSCP’ye göre yapacaktır. Cihaz ayrıca port hızlarının ayarlanabilmesi (Port Rate Limiting) özelliğine sahip olacaktır. Cihaz üzerindeki her port için en az 4 (dört) adet önceliklendirme kuyruğuna (Priority Queue) ve Weighted Round Robin veya benzeri bir protokol desteğine sahip olacaktır.

    - Cihaz port hizlarinin ayarlanabilmesi (Port Rate Limiting) ozellligine sahip olacaktır.

    - Cihaz IGMP v1 veya v2 veya v3 snooping desteğine sahip olacaktır

    - Teklif edilecek cihaz üzerinde en az 255 (ikiyüzellibeş) adet Multicast grup oluşturulacaktır.

    - Cihaz üzerinde L2 MAC adresi , L3 IP adresi ve L4 protokol bilgilerine göre Access List (Erişim Denetim Listesi) oluşturulabilecektir. Cihaz üzerinde en az 200 (ikiyüz) adet erişim denetim kuralı oluşturulacaktır.

    - Cihaz ağ güvenliğini sağlamak amacıyla, ağa bağlanan kullanıcıların yetkilendirilmesi için IEEE 802.1x Port Based Authentication ve Mac Based Authentication desteği olacaktır.

    - Cihaz üzerinde 802.1x kullanarak Dinamik VLAN ataması yapılabilecektir. Ayrıca cihaz üzerinde Guest VLAN desteği olacaktır.

    - Anahtar, üzerindeki geçen trafiği analiz edebilmek amacıyla port mirroring desteğine sahip olacaktır.

    - Cihazın IPv4 Statik Routing özelliği olacaktır.

    - Cihaz SSH desteğine sahip olacaktır.

    - Cihaz, SNMP v1, v2,v3  destegine sahip olacaktır. Ayrıca konsol port ve Web browser araciligiyla yönetilecektir.

    - Teklif edilecek cihaz RMON 4 groups (Stats, History, Alarms and Events) desteğine sahip olacaktır.

    - Teklif edilecek cihaz üzerinde DHCP Relay, DHCP Snooping ve DHCP Option82 desteği olacaktır.

    - Teklif edilecek cihaz üzerinde port security özelliği olacaktır.

      - Teklif edilecek cihaz üzerinde IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP) desteği olacaktır.

    - Teklif edilecek cihaz üzerinde SYSLOG desteği olacaktır.

    - Teklif edilecek cihaz üzerinde IPV6 desteği olacaktır.

    - Teklif edilecek cihaz üzerinde Radius ve TACACS+ desteği olacaktır.

    - Cihaz üzerinde en son ve en gelişkin özelliklere sahip Firmware ile teklif edilecektir.

    - Teklif edilecek cihaz üzerinde en az 128MB bellek ve 16MB flash hafıza olacaktır.

    - Teklif edilecek cihaz üzerinde birden fazla konfigürasyon dosyası saklanabilecek ve cihaz yazılımı TFTP aracılığıyla güncellenebilir olacaktır.

    - Teklif edilecek cihaz üzerinde, belirtilen tüm özellik ve protokollerin aktif olarak çalışabilmesi için gerekli tüm lisanslar teklife dahil edilecektir.

    - Teklif edilecek cihazların çalışması için gerekli her türlü teçhizatları (power kablosu vb.), kabinet montaj malzemeleri ve CAT6 kablolar ile beraber verilecektir.

  - Operatör Bilgisayarı

    - Bilgisayar üzerinde 64 bit mimarisinde, en az 4 (dört) adet çekirdekli, en az 6 (altı) MB cache belleğe sahip olan işlemci bulunacaktır.

    - İşlemci, en az 2 (iki) Ghz. hızında (Varsa Turbo Boost özelliği aktif değilken) olacaktır.

    - Bilgisayar üzerinde en az 4 (dört) GB kapasitede en az 1600 (binaltıyüz) MHz hızında işlem yapan DDR3 veya DDR4 RAM bulunacaktır.

    - Anakart üretici firma logosunu taşımalı ve 1600 (binaltıyüz) MHz hızını destekleyecektir.

    - Anakart en az 8 (sekiz) GB RAM teknolojisini destekleyecektir.

    - Anakart üzerinde SATA2 veya SATA3 veya SSD teknolojisine destek veren en az 256 (ikiyüzellialtı) GB disk takılı olarak teklif edilecektir.

    - 16 (onaltı) bit stereo full duplex ses desteği olacaktır.

    - Toplamda en az 4 (dört) adet boş USB 2.0/USB 3.0 portu olacaktır.

    - En az DVD+/-RW okuyucu ve yazıcıya sahip olacaktır. DVD+/-RW okuyucu ve yazıcıya sahip olmadığı durumlarda harici DVD+/-RW okuyucu ve yazıcı verilecektir.

    - En az 1 GB harici ya da dahili RAM’e sahip PCI-Express arabirimli 32 bit veya daha iyi grafik işlemci kullanan, eş zamanlı olarak en az 2 (iki) adet ekrandan izleme yaptırabilen harici grafik kartına sahip olacaktır.

    - En az 1 (bir) adet 10/100/1000 Base TX ağ arayüzüne sahip olacaktır.

    - Türkçe Q ve F klavye destekli olacak, card okuyucu arabirimleri olacaktır.

    - Bilgisayar, üzerinde en az 35 (otuzbeş) Watt güç kaynağı olacaktır.

    - Teklif edilen bilgisayar ile birlikte uygulama yazılımının çalıştığı en az Windows 8.1 Türkçe işletim sistemi yüklenmiş olarak verilecektir.

    - İşletim sistemleri idareye ait olan KMS’lerden lisanslarını alabilecek şekilde teslim edilecektir. Herhangi bir işletim sistemi lisansı temin edilmeyecektir.

    - Sistemlerin BIOS’ları flash özellikli olacak, kullanıcı ve yönetici için BIOS şifresi tanımlanabilecektir.

    - Bilgisayarla beraber 1 (bir) adet kablolu mouse, 1 (bir) adet klavye ve 1 (bir) adet mouse pad teslim edilecektir.

  - Operatör Bilgisayarı Monitörü

    - Monitör LCD/LED/WLED olacaktır.

    - Monitör köşeden köşeye en az 21,5” (yirmibirvirgülbeş inç) uzunluğunda olacaktır.

    - Monitörün tepki süresi en fazla 8 (sekiz) ms olacaktır.

    - Monitör 16,7 milyon (onaltımilyon yediyüzbin) rengi destekleyecektir.

    - Monitör 60 (altmış) Hz de 1920x1080 (bindokuzyüzyirmi çarpı binseksen) çözünürlüğü destekleyecektir.

    - Monitörün parlaklık en az 250 (ikiyüzelli) Cd/m2 olacaktır.

    - Monitör, uluslararası radyasyon yayımı ve ergonomi standartlarından en az birini destekleyecektir.

    - Monitörün markası, teklif edilecek masaüstü bilgisayarla aynı olacaktır. Aynı marka olmaması durumunda CCTV sistemleri için özel olarak üretilmiş (7/24 (yedi yirmidört) çalışma özelliğine sahip profesyonel ekran çözümleri) monitörler teklif edilebilecektir.

  - Network İzleme ve Kontrol Yazılımı

    - Yazılım NVR`lardan gelen kamera görüntü ve seslerini; izleme, dinleme, CD/DVD`lere yazdırma,Kamera Kontrol Ünitesi aracılığıyla Hareketli Kameraları kontrol etme ve Sabit Kamera görüntüleri üzerinde dijital zoom yapma amacıyla kullanılacaktır.Hareketli Kameralar, yazılım aracılığıyla PC üzerinden kontrol edilecektir.

    - Yazılım; teklif edilen kamera ve kayıt sistemleri ile uyumlu olarak H265 ve/veya H264 ve /veya MJPEG ve/veya MPEG4 görüntü formatlarında NVR üzerine kaydedilen görüntüleri playback yapabilecek, NVR ve kamera görüntülerini real-time izletebilme özelliğine sahip olacaktır.

    - Yazılım herhangi bir lisans bedeli ödenmeden istenen PC üzerine kurulumu yapılarak kullanılacaktır.

    - Yazılım vasıtası ile geriye dönük kayıtlı görüntüler izlenebilme özelliğine sahip olacaktır (tarih, saat ve istenilen kamera görüntüleri vs).

    - Yazılım şifre korumalı olacaktır.

    - Yazılım üzerinden IP kameralardan gelen sesler ve görüntüler senkronize olacaktır.

    - Yazılım Full HD 1080p (binseksen) ya da 1920(bindokuzyüzyirmi) X 1080(binseksen) piksel kameralardan gelen görüntüleri izletmeye olanak sağlayacaktır.

  - Rack Kabin

    - Rack kabin(ler) en az 20( yirmi) U yüksekliğinde 19 (ondokuz) inch genişliğinde olacaktır.

    - Sistem odasında istenen cihazların tamamı (NVR, Cat6 Patch Panel, Fiber Patch Cord, v.s.) bu kabinler içerisine monte edilecektir.

    - Kabin tekerlekli olacaktır. Kabininin duvara veya yere sabitlenmesini sağlayacak aparatlar verilecektir.

    - Kabinin yan yüzeyi kapaklı olacaktır.

    - Kabin ön kapağı delikli saç ve kilitli olacaktır.

    - Kabin içerisinde sessiz çalışan tipte en az 2(iki) adet termostatlı soğutucu fan bulunacaktır.

    - Kabin içerisinde cihazların monte edilebileceği Montaj profilleri olacaktır.

    - Kabin, idarece uygun görülecek yerlere kurulacak ve kablolama rack kabinin kurulduğu yere göre yapılacaktır.

    - Kabin içine döşenecek kablolar düzgün şekilde sıralanmış olacak, rastgele kablolama yapılmayacaktır.

    - Kabinin topraklama ve elektriksel amaçlarla kullanılacak metalik aksamı ve montaj aparatları paslanmaz türden olacaktır. Elektriksel iletim amaçlı kullanılmayacak kısımlar ise paslanma ve deformasyon gibi bozulmaların önüne geçmek için boyalı olacaktır. Kabinler herhangi bir elektrik kaçağına karşı iyi yalıtılmış olacaktır.

    - Rack Kabinler CE uygunluk belgesine sahip olacak, CE ibaresi, ürünler üzerinde görülebilecektir. Ürünlerin CE uygunluk belgesi kabul aşamasında muayene kabul komisyonuna sunulacaktır.

  - Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) ve Topraklama

  - 1 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

  - 1 KVA güç çeken bir bilişim sistemini çalıştırmak, beslemek ve korumak üzere üretilmiş olacaktır.

  - KGK cihazları online çalışma prensibine sahip olacaktır.

  - KGK cihazları 1 faz giriş ve 1 faz çıkış olacaktır.

  - Giriş gerilimi, AC 220 V ± %20 gerilim ve 50 Hz ± %5 frekans toleransı sınırları içinde kaldığı müddetçe KGK normal çalışmasına devam edecektir.

  - KGK cihazın giriş güç faktörü en az %95 olacaktır.

  - KGK giriş ve çıkışı kısa devrelere karşı korunmuş olacaktır.

  - Şebeke 50 Hz ± %1 ve 220 V ± %10 gerilim sınırları içinde olduğu sürece invertör çıkışı ile statik bypass arasında otomatik senkronizasyon ve faz kilitlenmesi yapacaktır.

  - KGK’nın çıkış güç faktörü en az 0,7 olacaktır.

  - Çıkış gerilimi 220 V AC ± %2 ve frekansı 50 Hz ± %0,5 tolerans sınırlarını aşmayacaktır.

  - Çıkış geriliminin dinamik toleransı % 100 yük darbesinde,  ± %5’i aşmayacaktır.

  - Tam yükte toplam harmonik miktarı lineer yüklerde  %3’ü, bilgisayar yüklerinde %6’yı geçmeyecektir.

  - Tam yükte verimliliği en az %85 olacaktır.

  - Tam yükte 50 dB’den daha az gürültü ile çalışacaktır.

  - KGK cihazı tam yükte en az 7 (yedi) dk besleme sağlayacaktır.

  - KGK’ ların ön panelinde butonlar bulunacaktır.  KGK’ ların ön panelinde Şebeke var/yok, Yük by-pass’da, Yük seviyesi, aşırı yük, Aküden çalışma vb. durumları görülebilecektir.

  - SNMP ve web tabanlı olarak cihazın logları, arıza mesajları, alarmları izlenebilecektir.

  - Akü grubu tamamen bakımsız ve gaz çıkartmayan tipte ve orijinal kabinetine monte edilmiş olacaktır.

  - Aküler tam deşarj olduktan sonra en fazla 8 (sekiz) saatte şarjlı duruma gelecektir.

  - Kullanılacak akülerin üzerinde üretim tarihi olacak ve akü imalat tarihi ile muayene ve kabul tarihi arasındaki süre 120 (yüzyirmi) günü aşmamış olacaktır.

  - Akülerin üzerinde imalatçı firmanın adı, imalat tarihi, (Ay, yıl veya bu bilgileri belirten üretici kodu) Gerilim (V), Amper-saat (Ah) veya Güç (Watt) değeri yazılı olacak, yazılar ile işaretlemeler yıpranmayacak ve çıkmayacak biçimde olacaktır.

  - Topraklama ve KGK(UPS) Enerjisi Dağıtım Tesisatları

  - Direğe planlanan her bir saha dolabının ve direğin beraber topraklaması yapılacaktır.

  - Toprak-nötr voltajı 1,5 (bir virgül beş) Volt'un altında olacaktır.

  - Pano içerisinde kablolar şalter ve sigortalara girişin sıfır noktasında soyulmuş olacaktır. Hiçbir şekilde çıplak kablo olmayacaktır.

  - Toprak hattı çekilirken en az 2(iki)'şer adet bakır levha/hasır 0,5 (sıfır virgül beş) m² veya yeteri sayıda bakır çubuk kullanılacaktır. Topraklama kablosu izoleli (NV) ve dağıtım panosu giriş kablosuna uygun en fazla 16 (onaltı) mm² kesitte olacaktır.

  - Okul içinde, izleme yapılacak noktaya en az 2 (iki) adet UPS prizi bağlanacaktır.

  - Topraklama için kullanılan topraklama kabloları izoleli olacaktır.

  - UPS prizleri toprak iğneli ve priz dışında başlayan modellerden seçilecektir.

  - Sigortaların akım değerleri belirlenirken cihazların çekeceği güç ve UPS prizlerinin sayısı dikkate alınacaktır.

  - Panolar içerisinde çekilen linye sayısı kadar W Otomat sigorta bulunacaktır. 5 (beş) ve daha az linye bulunan panolarda 2 (iki) adet, 6 (altı) ile 10 (on) adet arası linye bulanan panolarda 3 (üç) adet, 11(onbir) ile 15 (onbeş) adet arası linye bulunan panolarda 4 (dört) adet ve daha fazla linye bulunan panolarda 5 (beş) adet yedek 16 (onaltı) A, sigorta bulunacaktır.

  - UPS dağıtım panolarının Ups çıkış tarafında (ups çıkış W-otomat değerinde) 1 (bir) adet kendinden kurmal kaçak akım rölesi bulunacaktır.

  - Linyelerin bağlanacağı W-Otomat sigortalar 16 (onaltı) A'lik olacaktır.

  - Panolarda W-Otomatlara faz, nötr, toprak bağlantıları baralarda, linyelerin bağlantısı ise klemens ile yapılacaktır. Klemensler kodlanmış olacaktır.

  - Elektrik dağıtım panosuna çekilecek olan kablo en az UPS çıkış kablo kesitinde olacaktır. Eğer binada UPS yoksa seçilen kesitler panodaki sigorta amperajına uygun olacaktır.

  - Kablolama (Kablaj), Elektriksel Malzemeler, Direk ve Kazı İşleri

    - Kablolamaya İlişkin Genel Hükümler

      - Cihazlar arasında yapılacak kablo bağlantıları kesintisiz, yekpare ve herhangi bir ek aparat kullanılmaksızın yapılacaktır.

      - Tüm kablolar başlangıç ve bitiş noktalarına göre etiketlenecektir. Yapılacak tüm kablolama bir şema üzerinde gösterilecektir.

      - Dış ortamlarda mecbur kalınmadıkça kablolar binanın dış yüzeyinden taşınmayacaktır. Fiziki şartların elverişsiz olması nedeniyle kabloların dış ortamdan taşınması gerektiğinde, data kablosu; içi metal, dışı yanmaz, plastik spiralli borudan geçirilecektir.

      - Data ve elektriksel besleme ile ilgili kullanılacak her türlü malzeme aksi belirtilmedikçe en az TSE standartlarına sahip olacaktır.

      - Data kablolarının bağlantısında kullanılacak olan tüm konektörler kalınlık bakımından kablo ile tam uyumlu olacaktır.

      - Kablolara ait kodlar kablo üzerlerinde yazacak, ilgili kataloglardan, kablo ile ilgili teknik değerler takip edilebilecektir.

      - Kazı ve borulamanın uygun derinliklerde ve şekilde yapıldığını gösterir fotoğraflar çekilerek kabul aşamasında komisyona sunulacaktır.

  - Dış Mahal Kazısı

      - Kazı güzergâhı belirlendikten sonra, önce mevcut asfalt veya beton, 30 (otuz) ya da 40 (kırk) cm genişliğinde asfalt/beton kesme makinesi ile asfalt/beton kalınlığı kadar düz bir şekilde iki taraflı şerit halinde kesilecektir. Sonrasında asfalt/beton kırma makinesi ile iyice parçalanacak, asfalt veya beton yüzey kaldırılacaktır.

      - Asfalt veya beton yüzey altındaki toprak, (asfalt/beton dâhil) 60 (altmış) cm derinliğinde kazılacaktır. Kazılan yer, 10 (on) cm kadar dolgu malzemesi doldurularak, üzerine en az 10 (on) cm derinliğinde ince kum serildikten sonra “Boru Döşenmesi” başlığı altında teknik tarifi yapılan borular döşenecek, boru üzerine tekrar ince kum ile gömlekleme yapılacak ve kum dolgu üzerine dolgu malzemesi ve asfalt atmak suretiyle ile kapatılacaktır.

      - Yüzeyden 35 (otuzbeş) cm derinliğinde kazılan kanalın ortasına gelecek şekilde dayanaklı plastik malzemeden üretilmiş, kırmızı zemin üzerine beyaz renkte “Kamera Sistemi Altyapısı” yazısı işlenmiş uyarı bandı yerleştirilecektir. Doldurulan alan katman katman silindir ile (kompaktör kullanılmayacaktır) iyice sıkıştırılacaktır. Sıkıştırılan alan en az 2 (iki) gün hava şartları göz önünde bulundurularak beklemeye bırakılacaktır. Çökme olan yerlerde tekrar dolgu yapılacak ve tekrar sıkıştırılacaktır.

      - Kazı yapılan alanlarda her köşe dönüşünde, güzergâh birleşme noktalarında, iş ve işlem yapılacak noktalarda, saha iletişim kabinleri, izleme ve birleşme noktalarında, düz güzergâh boyunca fiber optik kablo çekmeye elverecek şekilde en fazla 100 (yüz) mt mesafede bir olmak üzere, 60 (altmış) cm derinliğinde 90x60 (doksan çarpı altmış) cm menholler yapılacaktır. Menhol yan duvarları en az 10 (on) cm genişliğinde beton olacaktır. Menhollerin kapkları üzerinde darbeye dayanıklı pik döküm kapak olacaktır. Menhol diplerinde atık su için drenaj yapılacaktır.

      - Kazıdan artan malzeme yüklenici tarafından döküm alanına (hafriyat sahası) dökülecektir.

      - Kazı yapılan alanın tipine göre eski haline sadık kalınarak asfalt/beton/toprak/parke malzemeyle kazı alanı idarenin uygun gördüğü şekilde kapatılacaktır.

    - Dış Ortam Koruyucu Boruları (Koruge Boru)

      - Enerji ve iletişim alt yapısı için iki adet 110 (yüzon) mm çapında HDPE Kıvrımlı Çift Cidarlı Boru döşenecektir.

      - Enerji kabloları için Mavi, iletişim alt yapıları için Siyah renk seçilecektir.

      - Borular içerisinde kılavuz teli bulunacaktır.

      - Boru ve tüplerin boş kısımları içine su çamur vs. girmemesi için uygun tıpa ile kapatılacaktır.

      - Borular, menholler arasında tek parça halinde ve düz bir zeminde bükümsüz ve kıvrımsız olarak tesis edilecektir. HDPE borunun tesisinden sonra borunun her iki uçundan (ek odasına/menhole) sabitleştirilmesi kanal ağzı tutturucuları ile yapılacaktır.

  - Enerji Besleme Kabloları

      - Enerji beslemesi için İç ve Dış ortam şartları dikkate alınarak İdarenin onayı ile kablo tipi tespit edilecektir.

      - Kullanılacak kablo kesitleri gerilim düşümü ve çekilen akıma göre hesaplanacak, çekilecek akımın en az %30 (yüzde otuz) fazlasını taşıyacak şekilde tespit edilecek,  İdarenin onayı alındıktan sonra tesis edilecektir. Her şart altında Enerji temin ve tesis işlemlerinde  ilgili yurtiçi mevzuata uyulacaktır.

  - Cat 6 A UTP Kablo

      - Kurulacak olan UTP kablolama altyapısı ANSI/EIA/TIA 568 ve IEC 1156-5 CAT6A standartlarında belirtilen 4 (dört) çiftli 100 (yüz) Ohm Category 6A performans spesifikasyonlarına uygun olacaktır.

      - Kullanılacak kablo içersinde sarmal çiftler arasındaki sinyal etkileşimini en aza indirmek amacıyla, her bir çift kendi arasında yapışık olacak ve sarmal çiftlerin açısının bozulmaması için arasından bir seperatör veya izolatör geçecektir.

      - Kablo ucunda kullanılacak RJ45 tipi konnektörler topraklı olacaktır.

      - Kablo 100 (yüz) metre mesafede Cat6A UTP standartlarına uygun iletişimi destekleyecektir.

      - Kablo iletkeni çıplak ve katı bakır olacaktır.

      - Kablo iletkeni 23 (yirmiüç) AWG ölçüsünde olacaktır.

      - Kabloda 4 (dört) adet sarmal çift olacaktır.

      - Kablo aşağıdaki teknik spektlere sahip:

        - Çekme Kuvveti: 50 (elli) N/mm²

        - Çalışma Sıcaklığı: -20ºC ile +60ºC (eksi yirmi ile artı altmış) arasında.

        - DC Direnci: 72 (yetmişiki) Ohm/km max.

        - Kapasitans: 45(kırkbeş) pF/m nom. @1 (bir) kHz.

        - Dengesizlik Kapasitansı: 1000 (bin) pF/km max. @1(bir) kHz.

        - İzolasyon Direnci: 5000 (beşbin) MegaOhm.Km min. @ 500 (beşyüz) Vdc olacaktır.

  - Cat 6A Patch Panel ve Patch Kabloları

      - Sistemin çalışması için gerekli aygıtlara ait bütün Data Kabloları bu paneller üzerinden sonlandırılacaktır.

      - Kamera, NVR, Operatör PC vb. cihazlardan gelen Cat 6A kabloları panellerin üzerinde sonlandırılacaktır.

      - Patch panellerden anahtarlara gelen patch kablolar, patch paneller ve diğer Cat 6A  kablolar, sonlandırma jackları  aynı üreticinin ürünleri olacakdır.

      - Patch panellerde bulunan bütün kablolar etiketlenecektir.

      - Patch paneller ve diğer cihazlar arasındaki Cat 6A kablolar eksiz, tek parça olacaktır.

  - Elektrik Panosu

      - EN 60695-2-11 veya dengi standartlara uygun olacaktır.

      - Kendiliğinden sönme ve alev iletmeme özelliğine sahip olacaktır.

      - Isıya dayanıklılığı -20  C ile + 70  C (eksi yirmi derece ile artı yetmiş derece) arasında olacak, kapak vs. aksamlarında herhangi bir deformasyon olmayacaktır.

      - Elektrik panosu M1 sınıfı hammaddeden üretilmiş olacaktır.

      - Güç kaynağından alınan enerji besleme kablosu iç ortam için en az 3x4 (üç çarpı dört) mm² TTR, dış ortam için en az 3x4 (üç çarpı dört) mm² NYY olacaktır. Pano içleri bağlantılarında numaralı ray klemensler kullanılacaktır

      - Güç kaynağından elektrik panosuna ve sonraki sıralı tablolara giriş – çıkışlarda sigorta amperajları kademeli olarak azaltılacaktır.

      - Tablolardaki tüm sigorta ve kablolar klipsli plastik etiket ile numaralandırılacaktır.

      - Panolar toz, nem, sıvı geçirmez tipte ve contalı olacaktır.

      - UPS panosuna bağlanan besleme kablosu ve elektrik tablosu üzerinde uygun amperajda TMŞ veya W-Otomat olacaktır.

      - Pano içi kablolar, pano iç kısmında, kanalet içerisinden geçecek şekilde olacaktır.

  - Anahtarlı Otomatik Sigorta

      - Anahtarlı otomatik sigortalar EN 60898 ve EN 60947–2 veya dengi standartlara ve CE belgesine sahip olacaktır.

      - Anahtarlı otomatik sigorta 6 (altı) KA kesme kapasitesinde B veya C tipi olacaktır.

      - Anahtarlı otomatik sigorta üzerinde etiket penceresi veya numaratör yardımıyla etiketleme yapmayı sağlayacak özellikte olacaktır. Gerekli etiketleme üzerinde mevcut olacaktır.

      - Anahtarlı otomatik sigorta fiber destekli polyester gövdeye ve düz veya yıldız tornavida kullanımına uygun kutup başı vidalarına sahip olacaktır.

      - Anahtarlı otomatik sigortanın sağ ve sol yanına akuple olarak diferansiyel koruma bloklar takılabilecektir. Bu bloklar 30 (otuz) mA veya 300 (üçyüz) mA kaçak akımı taşıyabilecek özellikte olacaktır.

      - Anahtarlı otomatik sigorta konum durumunu belirtir yardımcı kontak, açma ve düşük gerilim bobini takılabilecek özellikte olacaktır.

      - Anahtarlı otomatik sigorta On veya Off pozisyonunda kitlenebilir özelliğe sahip olacaktır.

      - Anahtarlı otomatik sigorta üzerinde teknik özelliklerini belirleyici yazılar bulunacak ve bunlar tırnakla kazımaya, zamanla silinmeye karşı korunmalı olacaktır.

  - Prizler

      - Prizler topraklı tip olacaktır.

      - Kumanda mekanizmaları 1(bir) modül 22,5x45 (yirmiikivirgülbeş çarpı kırkbeş) mm veya 2 (iki) modül 45x45 (kırbeş çarpı kırkbeş) mm ebatlarında olacaktır.

      - Ürünlerin toplam derinlikleri 36,5 (otuzaltıvirgülbeş) mm ile 40 (kırk) mm aralığında olacaktır.

      - Ürünler polikarbonat hammaddeden üretilmiş olacaktır.

      - Ürünlerin ön yüzü beyaz RAL 9010 renginde olacaktır.

      - Ürünler alev iletmeme özelliğine sahip olacaktır.

      - Bağlantı girişleri 2x2,5 (iki çarpı ikivirgülbeş) mm² veya 1x4 (bir çarpı dört) mm² kablo kesitlerine uygun olacaktır.

      - Kablo kanallarının üzerine monte edilebilir tipte ve kablo kanalları ile aynı renkte olacaktır.

      - Pano içinde kullanıma da uygun olacaktır.

  - Kablo Kanaletleri

      - TSE ISO 9001-2000, VDE TSE 5109, EN 50085-1, EN 50085-2-3 standartlarına sahip olacaktır. Kablo kanaletleri aleve dayanıklı ve kendi kendine sönen hammaddeden yapılmış olup UL94 VO yanmazlık derecesinde, IP 40 koruma sınıflı ve PVC M1 hammaddeden imal edilmiş olacaktır.

      - Kanaletler ve bütün aparatlar – 25ºC ile + 60ºC (eksiyirmibeşderece ile artıaltmışderece) sıcaklık aralığında özelliğini kaybetmeyecek ve deforme olmayacaktır.

      - Kanaletlerin montaj malzemeleri aynı marka olacak ve modüler tipte olacaktır.

      - Kablo kanaletleri; orijinal ara geçiş, sonlandırma, bağlantı, köşe dönüş, dirsek ve T bağlantı aparatlarına sahip olacak ve bu aparatlar montajda kullanılacaktır.

      - Kablo kanaletleri data sinyallerinin bozulmalarına engel olacak şekilde bir veya birden fazla seperatör takılabilecek yapıda olacaktır. Seperatörler; kanaletlerle aynı malzemeden imal edilmiş olacak, kuvvetli ve zayıf akım taşıyan kablolar ve Data kablolarını birbirinden tam olarak ayıracaktır.  Kablo kanaletleri başlangıcından bitişine kadar seperatörlerle yalıtılmış olacaktır.

      - Kanaletler, gereği halinde kanaletler üzerine monte edilmek üzere modüler tipte orijinal enerji besleme prizi, şalt malzemesi ve anahtarlara sahip olacaktır.

      - Kanaletlerin tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran şablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri ve kullanılmayan delikler için izolasyon tıpaları mevcut olacaktır.

      - Kanaletler uygulama sırasında kirlenmemesi için koruyucu film ile kaplı olacaktır.

      - Kanaletler yapısal kablolama usullerine uygun montaj aksesuarlarına sahip olacak (clips, vida, somun, kelepçe vs.) ve kanaletlerde kullanılacak metalik aksamın tamamı paslanmaz türden olacaktır.

      - Kanalet kapakları esnek yapıda, içten tırnaklı olacak; kapaklarla köşe dönüşlerinde kesilmeden komple geçiş yapılabilecektir. Kapaklar köşe ve diğer geçiş noktalarında da tırnaklı olacaktır. Kanaletler, kapaklar ve diğer aksesuarlar komple dış darbelere karşı dayanıklı olacaktır.

      - Kablo kanaletlerinin geçiş ve montaj yerleri idare ile mutabık kalınarak belirlenecek ve bina dekorasyonunu bozmayacak şekilde yapılacaktır.

      - Yüklenici; kullanacağı kanaletleri kablo yoğunluğuna uygun, montaj sonrasında rahat müdahale edilebilecek şekilde seçecektir. Köşe ve dönüşlerde kablolar aşırı gergin tutulmayacak esnek bırakılacaktır. Bu hususlar gerek ara denetimlerde gerekse kabul sırasında özellikle kontrol edilecektir.

      - Delikli Tip Kapaklı Metal Kablo Kanalı        : Dış ortamlarda kazı yapılamayan noktalarda F/O, Enerji, UTP vb. kabloların geçişi için kullanılacak, elektro galvanizli, delikli sac malzemeden üretilmiş olacaktır. Malzemenin ölçü değerleri minimum olarak sac kalınlığı 1,5 (birvirgülbeş) mm, taban genişliği 10 (on) cm, derinliği 4 (dört) cm olacak, aktarılacak olan kabloların sayısı ve ebatları dikkate alınacaktır. Dışarıdan fiziki müdahale yapılmasını engeleyecek aparatlar kullanılacak, montaj yapılacak olan konuma yeterli miktarda malzeme kullanılarak kanalda konumun durumuna göre herhangi bir kasma bükülme olmayacak şekilde montajı yapılacaktır. Kanalın geçiş güzergahı ile ilgili konumu ve açısı hakkında idarenin görüşü alınacaktır.

  - Direk ve Sabitleme

      - Kurulum esnasında kullanılan tüm alt yapı malzemeleri TSE veya eş değer kalite standartlarına uygun olarak üretilmiş olacak ve TSE veya eş değer kalite standartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir (sabitleme, kablolama, inşaa).

      - Direğin yeri seçilirken kazı ve bakım esnasında oluşabilecek hasarlardan ve etkileşimlerden kaçınmak üzere mevcut altyapının (elektrik, su, doğal gaz, kanalizasyon, telefon) dışında bir yer tercih edilebilecek olmakla birlikte İdarenin uygun görüşü alınacaktır.

      - Direklerin tipi, ebadı, yüksekliği ve diğer teknik özellikleri konusunda idare önceden ayrıntılı bilgilendirilecek ve uygun görüşü alınacaktır.

      - Mukavemet açısından direkler çokgen yapıda imal edilecektir.

      - Çevre Kamera direkleri ise zeminin sıfır noktasından yukarıya doğru ortam dikkate alınarak en az 3 (üç) / 8 (sekiz) metre olacak şekilde tasarlanacaktır. Firmanın idare ile yapacağı değerlendirme sonuçlarına göre bu yükseklikler arttırılabilecektir.

      - Kameraların montajı gün ve tarih içinde Güneşin ve diğer aydınlatma unsurlarının etkisi belirlenerek gerçekleştirilecektir.

      - Direğe kameranın montajı ve demontajı mümkün olacaktır (Aktif cihazların montajı aşamasında kesinlikle kaynaklama yapılmayacaktır.).

      - Direk ve monte edilenler en az 90 (doksan) km/s hızında esen rüzgara karşı dirençli olacaktır.

      - Her bir direğe, aydınlatma vb. teçhizatların şebekeye erişimi için gerekli kablolama ve topraklama yapılacaktır.

      - Direk ana topraklaması ile beraber direkde bulunan diğer elektronik ekipman için zayıf akım topraklaması da yapılacaktır.

      - Topraklama işleminde toprak ile nötr arasındaki değerin TSE veya eş değer kalite standartlarında ön görülen değere ve her halükarda +1.5 (artıbirvirgülbeş) V sınırının altında olmasına dikkat edilecektir.

      - Direk ve montaj Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü İletim Hatları ve Trafo Merkezleri Proje ve Tesis Daire Başkanlığı İmalat Teknik Şartnamesi ve Montaj Teknik Şartnamesine uygun olacaktır.

      - Direk galvaniz ve bu konuda TS914’e uygun olacaktır.

      - Aydınlatma yapılırken kameraların ışık ihtiyacı da dikkate alınarak ışık akı planlaması yeterli seviyede tutulacaktır.

      - Direkler; tip, metal et kalınlığı, çapı ve dış etkenlere (rüzgâr, yağmur, darbe, paslanma, yanıcı ve parlayıcı maddeler vs.) karşı dayanıklılık açısından uygun yapıda ve uzun ömürlü olacaktır.

      - Direkler düz tip olacaktır. Görüntü açısının iyileştirilmesi amacıyla L tipi direk veya ilave uzatma aparatı ihtiyacı bulunması durumunda İdarenin onayı alınarak kullanılabilecektir.

- Eğitim

  - Yüklenici; sistem ile ilgili eğitim programını, uygulamalı operatör ve uygulamalı bakım-onarım eğitimi olmak üzere iki ana bölümde hazırlayacaktır.

  - Eğitim için gereken yeri idare temin edecek, eğitim için gerekli araç ve gereçler ise yüklenici tarafından temin edilecektir.

  - Yüklenici tarafından hazırlanacak eğitim dokümanları hem kitap/kitapçık halinde hem de CD/DVD ortamında idareye sunulacaktır. Yüklenici; kitap/kitapçık halinde ve CD/DVD ortamında hazırlamış olduğu eğitim dokümanlarını her katılımcıya birer set olacak şekilde verecektir.

  - Eğitim verilen personele Eğitim Katılım Belgesi verilecektir.

Yüklenici, eğitim verecek elemanı/elemanlarının eğitim seviyeleri ve bu konudaki tecrübe seviyeleri eğitim programı ile bildirilecektir. Dersler konusunda uzman kişi/kişiler tarafından verilecek, idarenin yetersiz bulduğu eğitici/eğiticiler yüklenici tarafından değiştirilecektir.

  - Uygulamalı operatör eğitimi

    - Sistemin kurulduğu yerde düzenlenecektir. Operatör eğitimine kullanıcı birimden en az 2 (iki) kişinin katılımı sağlanacaktır.

    - Uygulamalı operatör eğitiminin süresi; günde en az 6 (altı) saat olmak üzere toplam 2(iki) iş günü olacaktır.

    - Uygulamalı operatör eğitimi kapsamında, Sistemin genel tanıtımı, kameraların özellikleri , izleme yazılımının özellikleri ve kullanımı, kayıt ve arşivleme teknikleri,  iletim ortamı, video hareket algılama ve alarm gibi konular yer alacaktır.

  - Uygulamalı Bakım-Onarım Eğitimi

    - Süresi günde en az 6 (altı) saat olmak üzere toplam 3 (üç) iş günü  olacaktır.

    - Uygulamalı bakım-onarım eğitimi sistemin kurulduğu yerde verilecektir. Bakım Onarım Eğitimine en az 2 (iki) kişinin katılımı sağlanacaktır.

    - Uygulamalı bakım-onarım eğitimi, her bir cihaz için arıza bulma, yazılım bilgileri ile yeni fonksiyonların eklenmesi, değiştirilmesi ve sistem şemasını içerecektir. Ayrıca; eğitim, sistem kurtarma, işletim sistemi yenileme, program destek ve upgrade konularını da içerecektir.

- Garanti Şartları

  - Genel Hükümler

    - Garanti İdarenin kabul tutanağını onaylaması ile başlar ve süresi 2(iki) yıldır, eğer Üretici garantisi 2(iki) yıldan daha fazla ise Üretici garantisi geçerli olacaktır. Garanti ile ilgili belgeler ürün ile birlikte İdareye muayene ve kabul aşamasında teslim edilecektir.

    - Garanti süresince Yüklenici, yükümlü olduğu mal ve hizmette bir problem çıkması durumunda, bu problemleri ücretsiz olarak giderecektir. Arızalı cihaz veya malzemenin değişikliği söz konusu olduğunda işçilikte dahil olmak üzere masraflar Yükleniciye ait olacaktır.

    - Garanti süresince Yüklenici, yılda bir kere, periyodik bakım yapacaktır. Cihazların temizlik, test vs. kontrolleri için sistemin toplam kapalı (off) kalma süresi her sistem için 2(iki)  saatten fazla sürmeyecektir. Bakımın bitmesini müteakip yapılan işlemler hakkında tutanak tutulacaktır.

    - Her bir cihaz/yazılım için; 1(bir) yıl içerisinde aynı arızayı 2 (İki), farklı arızaların 4 (Dört)’den fazla meydana gelmesi veya garanti süresi içerisinde farklı arıza toplamının 6 (Altı)’yı bulması durumunda Yüklenici 15(onbeş) iş günü içerisinde cihazı yenisi ile değiştirecektir.

    - Cihazla ilgili herhangi bir sorun oluştuğunda irtibata geçilmek üzere, Yüklenici bir çağrı / irtibat merkezine ait iletişim bilgilerini muayene kabul esnasında İdareye bildirecektir.

    - Cihazın tamir için teknik serviste geçirdiği süre garanti süresine eklenecek ve her türlü kargo ücreti Yükleniciye ait olacaktır.

    - Yüklenici garanti süresince, İdarenin talep etmesi halinde ürünlerin teknik donanımlarına uygun ilave bellek artırımı, parça değişikliği ve ekleme işlemlerini ücreti mukabili yerine getirecektir.

- Diğer Hususlar

  - İstekliler teklif edilecek kameralar ve NVR cihazlarına ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğu gösteren belgeleri teklif ekinde sunacaklardır.

  - İstekliler; teklif edilecek her tipten kameralar, NVR cihazları ile ağ anahtarları ile ilgili teknik dokümantasyonu teklifte sunacaklardır.

  - Teklife esas sistemin tüm çevre birimleri ile birlikte montaj ve kabloların çekimi yükleniciye ait olacaktır.

  - Yüklenici, çalışma yapacağı mahalde; geçici veya sürekli olarak bozduğu ya da zarar verdiği her şeyi eskisine sadık kalarak ve aynı özellikte tekrar yapmak veya demonte etmekle mükelleftir.

  - Yüklenici, montaj ve demontaj çalışmalarında teknik eleman kullanacak ve çalıştıracağı personelin isim ve unvanlarını işe başlamadan en az 10 (on) gün önce idareye bildirecektir.

  - Yüklenici işin yapımından bitimine kadar can ve mal emniyetiyle ilgili her türlü tedbiri almakla mükelleftir.

  - İşin yapılması sırasında daha önceden var olan elektrik, telefon, su vb. altyapılara dikkat edilecek, işin yapıldığı alanda bu türden altyapılara zarar verilmeyeceği gibi çalıştırılacak personelin can ve mal emniyeti de yüklenici tarafından sağlanacaktır.

  - Can ve mal emniyeti ile ilgili istenmeyen bir sonucun ortaya çıkması durumunda mali ve hukuki her türlü alanda yüklenici sorumlu olacaktır.

  - İşin başlangıcından bitimine kadar teknik şartnamede zikredilmese bile her türlü montaj malzemesi, yardımcı malzeme ve cihaz yüklenici tarafından temin edilecektir. Bu anlamda amaç ve aranırlık vasfı; montajı yapılan ve temin edilen cihaz ve sistemlerin teknik şartnamede ifade edilen ve bu malzemelerin kendi orijinal kılavuzlarında belirtilen tüm özellikler ile çalışır halde olmasıdır.

  - Cihazların yerlerine montajı sırasında bina yapısına zarar verilmeden montaj gerçekleştirilecektir. Montaj sırasında İdare mallarında meydana gelen zararlar, bozulmalar olur ise yüklenici tarafından ücretsiz olarak düzeltilecektir.

  - Cihazların montajı için gerekli montaj malzemeleri ve aletler yüklenici tarafından sağlanacaktır. Montaj sırasında zorunlu hallerde, teknik şartnamenin amacına ve yine teknik şartnamede belirtilen teknik değerlere bağlı kalmak şartı ile idarenin onayı alınmak suretiyle asgari değişikliğe müsaade edilebilecektir.

  - Montaj ve sistemin ilk ayarları hakkında İdarenin teknik personeli bilgilendirilecek, İdare gerek duyarsa montaj sırasında teknik personel görevlendirecektir. İdare dilediği takdirde montaj sürecinin tamamını veya belirli bir bölümünü kontrol edecektir. Ancak; yapılan ara denetim veya kontroller hiçbir şekilde kabul muayenelerini etkilemez.

- Aksesuar ve Ekler

Tasarım (çizimler)

- Alet ve Diğer Gerekli Araçlar

  - İş Planı ve Programı

  - Kalite Güvence Sistemi

  - Tasarım Değişiklikleri

- Bakım Gereksinimi

- Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı, ayrıca

a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da Tasarımdan kaynaklanan hataları ve/veya

b) Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları;

c) Sözleşme Makamı tarafından veya Sözleşme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit edilen hasarları

gidermekle yükümlüdür.

- Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Denetleyicinin onayı ile yenileme veya değiştirmenin yapılması ile başlar. Sözleşmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca yenileme veya değiştirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır.

- Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar oraya çıkması halinde Sözleşme Makamı veya Denetleyici durumu Yüklenici’ye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içinde hatayı veya hasarı gidermediği takdirde Sözleşme Makamı:

  - Giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tamiratı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır; bu durumda Sözleşme Makamı bu giderleri yüklenicinin hakedişlerinden ve/veya teminatlarından keser, veya

  - Sözleşmeyi fesheder.

IV. Hata veya hasar Sözleşme Makamı’nın inşaatın tamamını veya bir kısmını büyük ölçüde kullanmasına engel oluyorsa Sözleşme Makamı, diğer çözüm yolları saklı tutularak, inşaatın bu parçaların sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.

V. Yükleniciye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil durumlarda Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi gereken tadilatı Yüklenici tarafından karşılanmak üzere yaptırabilir. Sözleşme makamı veya Proje Yöneticisi yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan Yükleniciye bildirir.

VI. Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım işi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler hak edişlerden mahsup edilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez.

VII. Bakım konusundaki yükümlülükler Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi belirtilmediği takdirde 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.

VIII. Geçici kabul gerçekleştikten sonra Yüklenici inşaatı etkileyebilecek ve kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtildiği üzere yapımın sağlam olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir.

- Çevre İle İlgili Gereksinimler

Yapım işleri, inşaatın hem çevre hem etraftaki yerleşim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini asgariye indirecek şekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.

- Yasalara Uyulması

Türkiye’de çalışanların istihdamına ilişkin koşullar gözetilir ve her tür çalışanın istihdamına ilişkin yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. İsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve sonuçlanan ihale kapsamındaki işlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye’de geçerli her türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır.

- Görünürlük/Tanınırlık Gerekleri

Kalkınma Ajanslarınca mali destek sağlanan projelerdeki altyapı işleri projeyi açıklayıcı mahiyette panolarla tanıtılmalıdır